Утверждено

Постановлением

администрации Березинского

сельского поселения

от____________   №_______

Схема теплоснабжения                                                 Березинского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области

на период до 2029 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Введение…………………………………………………………………………………3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Березинского сельского поселения……………………………………………………………………………..… 5

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………25

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..33

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….35

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..41

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….43

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...44

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..45

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………48

Раздел 10. Оценка надежности теплоснабжения……………………………………49

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………………..........50

Введение

Настоящая работа по теме «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения Березинского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области» выполнена специалистами ООО «Энергетическое агентство».

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным пред проектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго и Госстроя России.

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006.

- Генеральный план Березинского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области.

Состав схемы теплоснабжения муниципального образования на период до 2029г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику поселения.

3.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Березинского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области.

4. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  и тепловых сетей.

5. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2029 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2029 года.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Березинского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Территория Березинского сельского поселения расположена в центральной части Унечского района и имеет смежные границы:

- на западе – с Найтоповичским сельским поселением;

- на северо-западе - с Унечским городским поселением;

- на севере – с Павловским сельским поселением;

- на востоке – с Высокским сельским поселением;

- на юге – со Стародубским районом Брянской области.

Границы Березинского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 14,3 км. С запада на восток на 9,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 10679,5 га. Численность населения на 01.01.2012г. – 1,64 тыс. человек.

В состав Березинского сельского поселения входят 13 населённых пунктов: деревня Березина, деревня Аленовка, село Волкустичи, поселок Заровье, деревня Казенка, поселок Красное Приволье, поселок Первомайский, село Рюхов, деревня Рябовка, деревня Чернижово, деревня Чернятка, деревня Шапочка, деревня Яблонка общей площадью 601,95 га.

Административным центром Березинского сельского поселения является деревня Березина. Деревня расположено в 9,35 км от центра района г. Унеча.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Березинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе. Централизованное теплоснабжение присутствует в д. Березина, остальные населенные пункты Березинского сельского поселения имеют индивидуальные источники теплоснабжения.

Часть многоквартирного жилого фонда (3 шт.) и общественные здания (5 шт.) д. Березина подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной  и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории деревни Березина осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора деревни Березина является:

- Котельная №14  «Березина».

Протяженность тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»  составляет 0,889 км.

  - В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго»  входит 1 котельная, работающая на газообразном топливе и отапливающая потребителей деревни Березина. Общая суммарная установленная мощность  котельной составляет 2,55 Гкал/час.

Тарифы теплоснабжающей организации:

Таблица 1

| Наименование теплоснабжающего предприятия | Период действия тарифа | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб./Гкал с НДС | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» | с 01 января 2013г. по 30 июня 2013г. | 1546,06 | Постановление от30 ноября 2012 года №34/4-т Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области |
|  | с 01 июля 2013г. | 1720,77 |  |

Рис. 1 Схема тепловых сетей от котельной №14 «Березина»

Рис. 2 Зоны теплоснабжения д. Березина

Рис. 3 Схема теплоснабжения Березинского сельского поселения в программном комплексе ZULU 7

Рис. 4 Расположение котельной на территории д. Березина

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Березинского сельского поселения.

Таблица 2

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2013 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 - 2020 гг. | 2013 - 2029 гг. |
| Жилые зоны. Всего. | га | 347,76 | 362,95 | 372,06 |
|  | % | 3,26 | 3,40 | 3,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 340,73 | 355,92 | 365,03 |
|  | % | 3,19 | 3,33 | 3,42 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 14,98 | 22,77 | 23,21 |
|  | % | 0,14 | 0,21 | 0,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 7,79 | 7,79 |
|  | % |  | 0,07 | 0,07 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 14,98 | 14,98 | 15,42 |
|  | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 2,74 | 17,21 | 17,21 |
|  | % | 0,02 | 0,16 | 0,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П4 производственная зона с размещением предприятий I, II, III, IV,V классов опасности | га | 2,30 | 16,77 | 16,77 |
|  | % | 0,02 | 0,16 | 0,16 |

1.3  Источники тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельной, находящейся в его ведении.  ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в д. Березина Унечского муниципального района Брянской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются источники теплоснабжения:

- - котельная №14 «Березина»;

- - совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- - совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- - потребители тепловой энергии.

Температурные графики для регулирования отпуска тепла.

Таблица 3

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| д. Березина |  |
| Котельная №14 «Березина» | 95/70 |

Таблица  4

Технические характеристики основных источников тепловой энергии.

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Гкал/ч, (т/ч) | Срок ввода основного оборудования, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 «Березина» |  |  |  |  |  |  |  |
| Братск-1Г - 3 шт. | Газ | 2,55 | 1998 | 0,86 | 2,55 | 2,55 | Водогрейный |

Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки

Таблица  5

| Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта | Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| д. Березина |  |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 0,4736 | 0,4736 | 0,4736 | 0,4736 |

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2013 году составляет  1581,64 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Брянска и составила 205 суток.

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и исходной воды.

Таблица 6

| Месяц | Температура, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наружного воздуха | грунта | исходной воды |
| Январь | -5,0 | 2 | 5 |
| Февраль | -8,6 | 1,8 | 5 |
| Март | -1,1 | 1,8 | 5 |
| Апрель | 5,7 | 4,7 | 5 |
| Май | 13,0 | 9,5 | 15 |
| Июнь | 15,7 | 13,3 | 15 |
| Июль | 20,9 | 16,7 | 15 |
| Август | 18,5 | 16,9 | 15 |
| Сентябрь | 12,9 | 13,9 | 15 |
| Октябрь | 4,9 | 9,8 | 5 |
| Ноябрь | 0,2 | 5,7 | 5 |
| Декабрь | -1,8 | 2,6 | 5 |
| За отопительный период | -1,1 | 3,7 | 5 |
| За летний период | 16,2 | 13,9 | 15 |
| За год | 6,4 | 8,2 | 9,2 |

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям  ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлена в таблице № 7.

Таблица  7

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери ТЭ при передаче, Гкал |
| д. Березина |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 488,41 | 29,57 | 517,98 |

Основное оборудование котельной №14 «Березина»:

Котлы:

Братск-1Г - 3 шт.

Насосы:

Сетевой – КМ 80-65-160 – 2 шт.

Подпиточный – К 20/30 – 1 шт.

Вентиляторы: Ц14-46№2 – 3 шт.

Оборудование химводоподготовки:

Фильтр Na-катионит – 2 шт.

Солерастворитель – 1 шт.

1.4.Тепловые сети.

Муниципальные тепловые сети находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей  -  закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 889 м.

Общая техническая характеристика

тепловых сетей котельной №14 «Березина»

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  | котельная№ 14 д. Березина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № _участка |  | Тип прок, сетей | Диаметр трубопрв.Дн мм | Длина теплорассыL тр.м | Количество труб в сети | длина трубопр.м | Матер.хар.сети М м | V м3/км/см. таб.7 синяя об. | Vуч. в отопител. пер-д. | Год ввода |
| Собственное производство 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная№ 14 д. Березина |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.00 |  |
| Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная№ 14 д. Березина |  |  |  |
| Котельная №19 | ТК1 | Подземная | 150 | 100 | 2 | 200 | 30.00 | 18.0 | 3.60 | до1990 |
| ТК1 | ТК2 | Подземная | 150 | 65 | 2 | 130 | 19.50 | 18.0 | 2.34 | до1990 |
| ТК1 | Мед.пункт | Подземная | 50 | 30 | 2 | 60 | 3.00 | 1.4 | 0.08 | до1990 |
| ТК2 | Храм | Подземная | 50 | 40 | 2 | 80 | 4.00 | 1.4 | 0.11 | до1990 |
| ТК2 | ТК3 | Подземная | 100 | 100 | 2 | 200 | 20.00 | 8.0 | 1.60 | до1990 |
| ТК3 | ТК6 | Подземная | 100 | 70 | 2 | 140 | 14.00 | 8.0 | 1.12 | до1990 |
| ТК6 | Администрация | Подземная | 50 | 25 | 2 | 50 | 2.50 | 1.4 | 0.07 | до1990 |
| ТК3 | ТК4 | Подземная | 100 | 17 | 2 | 34 | 3.40 | 8.0 | 0.27 | до1990 |
| ТК4 | Молодежная ул, дом № 26 | Подземная | 50 | 45 | 2 | 90 | 4.50 | 1.4 | 0.13 | до1990 |
| ТК4 | ТК5 | Подземная | 100 | 15 | 2 | 30 | 3.00 | 8.0 | 0.24 | до1990 |
| ТК5 | Молодежная ул, дом № 28 | Подземная | 50 | 20 | 2 | 40 | 2.00 | 1.4 | 0.06 | до1990 |
| ТК5 | Дом культуры | Подземная | 50 | 30 | 2 | 60 | 3.00 | 1.4 | 0.08 | до1990 |
| ТК6 | ТК7 | Подземная | 100 | 100 | 2 | 200 | 20.00 | 8.0 | 1.60 | до1990 |
| ТК7 | Уз.Ж/Д | Подземная | 0 |  | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | до1990 |
| Уз.Ж/Д | ГРП | Подземная | 25 | 17 | 2 | 34 | 0.85 | 0.6 | 0.02 | до1990 |
| Уз.Ж/Д | Молодежная ул, дом № 24 | Подземная | 50 | 2 | 2 | 4 | 0.20 | 1.4 | 0.01 | до1990 |
| ТК7 | ТК8 | Подземная | 100 | 25 | 2 | 50 | 5.00 | 8.0 | 0.40 | до1990 |
| ТК8 | Березинская школа | Подземная | 50 | 30 | 2 | 60 | 3.00 | 1.4 | 0.08 | до1990 |
| ТК8 | ТК9 | Подземная | 80 | 150 | 2 | 300 | 24.00 | 5.3 | 1.59 | до1990 |
| ТК9 | Березинский Д/С | Подземная | 80 | 8 | 2 | 16 | 1.28 | 5.3 | 0.08 | до1990 |
| Итого |  |  |  | 889.0 |  | 1778.0 | 163.23 |  | 13.49 |  |

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго» проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513. Расчеты потерь тепловых сетей представлены в таблице №9.

Таблица 9

| Подземная прокладка отопления |  |  |  | Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Qсред.час | ∆Тср. |
| # Тгрунт.i. | # 2 | # 1.8 | # 1.8 | # 4.7 | # 9.5 | # 13.3 | # 16.7 | # 16.9 | # 13.9 | # 9.8 | # 5.7 | # 2.6 | # 72192.84 | # 47.856 |
| # Тп.i | # 69.19 | # 67.8 | # 59.4 | # 44.2 | # - | # - | # - | # - | # - | # 46 | # 55.22 | # 63.12 |  |  |
| # Тo,I, | # 54.1 | # 53.4 | # 48.2 | # 37.16 | # - | # - | # - | # - | # - | # 38.6 | # 44.64 | # 50.12 |  |  |
| # ∆Тi | # 59.645 | # 58.8 | # 52 | # 35.98 | # - | # - | # - | # - | # - | # 32.5 | # 44.23 | # 54.02 |  |  |
| # Qчас ккал/час | # 89977.7 | # 88703.0 | # 78444.8 | # 54277.8 | # - | # - | # - | # - | # - | # 49028.0 | # 66723.4 | # 81492.1 |  |  |
| Qчас Гкал/час | 0.089978 | 0.088703 | 0.078445 | 0.054278 | # - | # - | # - | # - | # - | 0.049028 | 0.066723 | 0.081492 |  |  |
| Z в месяц | 744 | 672 | 744 | 674 | # - | # - | # - | # - | # - | 622 | 720 | 744 |  |  |
| Q мес. Гкал/мес | 66.94 | 59.61 | 58.36 | 36.58 | # - | # - | # - | # - | # - | 30.50 | 48.04 | 60.63 |  |  |
| Q год. Гкал/год | 360.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя |  |  | Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО: |
| Vсети | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |
| Температура воды Тхол. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| # Потери воды Vо =0,0025*Vсети м3/час | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 | # 0.034 |  |
| # Температура воды Тпрям.С | # 69.19 | # 67.8 | # 59.4 | # 44.2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 46 | # 55.22 | # 63.12 |  |
| # Температура воды Тобр.С | # 54.1 | # 53.4 | # 48.2 | # 37.16 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38.6 | # 44.64 | # 50.12 |  |
| # Тср.о= 0,75Тпр+0,25Тобр | # 65.4 | # 64.2 | # 56.6 | # 42.4 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 44.2 | # 52.6 | # 59.9 |  |
| # ПлотностьРо кг/м3, f(Тср.о) | # 980.5 | # 981.152 | # 985.076 | # 991.44 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 990.706 | # 987.004 | # 983.412 |  |
| # Т= Тср.о-Тх | # 60.4 | # 59.2 | # 51.6 | # 37.4 |  |  |  |  |  | # 39.2 | # 47.6 | # 54.9 |  |
| Qтеп=Vо*Т*Ро Гкал /часовая/ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |
| Часы работы в месяц | 744 | 672 | 744 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 720 | 744 | 4920 |
| Qтеп месячная Гкал/месяц | 1.49 | 1.32 | 1.28 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.81 | 1.14 | 1.35 | 8.23 |
| Потери воды м3 | 1.05 | 0.94 | 1.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.01 | 1.05 | 6.91 |

| ГУП "Брянсккоммунэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери тепловой энергии через изоляцию и утечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сторонние потребители |  |  |  | котельная№ 14 д. Березина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии через изоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 год |
| # надземная отопление | # Гкал/ч | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |  |
| # 95 - 70 | # Гкал | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # подземное отопление | # Гкал/ч | # 0.09 | # 0.09 | # 0.08 | # 0.05 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.05 | # 0.07 | # 0.08 |  |
| # 95 - 70 | # Гкал | # 66.94 | # 59.61 | # 58.36 | # 36.58 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 30.50 | # 48.04 | # 60.63 | # 360.66 |
| # Всего отопление: | # Гкал | # 66.94 | # 59.61 | # 58.36 | # 36.58 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 30.50 | # 48.04 | # 60.63 | # 360.66 |
| # ГВС надземная | # Гкал/ч | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |  |
|  | # Гкал | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # ГВС подземная | # Гкал/ч | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |  |
|  | # Гкал | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # Всего ГВС: | # Гкал | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| Итого | Гкал | 66.94 | 59.61 | 58.36 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 48.04 | 60.63 | 360.66 |
| Потери тепловой энергии с утечками теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Заполнение системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 0.84 |  |  | # 0.84 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 0.00200 | # 0.00196 | # 0.00171 | # 0.00125 | # 0.00000 | # 0.00000 | # 0.00000 | # 0.00000 | # 0.00000 | # 0.00131 | # 0.00158 | # 0.00182 |  |
|  | # Гкал | # 1.49 | # 1.32 | # 1.28 | # 0.84 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.81 | # 1.14 | # 1.35 | # 8.23 |
| # ГВС | # Гкал/ч | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 | # 0.0000 |  |
|  | # Гкал | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| Итого | Гкал | 1.49 | 1.32 | 1.28 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.14 | 1.35 | 9.07 |
| Всего: | Гкал | 68.43 | 60.92 | 59.64 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 49.18 | 61.98 | 369.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qзап.ГВС= |  |  | 0.000Гкал |  |

Таблица 10

Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельных, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Показатели | Котельная №14 «Березина» |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 1581,64 | 1484,04 |
| Потери теплоты, Гкал | 556,81 | 517,98 |
| Потери теплоты, % | 35,2 | 34,9 |

1.5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по котельным.

Таблица 11

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| д. Березина |  |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 1484,04 | - | 239 | - |

1.6.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами

Нормативные показатели потребления тепловой энергии от котельной №14 «Березина»  по направлениям

Таблица 12

| Потребитель | Адрес | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Годовая нагрузка по отоплению, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение связи | Ул. Молодежная д. 28Б | 0,0049 | 12,054 |
| Контора | Ул. Молодежная д. 28Б | 0,0349 | 85,854 |
| Мед. пункт | Ул. Молодежная д. 28Б | 0,006 | 14,76 |
| Церковь | Ул. Молодежная д. 4 | 0,0091 | 22,386 |
| Школа | Ул. Буденного д. 29А | 0,1579 | 388,434 |
| Дом культуры | Ул. Молодежная д. 28А | 0,0816 | 200,736 |
| АТС Березина | Ул. Молодежная д. 28Б | 0,0051 | 12,546 |
| Жилой дом | Ул. Молодежная д. 26 | 0,0596 | 146,616 |
| Жилой дом | Ул. Молодежная д. 28 | 0,0528 | 129,888 |
| Жилой дом | Ул. Молодежная д. 24 | 0,0617 | 151,782 |
|  | Итого: | 0,4736 | 1165,056 |

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения Березинского сельского поселения

1.7.1. Обоснование потребности в объемах услуг теплоснабжения с учетом состояния существующей системы теплоснабжения и планов жилищного строительства

Основное направление развития жилищного строительства в Березинском сельском поселении к расчетному сроку - свободные территории. По данным генерального плана об объемах нового жилищного строительства к расчетному сроку (2029 г.) предполагается строительство 18 тыс. м² нового жилья.

Для анализа необходимо произвести расчеты потребностей тепловой энергии. Расчет производился по рекомендациям СНиП 2.04.07-86 (2000):

А) Максимальный тепловой поток (Вт) на отопление жилых и общественных зданий:

,Вт

где  – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

– укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м² общей площади (табличное значение);

А= 18000 м² – общая площадь жилых зданий.

,Вт                                                                                             Средний тепловой поток (Вт) на отопление жилых и общественных зданий:

,Вт

где  – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ºС;

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС.

,Вт

Б) – Средний тепловой поток (Вт) на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

,Вт

где m – число человек. В соответствии с генпланом к расчетному сроку:

1,48 тыс. чел.;

– норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 ºС на одного человека в сут., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л;

– норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55 ºС, л/сут.;

– удельная теплоемкость воды, кДж/(кг*К);

– температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, ºС.

, Вт

– Максимальный тепловой поток (Вт) на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

, Вт                                                                                                 , Вт                                                                                                Переводной коэффициент Вт в Гкал/ч:

Поэтому для центрального массива существуют следующие расчетные показатели потребления тепловой энергии:

, Гкал/ч – Максимальное потребление  на отопление жилых и общественных зданий;

, Гкал/ч – Среднее потребление  на отопление жилых и общественных зданий;

, Гкал/ч – Среднее потребление на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

, Гкал/ч – Максимальное потребление на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

На основании Генерального плана Березинского сельского поселения теплоснабжение объектов соцкультбыта, на территории сельского поселения, будет осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы).

1.8. Перспективное потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения.

Расчетные данные перспективного потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Березинского сельского поселения приведены в таблице  №13.

Учитывая прогноз развития жилищного строительства Березинского сельского поселения до 2029 года, а также процессов по снижению потребителями потребления тепловой энергии в таблице перспективы потребления тепловой энергии на 2013-2015 года остаются неизменными.

Таблица 13

| Показатели | Показатели | Един. измерений | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 «Березина» | Выработка | Гкал | 1484,04 | 1484,04 | 1484,04 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 34,88 | 34,88 | 34,88 |
|  | Потери | Гкал | 517,98 | 517,98 | 517,98 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 931,18 | 931,18 | 931,18 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 14

| Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- |
| д. Березина |  |
| Котельная №14 «Березина» | 702 |

Рис. 5 Радиус эффективного действия котельной №14 «Березина»

2.2.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Максимальное среднее часовое потребление тепловой энергии на отопление Березинского сельского поселения за отопительный сезон при теплоснабжении от котельных:

Таблица 15

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Березина |  |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 0,4736 | - | - | 0,4736 |

Основным потребителем тепловой энергии на нужды отопления Березинского сельского поселения является население. На втором месте находится местный бюджет, далее идут прочие потребители.

Проведем анализ режима производства и потребления услуг теплоснабжения  по котельной №14 «Березина»:

Рис.6 Сравнение фактических показателей потребления и мощностей котельной №14 «Березина» (загрузка котельной 23%)

На рисунке видно, что производственная мощность котлов котельной покрывает расчетное потребление тепловой энергии на отопление.

2.2.2. Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2013 год.

Таблица 16

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии |  | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Тепловая мощность источника нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. |
| д. Березина |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №14 «Березина» | 2,55 | 2,55 | 0,007 | 2,543 |

Таблица 17

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность источника нетто | Подключенная тепловая нагрузка | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) | Резерв/дефицит мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |
| д. Березина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 «Березина» | 2,543 | 0,4736 | 0,5789 | +1,9641 | 77 |

В настоящее время в Березинском сельском поселении наблюдается резерв мощности в части теплоснабжения жилого сектора и общественных зданий.

Гидравлический режим системы теплоснабжения должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

Для улучшения гидравлического режима, повышения качества теплоснабжения и снижения тепловых потерь необходимо:

- Реконструкция сетей теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Березинского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от  автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство новых жилых домов. Объекты предлагается осуществить от автономных источников. Объекты, которые будут размещены в зоне действия существующих котельных, можно подключить к существующим котельным, так как на котельных выявлен резерв мощности. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район   газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудована отопительными котлами, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   Березинского сельского поселения  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 18

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| д. Березина |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 0,007 | 0,007 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 19

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| д. Березина |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | 2,55 | 2,543 | 2,543 |

Таблица 20

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) |
| --- | --- |
| д. Березина |  |
| Котельная №14 «Березина» | 517,98 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» оборудована химводоочисткой (натрий – катионирование), на котельной производиться реагентная обработка воды. Вода, идущая на подпитку водогрейных котлов обрабатывается на Na+- катионитовых фильтрах. В качестве катионита используется сульфоуголь. Для восстановления рабочей способности сульфоугля применяется 8-10% раствор поваренной соли. Во время работы фильтров происходит постепенный износ сульфоугля,  который составляет 5-10% от исходного объема. Для приготовления воды системы горячего водоснабжения используется автоматический дозатор АДК-07, который предназначен для реагентной обработки воды в закрытых и открытых системах тепло- и водоснабжения в целях защиты трубопроводов тепловых сетей от накипи и коррозии. В качестве реагента применяется ингибитор ИОМС-1. Он связывает в объеме ионы Ca, Mg, Fe, не допуская их выпадения в виде накипи.

Параметры системы  водоподготовительных установок

Таблица 21

| Наименование котельной | Состав оборудования | Произво-дитель-ность, т/ч | Год установки | Диаметр фильтров,м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 «Березина» | ХВО ВПУ Nа-катионит., Д=0,76,Н=1,5м-КУ2-8- 1шт. | 2-5 | 1998 | 0,76 | 1,5 |

Баланс нагрузки ВПУ котельных 2013 г.

Таблица 22

| Наименование котельной | Производительность ВПУ, м3/ч | Подпитка тепловой сети, м3/ч | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 «Березина» | 2-5 | н/д | 0,15 |

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, балансы производительности водоподготовительных установок остаются неизменными.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 23

| № п/п | Технические мероприятия | Количество п/км, ед, шт, м | Реализация программы |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018-2029 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реконструкция существующей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Березина |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения, повышение эффективности работы котельной |
| 1 | Котельная №14 «Березина»: -использовать современные горелки с высоким КПД и хорошими экологическими свойствами; - своевременно проводить замену устаревшего энергетического оборудования | 1 | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |  |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 24

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березина |  |  |  |
| 1. | Котельная №14 «Березина»: -использовать современные горелки с высоким КПД и хорошими экологическими свойствами; - своевременно проводить замену устаревшего энергетического оборудования | 1 шт. | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения, повышение эффективности работы котельной |

4.4.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 25

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 «Березина» | Братск-1Г | 3 | 1998 | 2,55 | 0,4736 |

4.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица 26

| t н.в., 0С | t 1, 95 0С | t 2, 70 0С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36.8 | 32.2 |
| +9 | 38 | 34 |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 38.6 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 49 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 54.7 | 44.4 |
| –1 | 56 | 45 |
| –2 | 58 | 47 |
| –3 | 59 | 48 |
| –4 | 61 | 49 |
| –5 | 62.9 | 49.9 |
| –6 | 64 | 51 |
| –7 | 66 | 52 |
| –8 | 67 | 53 |
| –9 | 69 | 54 |
| –10 | 70.9 | 55 |
| –11 | 72 | 56 |
| –12 | 74 | 57 |
| –13 | 75 | 58 |
| –14 | 77 | 59 |
| –15 | 78.6 | 59.9 |
| –16 | 80 | 61 |
| –17 | 82 | 62 |
| –18 | 83 | 63 |
| –19 | 85 | 64 |
| –20 | 86.2 | 64.6 |
| –21 | 88 | 65 |
| –22 | 89 | 66 |
| –23 | 91 | 67 |
| –24 | 93 | 68 |
| –25 | 93.5 | 69.1 |
| –26 | 95 | 70 |

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 27

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березина |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 «Березина» | 2,55 | 2,55 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Березинского сельского поселения рассчитана до 2029 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2029 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  Березинского сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Березинского сельского поселения    не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 28

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплотрассы | 889 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективный топливный баланс для источников тепловой энергии, расположенных в границе поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 29

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| д. Березина |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | Природный газ | 8010 | Нет | 1484,04 | 181,14 | 268,82 | 232,95 |

Таблица 30

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Березина |  |  |  |  |
| Котельная №14 «Березина» | Природный газ | 232 | нет | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Березинского сельского поселения, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Березинского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2029 гг.

Таблица 31

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения работ | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 «Березина»: -использовать современные горелки с высоким КПД и хорошими экологическими свойствами; - своевременно проводить замену устаревшего энергетического оборудования | 2014-2029 | 700 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы | 2014-2029 | 1244,6 |
| 3 | Провести гидравлическую наладку системы отопления от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» к потребителям | 2015 | 80 |
| 4 | Перевод многоквартирных жилых домов (ул. Молодежная 24, 26, 28) на использование индивидуальных источников тепловой энергии, при этом: - согласовать изменение проекта теплоснабжения и газоснабжения дома; - согласовать переход на индивидуальное отопление с теплоснабжающей организацией централизованного теплоснабжения, с проведением последующей гидравлической наладкой системы отопления дома; - согласовать перевод на индивидуальное отопление с собственником здания с дальнейшим выполнением наладочных работ внутренней системы отопления | до 2016 года | 430 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией Березинского сельского поселения (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить  единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем  теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

8.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

8.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

8.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

8.2. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ГУП «Брянсккоммунэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ГУП «Брянсккоммунэнерго согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации в своей зоне теплоснабжения, а именно:

а)  заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняют обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
	  в)  осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единой теплоснабжающей организацией Березинского сельского поселения ГУП «Брянсккоммунэнерго» в зоне своей деятельности.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом  Березинского сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 32

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Березина |  |  |  |
| 1 | Котельная №14 «Березина» | 2,55 | 0,4736 |

Раздел 10. Оценка надежности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

-живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в Березинском сельском поселении является большой износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей данный недостаток будет устранен.

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация  о бесхозяйных  объектах теплоснабжения.