Утверждена

Постановлением  Администрации

Унечского района

от __ . __________. 2021 г.  № ___

Схема теплоснабжения

Муниципального образования Унечское городское поселение  Унечского муниципального района Брянской области на 2022 год и перспективу до 2035 года

Обосновывающие материалы

г. Брянск, 2021 год

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	24

Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	24

Глава 1. Часть 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	24

Глава 1. Часть 1. Раздел 2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями	27

Глава 1. Часть 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных.	28

Глава 1. Часть 2. Источники тепловой энергии	33

Глава 1. Часть 2. Раздел 1. Структура и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования	33

Глава 1. Часть 2. Раздел 2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	42

Глава 1. Часть2. Раздел. 3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности                                                                                                                                                                    42

Глава 1. Часть 2. Раздел 4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	45

Глава 1. Часть 2. Раздел 5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эусплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	49

Глава 1. Часть 2. Раздел 6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	52

Глава 1. Часть 2. Раздел 7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	52

Глава 1. Часть 2. Раздел 8. Среднегодовая загрузка оборудования	55

Глава 1. Часть 2. Раздел 9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	56

Глава 1. Часть 2. Раздел 10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	56

Глава 1. Часть 2. Раздел 11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	58

Глава 1. Часть 2. Раздел 12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	58

Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	58

Глава 1. Часть 3. Раздел 1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	68

Глава 1. Часть 3. Раздел 2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе	74

Глава 1. Часть 3. Раздел 3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	75

Глава 1. Часть 3. Раздел 4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	80

Глава  1. Часть 3. Раздел 5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	81

Глава  1. Часть 3. Раздел 6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	81

Глава 1. Часть 3. Раздел 7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	85

Глава 1. Часть 3. Раздел 8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.	85

Глава 1. Часть 3. Раздел 9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.	92

Глава 1. Часть 3. Раздел 10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	110

Глава 1. Часть 3. Раздел 11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	114

Глава 1. Часть 3. Раздел 12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	116

Глава 1. Часть 3. Раздел 13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	116

Глава 1. Часть 3. Раздел 14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	119

Глава 1. Часть 3. Раздел 15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	120

Глава 1. Часть 3. Раздел 16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	120

Глава  1. Часть 3. Раздел 17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	121

Глава 1. Часть 3. Раздел 18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	123

Глава 1. Часть 3. Раздел 19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	123

Глава 1. Часть 3. Раздел 20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	123

Глава 1. Часть 3. Раздел 21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	123

Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	125

Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	128

Глава 1. Часть 5. Раздел 1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления.	128

Глава 1. Часть 5. Раздел 2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	131

Глава 1. Часть 5. Раздел 3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.	137

Глава 1. Часть 5. Раздел 4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	138

Глава 1. Часть 5. Раздел 5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	140

Глава 1. Часть 5. Раздел 6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.	142

Глава 1. Часть 5. Раздел 7. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	143

Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	144

Глава 1. Часть 6. Раздел 1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	144

Глава 1. Часть 6. Раздел 2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.	148

Глава 1. Часть 6. Раздел 3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	152

Глава 1. Часть 6. Раздел 4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	153

Глава 1. Часть 6. Раздел 5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	154

Глава 1. Часть 7. Балансы теплоносителя.	155

Глава 1. Часть 7. Раздел 1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	155

Глава 1. Часть 7. Раздел 2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	162

Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	163

Глава 1. Часть 8. Раздел 1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	163

Глава 1. Часть 8. Раздел 2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями	172

Глава 1. Часть 8. Раздел 3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	172

Глава 1. Часть 8. Раздел 4. Описание использования местных видов топлива	173

Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения	174

Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	181

Глава 1. Часть 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.	182

Глава 1. Часть 10. Раздел 2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	182

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	188

Глава 1. Часть 11. Раздел 1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	192

Глава 1. Часть 11. Раздел 2. Описание структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	193

Глава 1. Часть 11. Раздел 3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.	198

Глава 1. Часть 11. Раздел 4. Описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	198

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	200

Глава 1. Часть 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	200

Глава 1. Часть 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	200

Глава 1. Часть 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	201

Глава  1. Часть 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	201

Глава  1. Часть 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	202

Глава 2.  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	203

Глава 2. Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	203

Глава 2. Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	203

Глава 2. Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	213

Глава 2. Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	215

Глава 2. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	217

Глава  2. Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	221

Глава  2. Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	225

Глава 2. Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	225

Глава 2. Часть 9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	225

Глава 2. Часть 10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	225

Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения	227

Глава 3. Часть 1.  Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	227

Глава 3. Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжении.	227

Глава 3. Часть 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	228

Глава 3. Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	229

Глава 3. Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	233

Глава 3. Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	236

Глава 3. Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	238

Глава 3. Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	244

Глава 3. Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	288

Глава 3. Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	288

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	291

Глава 4. Часть 1.  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки	291

Глава 4. Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	293

Глава 4. Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	293

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения	294

Глава 5. Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	294

Глава 5. Часть 2 Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования                                                                                               300

Глава 5. Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	305

Глава 6.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	311

Глава 6. Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	312

Глава 6. Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	312

Глава 6. Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	313

Глава 6. Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	313

Глава 6. Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	313

Глава 6. Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	316

Глава 6. Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	316

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	317

Глава 7. Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	323

Глава 7. Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	326

Глава 7. Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  которых  из эксплуатации может привести к нарушению надежности  теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими  указаниями по разработке схем теплоснабжения	327

Глава 7. Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	327

Глава 7. Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	327

Глава 7. Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	328

Глава 7. Часть 7. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	328

Глава 7. Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	329

Глава 7. Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	329

Глава 7. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	329

Глава 7. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения городского округа малоэтажными жилыми зданиями	329

Глава 7. Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	330

Глава 7. Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	331

Глава 7. Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	331

Глава 7. Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	332

Глава 7. Часть 16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	334

Глава 7. Часть 17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	334

Глава 7. Часть 18. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	335

Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	335

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	339

Глава 8. Часть 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	344

Глава 8. Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	344

Глава 8. Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	344

Глава 8. Часть 4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	345

Глава 8. Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	345

Глава 8. Часть 6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	345

Глава 8. Часть 7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	345

Глава 8. Часть 8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	348

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего теплоснабжения	349

Глава 9. Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	349

Глава 9. Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	349

Глава 9. Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	352

Глава 9. Часть 4. Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	353

Глава 9. Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	353

Глава 9. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций	353

Глава 10. Перспективные топливные балансы	354

Глава 10. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	354

Глава 10. Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	358

Глава 10. Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	361

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	362

Глава 11. Часть 1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей 9аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	375

Глава 11. Часть 2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	381

Глава 11. Часть 3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	382

Глава 11. Часть 4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	384

Глава 11. Часть 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	385

Глава 11. Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	385

Глава 11. Часть 6. Раздел 1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	385

Глава 11. Часть 6. Раздел 2. Установка резервного оборудования	385

Глава 11. Часть 6. Раздел 3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	386

Глава 11. Часть 6. Раздел 4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа	386

Глава 11. Часть 6. Раздел 5. Устройство резервных насосных станций	386

Глава 11. Часть 6. Раздел 6. Установка баков-аккумуляторов	386

Глава 11. Часть 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	386

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	387

Глава 12. Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	387

Глава 12. Часть 2. Обоснованные предложения источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	389

Глава 12. Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	393

Глава 12. Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	395

Глава 12. Часть 5. Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	401

Глава 12. Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	401

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	402

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	428

Глава 14. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	428

Глава 14. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	429

Глава 14. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	443

Глава 14. Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	446

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	447

Глава 15. Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	447

Глава 15. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	447

Глава 15. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	448

Глава 15. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	457

Глава 15. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	457

Глава 15. Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	459

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	460

Глава 16. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	460

Глава 16. Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	463

Глава 16. Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	467

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	468

Глава 17. Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	468

Глава 17. Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	470

Глава 17. Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	470

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	471

Общие положения

Актуализация (разработка) схемы теплоснабжения Муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2022 год проведена на основании муниципального контракта №1 от 21.06.2021 г.

Схема  теплоснабжения  разработана  в  соответствии  с  требованиями  следующих нормативных документов:

−   Жилищный кодекс Российской Федерации;

−   Градостроительный кодекс Российской Федерации;

−   Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

−   Федеральный   закон   от   23.11.2009   №   261-ФЗ   «Об   энергосбережении   и   о повышении   энергетической   эффективности   и   о   внесении   изменений   в   отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

−   Федеральный   закон   от   24.07.2007   №   221   «О   государственном   кадастре недвижимости»;

−   Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации   теплоснабжения   в   Российской   Федерации   и   о   внесении   изменений   в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

−   Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16.04.2012  №  307  «О порядке подключения к системам теплоснабжения и  о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

−   Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

−   Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  06.05.2011  № 354  «О предоставлении   коммунальных   услуг   собственникам   и   пользователям   помещений   в многоквартирных   домах   и   жилых   домов»   (с   01.09.2012)   (в   ред.   от   27.08.2012,   от 27.08.2012);

−   Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25.01.2011  № 18  «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений,  сооружений  и  требования  к  правилам  определения  класса  энергетической эффективности многоквартирных домов»;

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации  от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

−  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  13.11.2009  № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

− Приказ  Минэнерго  России  и  Минрегиона  России  от  29.12.2012  № 565/667  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

−Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

− Приказ  Минэкономразвития  №  416  от  19.12.2009  «Об  установлении  перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

−  Приказ   Минэнерго   России   от   30.12.2008   №   325   (ред.   от   10.08.2012)   «Об утверждении  порядка  определения  нормативов  технологических  потерь  при  передаче тепловой   энергии,   теплоносителя»   (вместе   с   «Порядком   определения   нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказ Министерства Энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

− Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах  коммунального  теплоснабжения,  утв.  Приказом  Госстроя России  от  06.05.2000 № 105;

− МДК  4-05.2004.  Методика  определения  потребности  в  топливе,  электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального   теплоснабжения,   утв.   заместителем   председателя   Госстроя   России 12.08.2003,    согл.    Федеральной    энергетической    комиссией    Российской    Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

− ГОСТ   Р   51617-2000   Жилищно-коммунальные   услуги.   Общие   технические условия;

− СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

−  Строительные    нормы    и    правила    СНиП    41-02-2003    «Тепловые    сети». Актуализированная редакция СП 124.13330.2012;

−  Строительные  нормы  и  правила  СНиП  23-02-2003  «Тепловая  защита  зданий». Актуализированная редакция СП 50.13330.2012;

−  Строительные     нормы     и     правила     СНиП     31-01-2003     «Здания     жилые многоквартирные»;

− Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99  «Строительная климатология». Актуализированная редакция СП 131.13330.2012;

−   Строительные    нормы    и    правила    СНиП    2.04.14-88*    Тепловая    изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СП 61.13330.2012;

−   Строительные   нормы   и   правила   СНиП   II-35-76   «Котельные   установки». Актуализированная редакция СП 89.13330.2012;

−   Свод  правил  СП  41-108-2004  «Поквартирное  теплоснабжение  жилых  зданий  с теплогенераторами на газовом топливе»;

−   Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

−   РД  153-34.0-20.501-2003   «Правила  технической  эксплуатации  электрических станций и сетей»;

−   РД    50-34.698-90    «Комплекс    стандартов    и    руководящих    документов    на автоматизированные системы»;

−   МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

−   МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

−   Генеральный   план  муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный  период  реализации  Схемы  теплоснабжения  принят  с  разделением  на этапы реализации:

−   1 этап – 2021 – 2026 гг.;

−   2 этап – 2027 – 2035 гг.;

Система теплоснабжения Унечского городского поселения включает:

−   источники теплоснабжения;

−   магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема   теплоснабжения   разработана   на   основе   документов   территориального планирования  Унечского городского поселения,  утвержденных  в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Термины и определения.

При  формировании  Схемы  теплоснабжения  использованы  следующие  термины  и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются  закрытыми  секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона  действия  системы  теплоснабжения  –  территория  поселения,  городского округа  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются  по  наиболее  удаленным  точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник  тепловой  энергии  –  устройство,  предназначенное  для  производства тепловой энергии;

качество    теплоснабжения    –    совокупность    установленных    нормативными правовыми    актами    Российской    Федерации    и    (или)    договором    теплоснабжения характеристик     теплоснабжения,     в     том     числе     термодинамических     параметров теплоносителя;

комбинированная   выработка   электрической   и  тепловой   энергии   –  режим работы    теплоэлектростанций,    при    котором    производство    электрической    энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности  источника тепловой  энергии за вычетом тепловой  нагрузки  на собственные и хозяйственные нужды;

надежность       теплоснабжения       –       характеристика       состояния       системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный  комплекс  инженерных  сооружений,  предназначенный  для  теплоснабжения  и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель   тепловой   энергии   –   лицо,   приобретающее   тепловую   энергию (мощность),   теплоноситель   для   использования   на   принадлежащих   ему   на   праве собственности  или  ином  законном  основании  теплопотребляющих  установках  либо  для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус     эффективного     теплоснабжения     –     максимальное     расстояние     от теплопотребляющей  установки  до  ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к  данной  системе  теплоснабжения  нецелесообразно  по  причине  увеличения  совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая     мощность  источника  тепловой  энергии  –  величина,  равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой  по  техническим  причинам,  в  том  числе  по  причине  снижения  тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение   параметров   пара   перед   турбиной,   отсутствие   рециркуляции   в   пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный    элемент    территориального    деления    –    территория    поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система   теплоснабжения   –   совокупность   источников   тепловой   энергии   и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая   мощность   –   количество   тепловой   энергии,   которое   может   быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные  станции),  предназначенных  для  передачи  тепловой  энергии,  теплоносителя  от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение    –    обеспечение    потребителей    тепловой    энергии    тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая    организация    –    организация,    осуществляющая    продажу потребителям     и     (или)     теплоснабжающим     организациям     произведенных     или приобретенных  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  и  владеющая  на  праве собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и  (или) тепловыми   сетями   в   системе   теплоснабжения,   посредством   которой   осуществляется теплоснабжение   потребителей   тепловой   энергии   (данное   положение   применяется   к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая      установка   –   устройство,      предназначенное      для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые    объекты    –    объекты,    входящие    в    состав    тепловой    сети    и обеспечивающие   передачу   тепловой   энергии   от   источника   тепловой   энергии   дотеплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная  мощность  источника  тепловой  энергии  –  сумма  номинальных тепловых  мощностей  всего  принятого  по  акту  ввода  в  эксплуатацию  оборудования, предназначенного   для   отпуска   тепловой   энергии   потребителям   на   собственные   и хозяйственные нужды;

элемент  территориального  деления  –  территория  поселения,  городского  округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Общие сведения

Унечское городское поселение — муниципальное образование в центральной части Унечского муниципального района Брянской области. Административный центр — город Унеча.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путем слияния территории Унечского горсовета и частей Белогорщского и Неждановского сельсоветов.

Город Унеча является административным, экономическим, образовательным  и культурным центром Унечского района Брянской области, важным транспортным узлом регионального значения.

Площадь территории Унечского городского поселения в его современных административных границах – 118,8 км2. Общая численность населения на 2019 год – 24114 чел.

Унеча – единственное городское поселение на территории Унечского района, в котором проживает 65% от всей численности населения района. В состав МО Унечское городское поселение входит семь населенных пунктов:

Таблица 1. Населенные пункты Унечского городского поселения

| № | Населенный пункт | Тип | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воробьевка | деревня | 114 |
| 2 | Коржовка | деревня | 128 |
| 3 | Нежданово | деревня | 75 |
| 4 | Слобода-Селецкая | деревня | 193 |
| 5 | Трудовик | поселок | 190 |
| 6 | Унеча | город | 23097 |
| 7 | Шевцов | поселок | 28 |

Рисунок   1.   Географическое   положение  Унечского городского поселения

Унеча расположена на расстоянии 450 км к западу от столицы Российской Федерации г. Москва и примерно в 120 км к западу от областного центра города Брянска. Относительная близость крупных экономических центров способствует развитию миграции, и наоборот, позволяет жителям более крупных городов приближаться к тишине и «природе».

Важный аспект положения города – его выгодное транспортно-географическое положение, Унеча - крупный железнодорожный узел, расположенный на пересечении двух магистралей: Брянск - Гомель - Брест и Орша - Харьков. Станция Унеча - третья по величине и значимости узловая станция Брянской области после станций Брянск-I и Брянск-II. Рядом с городом проходит федеральная автомагистраль Брянск - Гомель. На Сураж и Мглин от Унечи отходят автодороги областного значения. Кроме того, Унеча связана с сельскими населенными пунктами автодорогами местного значения.

Климат

Климат территории умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99» «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Расчетная температура для проектирования отопления равна -24С, вентиляции соответственно -2,0С, при скорости ветра 4,7 м/с.

Расчетные единицы территориального деления

За  расчетную  единицу  территориального  деления  для  целей  разработки  Схемы теплоснабжения  муниципального  образования  Унечское городское поселение  принята  территория  Унечского городского поселения.

Выбор   расчетных   единиц   территориального   деления   обоснован   следующими положениями:

- особенностями административного деления территории;

- структурой     документов     территориального     планирования    муниципального образования.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

## Глава 1. Часть 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающими  и  теплосетевыми организациями муниципального образования Унечское городское поселение,  отпускающими  тепловую  энергию  в  горячей  воде  населению, бюджетным и прочим потребителям,  являются:

- ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

- Унесчкое МУП ЖКО.

ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям Унечского городского поселения.

В  распоряжении  теплоснабжающей  организации  находится 7  котельных, мощностью 50,67 Гкал/час.

Унеское МУП ЖКО.

Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям Унечского городского поселения.

В  распоряжении  теплоснабжающей  организации  находится  3  котельные, мощностью 18,04 Гкал/час.

Перечень зон действия ТСО на территории Унечского городского поселения приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень зон действия ТСО Унечского городского поселения

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №2 ул. Ленина,5а | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №6 ул. Совхозная, 2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №8 ул. Володарского, 113 А | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №10 ул. Октябрьская,62б | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №13 ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №16 ул. Кирова,2 «ПЧ» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу:БМК, ул. Танкистов, 33 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная ул. Советская | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная ул. Коммунистическая, 2 | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: «ДОЛ Ручеек» | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |

Рисунок 2. Зоны действия источников теплоснабжения на территории Унеского городского поселения

## Глава 1. Часть 1. Раздел 2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями.

Существует три типа договоров, которые заключают в сфере теплоснабжения. Первый тип включает договоры теплоснабжающих и теплосетевых организаций с поставщиками ресурсов (коммунальные, трудовые, материальные и т.п.), необходимые для производства, транспорта и распределения тепловой энергии и горячей воды. Второй тип включает договоры с потребителями (за исключением многоквартирных домов, договорные отношения с которым осуществляются через управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы). Третий тип договоров заключается производителями тепловой энергии с теплосетевой организацией на передачу и распределение тепловой энергии и горячей воды.

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. В случае договоров первой и третьей группы поставщик тепловой энергии и горячей воды осуществляет финансовые расходы. Наоборот, в случае договоров второй группы – получает доходы, так как уже сам осуществляет поставку услуги.

Таблица 1.1.2. Матрица договорных отношений в сфере теплоснабжения МО Унечское городское поселение

| № п/п | Наименование ТСО | Договор на поставку топлив | Договор на покупку тепловой энергии | Договор на передачу тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | + | + | + |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | + | + | + |

«+» - наличие договора.

«-» - отсутствие договора.

Источник: данные теплоснабжающих организаций.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» имеет договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с населением, которые либо заключаются с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, обслуживающими многоквартирный жилой фонд, либо заключаются напрямую в случае индивидуально-определенных зданий, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Отдельно заключаются договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

Унечское МУП ЖКО  имеет договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с населением, которые либо заключаются с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, обслуживающими многоквартирный жилой фонд, либо заключаются напрямую в случае индивидуально-определенных зданий, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Отдельно заключаются договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

## Глава 1. Часть 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных.

Большая часть застроенной территории города Унеча Унечского городского поселения охвачена зоной централизованного теплоснабжения.

Зоны деятельности теплоисточников в Унечском городском поселении приведены на рисунке 2.

Подробно зоны деятельности всех теплоисточников в Унечском городском поселении приведены в Таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3. Зоны деятельности источников

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №2 (ул. Ленина,5а) |  |  |  |
| 92 | 395,2 | 282 | 248,1 |
| Котельная №6 (ул. Совхозная,2 «22 кв.») |  |  |  |
| 342,3 | 716,8 | 868,2 | 300 |
| Котельная №8 (ул. Володарского, 113А, «Школа №1») |  |  |  |
| - | - | 63,2 | 143,2 |
| Котельная №10 (ул. Октябрьская,62, «Узловая больница») |  |  |  |
| - | - | 578,4 | 615,8 |
| Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») |  |  |  |
| 389,4 | 263 | 552,1 | 508,9 |
| Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») |  |  |  |
| 44 | - | - | 60 |
| Котельная ул. Танкистов, 33 |  |  |  |
| 589 | 346,6 | 257,5 | 269,5 |
| Котельная № 1 «42 квартал», ул. Советская |  |  |  |
| 163,2 | 204,7 | 158 | 214,9 |
| Котельная №2 «4 микрорайон», ул. Коммунистическая, 2 |  |  |  |
| 166,5 | 492 | 384,2 | 280,7 |
| Котельная №3 «ДОЛ Ручеек» |  |  |  |
| - | - | - | 95,5 |

Предприятия  в  производственных  зонах  Унечского городского поселения, подключенные  к  собственным  производственным  котельным,  обеспечивающим  отпуск тепловой    энергии    на    отопительные,    производственные    и    хозяйственные    нужды предприятий.

Функциональная  структура  централизованного  теплоснабжения  Унечского городского поселения представлена на рисунке 3.

Основными источниками теплоснабжения являются:

Таблица 1.1.4. Основные тепловые источники

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Заявленная нагрузка, Гкал/час | Годовая выработка тепловой энергии, 2020 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (ул. Ленина,5а) | 6,87 | 5,78 | 12033,3 |
| 2 | Котельная №6 (ул. Совхозная 2, «22 кв.») | 19,1 | 14,9 | 29699,9 |
| 3 | Котельная №8 (ул. Володарского, 113А, «Школа №1») | 1,34 | 1,575 | 779,7 |
| 4 | Котельная №10 (ул. Октябрьская, 62, «Узловая больница») | 9,96 | 6,33 | 10874,0 |
| 5 | Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») | 7,4 | 5,71 | 12218,8 |
| 6 | Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») | 1,7 | 0,13 | 316,6 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | 4,3 | 3,20 | 7718,4 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |
| 1 | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ул. Коммунистическая | 10,72 | 5,234 | 10496,0 |
| 2 | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ул. Советская | 6,88 | 5,065 | 10430,0 |
| 3 | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ДОЛ «Ручеек» | 0,44 | 0,837 | 11,0 |

Карта-схема функциональной структуры теплоснабжения Унечского городского поселения с указанием зон действия источников тепловой энергии и зоны индивидуального  теплоснабжения приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Карта-схема функциональной структуры теплоснабжения Унечского городского поселения

Глава 1. Часть 1. Раздел 4. Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные   источники   тепловой   энергии   используются   для   отопления  и подогрева  воды  в  частном  малоэтажном  жилищном  фонде.  В  качестве  индивидуальных источников  применяются  теплогенераторы  на  газовом  топливе,  электронагревательные установки.

Индивидуальные    источники    тепловой    энергии    (крышные    котельные)    для теплоснабжения многоквартирных домов не используются.

Общая  площадь  жилых  помещений,  имеющих  индивидуальное  теплоснабжение, составила в 2020 г. 51 тыс. м2.

Зоны действия индивидуельного теплоснабжения приведены в разделе 1.1.3 на рис.3 «Карта-схема функциональной структуры теплоснабжения Унечского городского поселения».

## Глава 1. Часть 2. Источники тепловой энергии.

Теплоснабжение Унечского городского поселения осуществляется   от котельных, эксплуатируемых ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО.

Описание   источников   тепловой    энергии   основано   на   данных,   переданных разработчику  схемы  теплоснабжения  по  запросам  заказчика  схемы  теплоснабжения  в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территориигородского поселения.

Глава 1. Часть 2. Раздел 1. Структура и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования.

Основным источником  теплоснабжения  Унечского городского поселения являются 10 котельных, находящихся    в    эксплуатации   ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО.    Котельные    обеспечивает потребителей тепловой энергией и горячей водой.

Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Ленина, 5а | НР-18 | 1 | 1994 | 0,47 | 6,87 | - | 91,5 | 171,9 | июл. 17 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1982 | 1,6 |  | - | 74,6 |  | май17 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1983 | 1,6 |  | - | 75,1 |  | дек.18 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1983 | 1,6 |  | - | 80,4 |  | февр.18 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1994 | 1,6 |  | - | 91,4 |  | мар.19 |
| 2 | Ул. Совхозная,2 | ТВГ-8м | 1 | 1984 | 8,3 | 19,1 | - | 67,4 | 171,65 | янв.18 |
|  |  | ТВГ-8м | 1 | 1984 | 8,3 |  | - | 79,6 |  | янв.16 |
|  |  | ТВГ-2,5 | 1 | 2001 | 2,5 |  | - | 65,2 |  | авг.19 |
| 3 | Ул. Володарского, 113а | НР-18 | 1 | 1992 | 0,24 | 1,34 | - | 99,1 | 164,78 | окт.19 |
|  |  | НР-18 | 1 | 1992 | 0,24 |  | - | 96,7 |  | окт.19 |
|  |  | Десна-0,5Г | 1 | 2007 | 0,43 |  | - | 78,4 |  | мар.19 |
|  |  | Десна-0,5Г | 1 | 2007 | 0,43 |  | - | 100 |  | мар.19 |
| 4 | Ул. Октябрьская, 26 б | RS-D6000 | 1 | 2018 | 5,16 | 9,96 | - | 99,7 | 167,45 | февр.19 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1990 | 1,6 |  | - | 78,8 |  | март 19 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1990 | 1,6 |  | - | 78,8 |  | февр.15 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1 | 1991 | 1,6 |  | - | 95,1 |  | май19 |
| 5 | Ул. Комсомольская, 3а | КВТС-1 | 1 | 1988 | 1 | 7,4 | - | 63,7 | 180,36 | Дек. 2017 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1979 | 1,6 |  | - | 92,5 |  | Янв. 2018 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1988 | 1,6 |  | - | 48,8 |  | Дек. 2017 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1993 | 1,6 |  | - | 52,8 |  | Дек. 2017 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1 | 1993 | 1,6 |  | - | 74,4 |  | Янв. 2018 |
| 6 | Ул. Кирова, 2 | Факел-1Г | 1 | 1995 | 0,85 | 1,7 | - | 30,7 | 158,77 | Апр. 18 |
|  |  | Факел-1Г | 1 | 1995 | 0,85 |  | - | 27,1 |  | Апр. 18 |
| 7 | Ул. Танкистов, 33 | ТТ-100-2000 | 1 | 2018 | 1,72 | 4,3 | - | н/д | н/д | 2018 |
|  |  | ТТ-100-2000 | 1 | 2018 | 1,72 |  | - | н/д |  | 2018 |
|  |  | ТТ-100-1000 | 1 | 2018 | 0,86 |  | - | н/д |  | 2018 |
| Резервное топливо - нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | 26 | - | 50,67 | 50,67 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.2. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Унечское МУП ЖКО

| N п/п |  | Адрес котельной | Тип котла |  | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ул. Коммунистическая | Десна-1Г- ГВС Десна-1Г-ГВС ТГ-3\95-от ТГ-3\95-от ТГ-3\95-от (резерв) |  | 1 1 1 1 1 | 2006 2006 1993 1993 1993 | 0,86 0,86 3,0 3,0 3,0 | 10,72 | - | 89,0 | 161,2 | 2018 2018 2019 2019 2019 |
| 2 |  | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ул. Советская | Десна-1Г-ГВС Десна-1Г-ГВС Десна-1Г-от Десна-1Г-от Братск-1Г-от Братск-1Г-от Братск-1Г-от Братск-1Г-от(резерв) |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2002 2002 2004 2004 1987 1987 1987 1987 | 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 | 6,88 | - | 85,0 | 144,75 | 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 |
| 3 | 243300, г. Унеча, Брянская обл., ДОЛ «Ручеек» |  |  | Десна-1Г-ГВС Десна-1Г-ГВС | 1 1 | 2006 2006 | 0,22 0,22 | 0,44 | - | 93,0 | 227,03 | 2019 2019 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 15 | - | 18,04 | 18,04 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.3. Вспомогательное оборудование котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, (кПа, м) | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул. Ленина,5А | сетевой | К290/30 | 37 | 290 |  | 0,2 | 0,38 |  | 1988 |
|  |  | сетевой | 1Д315-50 | 75 | 315 |  |  |  |  | 2015 |
|  |  | сетевой | 1Д315-50 | 75 | 315 |  |  |  |  | 2015 |
|  |  | ГВС | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | ГВС | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | ГВС | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 2019 |
|  |  | циркуляционный | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | циркуляционный | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | подпиточный | 2КМ-6 | 4,5 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | подпиточный | 2КМ-6 | 4,5 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | исходной воды | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | исходной воды | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1989 |
| 3 | г. Унеча, кот.6 , ул.Совхозная (кв.22) | сетевой | Д320/70 | 90 | 320 |  | 0,16 | 0,54 |  | 1998 |
|  |  | сетевой | Д320/70 | 90 | 320 |  | 0,16 | 0,54 |  | 1998 |
|  |  | сетевой | Д315-71а | 90 | 315 |  |  |  |  | 2003 |
|  |  | сетевой | Д315-71а | 90 | 315 |  |  |  |  | 2003 |
|  |  | ГВС | К90/55А | 18,5 | 90 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | ГВС | К90/55 | 30 | 90 |  |  |  |  | 1989 |
|  |  | ГВС | К100-65-250 | 37 | 80 |  |  |  |  | 2005 |
|  |  | подпиточный | ВК5/24 | 11 | 18 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | подпиточный | ВК2/26 | 4 | 7 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | подпиточный | ВК10/45 | 18,5 | 36 |  |  |  |  | 1981 |
|  |  | циркуляционный котел-бойлер | КМ80-65-160 | 15 | 50 |  |  |  |  | 1998 |
|  |  | циркуляционный котел-бойлер | КМ-80-50-200 | 15 | 50 |  |  |  |  | 2019 |
|  |  | циркуляционный котел-бойлер | К-80-50-200 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | исходной воды | ВК2/26 | 4 | 7 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | исходной воды | К20/30 | 5,5 | 20 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | исходной воды | К20/30 | 5,5 | 20 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | солевой | К20/30 | 5,5 | 20 |  |  |  |  | 1984 |
|  |  | взрыхление 17 | К8/18 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1984 |
| 5 | г. Унеча, кот.8 , ул.Володарского, 113А | сетевой | КМ80-50-200 | 7,5 | 58 | 30 | 0,08 | 0,18 |  | 2007 |
|  |  | сетевой | КМ80-50-200 | 7,5 | 58 | 30 | 0,08 | 0,18 |  | 2007 |
|  |  | подпиточный | ВК2/26А | 4,6 | 7,2 | 15 |  |  |  | 2007 |
|  |  | контур ГВС и рециркуляц. | КМ65-50-125 | 2,2 | 27 | 15 |  |  |  | 2007 |
|  |  | контур ГВС и рециркуляц. | КМ65-50-125 | 2,2 | 27 | 15 |  |  |  | 2007 |
|  |  | контур ГВС и рециркуляц. | КМ65-50-125 | 2,2 | 27 | 15 |  |  |  | 2007 |
|  |  | контур ГВС и рециркуляц. | КМ65-50-125 | 2,2 | 27 | 15 |  |  |  | 2007 |
|  |  | ГВС | КМ50-32-125 | 2,2 | 14 | 7,5 |  |  |  | 2007 |
|  |  | ГВС 9 | КМ50-32-125 | 2,2 | 14 | 7,5 |  |  |  | 2007 |
| 7 | г. Унеча, кот.10, ул.Октябрьская,62 б | насос котлового контура RS | WILO IL 150/220-11/4-R | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сетевой | WILO IL 125/160-22/2-R | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | сетевой | WILO IL 125/160-22/2-R | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | ГВС | WILLO IL 65/220-22/2-R | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | ГВС 11 | WILLO IL 65/220-22/2-R | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос подпитки отопления | WILO IL 40/170-5,5/2-R | 5,5 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос подпитки отопления | WILO IL 40/170-5,5/2-R | 5,5 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос греющего контура(ГВС) | WILO IL 80/160-1,5/4-R | 1,5 | 81 |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос греющего контура(ГВС) | WILO IL 80/160-1,5/4-R | 1,5 | 81 |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос котлового контура ТВГ-1,5 | WILO IL 100/170-3/4-R | 3 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | насос котлового контура КСВ-1,86 | WILO IL 80/170-2.2/4-R | 2,2 |  |  |  |  |  | 2018 |
| 9 | г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | сетевой | К160/30 | 37 | 160 |  | 0,26 | 0,32 |  | 1979 |
|  |  | сетевой | К160/30 | 37 | 160 |  | 0,26 | 0,32 |  | 1979 |
|  |  | сетевой | 1Д315-50 | 75 | 315 |  |  |  |  | 2015 |
|  |  | ГВС | К45/55 | 11 | 40 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | ГВС | К45/55 | 11 | 40 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | ГВС циркуляционный | К65-50-100 | 5 | 25 |  |  |  |  | 1993 |
|  |  | ГВС | К45/55 | 15 | 45 |  |  |  |  | 2010 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | циркуляционный | К20/30 | 7,5 | 20 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | кислотный | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | резерва воды | К20/30 | 4 | 20 |  |  |  |  | 1988 |
|  |  | циркуляционный 13 | К20/30 | 4 | 30 | 10 |  |  |  | 1988 |
| 12 | г. Унеча, кот.16 , ул.Кирова,2 (пожарная часть) | сетевой | К20/30 | 4 | 20 |  | 0,18 | 0,36 |  | 1999 |
|  |  | сетевой | К90/20 | 7,5 | 90 |  |  |  |  | 1995 |
|  |  | подпиточный 3 | К8/18 | 4,5 | 8 |  |  |  |  | 1995 |
| 13 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | сетевой | IL-80/200-22/2 | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | сетевой | IL-80/200-22/2 | 22 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | ГВС | IL-50/210-11/2 | 11 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | ГВС | IL-50/210-11/2 | 11 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | котловой | IL-65/110-3/2 | 3 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | котловой | IL-100/220-5,5/4 | 5,5 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | котловой | IL-100/220-5,5/4 | 5,5 |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | подпиточный | MHIL-105 |  |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | подпиточный | MHIL-105 |  |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | повысительный | MHI-405 |  |  |  |  |  |  | 2018 |
|  |  | повысительный 11 | MHI-405 |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| Тяго-дутьевое оборудование котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.6 , ул.Совхозная (кв.22) | дымосос | ДН-12 | 45 |  |  |  |  | 1,52 | 1984 |
|  |  | дымосос | ДН-12 | 45 |  |  |  |  | 1,52 | 1984 |
|  |  | дымосос | ДН-9 | 11 |  |  |  |  | 1,78 | 2001 |
|  |  | вентилятор | ВДН-10 | 18,5 |  |  |  |  | 1,67 | 1984 |
|  |  | вентилятор | ВДН-10 | 18,5 |  |  |  |  | 1,67 | 1984 |
| 2 | г. Унеча, кот.8 , ул.Володарского, 113А | вентилятор | Ц14-46 №2 | 1,1 |  |  |  |  | 0,9 | 2007 |
|  |  | вентилятор | Ц14-46 №2 | 1,1 |  |  |  |  | 0,9 | 2007 |
| 3 | г. Унеча, кот.10, ул.Октябрьская,62 б | вентилятор на горелках |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4 | г. Унеча, кот.16 , ул.Кирова,2 (пожарная часть) | вентилятор | Ц13/50-2 | 1,1 |  |  |  |  | 1,2 | 1995 |
|  |  | вентилятор | Ц13/50-2 | 1,1 |  |  |  |  | 1,2 | 1995 |
| 5 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов | вентилятор на горелках |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |

Таблица 1.2.1.4. Характеристика вспомогательного оборудования Унечского МУП ЖКО

| Котельная | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 4 микрорайона | г. Унеча, ул. Коммунистическая | 1Д-315-71А/ХЛ4 | 3 | 315 | - | 3,2 | - | уд. |
|  |  | КМ100-80-160 | 4 | 100 | - | 3,2 | - | уд. |
|  |  | К 20-30 | 2 | 20 | - | 3,2 | - | уд. |
| Котельная 42 квартала | г. Унеча, ул. Советская | К200-150-250 | 4 | 200 | - | 3,2 | - | уд. |
|  |  | КМ 100-80-160 | 2 | 100 | - | 3,2 | - | уд. |
|  |  | К 20-30 | 2 | 20 | - | 3,2 | - | уд. |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

## В Унечском городском поселении отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Глава 1. Часть 2. Раздел 3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода составляются графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

По данным за 2021 год, представленным теплоснабжающими организациями, в таблице 1.2.3.1. приведены параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла.

Таблица 1.2.3.1.  Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла

| Котельная | Адрес котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Ограничение тепловой мощности котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (ул. Ленина,5а) | 6,87 | 5,576 | 1,3 | 18,8 |
| 2 | Котельная №6 (ул. Совхозная, «22 кв.») | 19,1 | 13,83 | 5,3 | 27,6 |
| 3 | Котельная №8 (ул. Володарского, 113А,) | 1,34 | 1,237 | 0,1 | 7,7 |
| 4 | Котельная №10 (ул. Октябрьская, 62 б) | 9,96 | 9,185 | 0,8 | 7,8 |
| 5 | Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») | 7,4 | 4,948 | 2,5 | 33,1 |
| 6 | Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») | 1,7 | 0,491 | 1,2 | 71,1 |
| 7 | БМК, ул. Танкистов,33 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |
| 1 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | 10,72 | 10,72 | 0 | 0 |
| 2 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | 6,88 | 6,88 | 0 | 0 |
| 3 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 |
| Всего по Унечскому городскому поселению |  | 68,71 | 57,607 | 11,2 | 16,3 |

Глава 1. Часть 2. Раздел 4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Потери тепловой энергии при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объем  потребления  тепловой  энергии  на  собственные  нужды  котельной,  расход теплоносителя и тепловая мощность котельной нетто приведен в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (ул. Ленина,5а) | 6,87 | 1,3 | 5,576 | 0,058 | 5,518 |
| 2 | Котельная №6 (ул. Совхозная, «22 кв.») | 19,1 | 5,3 | 13,83 | 0,144 | 13,686 |
| 3 | Котельная №8 (ул. Володарского, 113а) | 1,34 | 0,1 | 1,237 | 0,004 | 1,233 |
| 4 | Котельная №10 (ул. Октябрьская, 62 б) | 9,96 | 0,8 | 9,185 | 0,053 | 9,132 |
| 5 | Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») | 7,4 | 2,5 | 4,948 | 0,059 | 4,889 |
| 6 | Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») | 1,7 | 1,2 | 0,491 | 0,001 | 0,49 |
| 7 | БМК, ул. Танкистов, 33 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,038 | 4,262 |
| ИТОГО |  | 50,67 | 11,1 | 39,567 | 0,357 | 39,21 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | 10,72 | 0 | 10,72 | 0,144 | 10,576 |
| 2 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | 6,88 | 0 | 6,88 | 0,142 | 6,738 |
| 3 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,03 | 0,41 |
| ИТОГО |  | 18,04 | 0 | 18,04 | 0,316 | 17,724 |

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что доля потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на источниках тепловой энергии составляет 0,90 % от располагаемой мощности источников тепловой энергии.

Глава 1. Часть 2. Раздел 5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эусплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Основное   технологическое   оборудование   котельных   ГУП «Брянсккоммунэнерго» введено в эксплуатацию в период   с 1979-2018 гг.   Данные по наработке котлов с начала эксплуатации,  остаточному  ресурсу,  и,  соответственно,  планируемому  году  достижения паркового  ресурса,  на  предприятии  не  учитываются.  При  этом  ежегодно  проводятся технические   освидетельствования   состояния   котельного   оборудования   (табл.  1.2.5.1.),   по состоянию  на    2021 г. общее    техническое    состояние    котельного    оборудования удовлетворительное.

Основное   технологическое   оборудование   котельных   Унечского МУП ЖКО  введено в эксплуатацию в период   с 1987-2006 гг.   Данные по наработке котлов с начала эксплуатации,  остаточному  ресурсу,  и,  соответственно,  планируемому  году  достижения паркового  ресурса,  на  предприятии  не  учитываются.  При  этом  ежегодно  проводятся технические   освидетельствования   состояния   котельного   оборудования   (табл.  1.2.5.1.),   по состоянию    на   2021 г. общее    техническое    состояние    котельного    оборудования удовлетворительное.

Таблица 1.2.5. Год ввода в эксплуатацию, сведения о проведении освидетельствования и оценке технического состоянию котельного оборудования Унечского городского поселения

| Адрес котельной | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с начала эксплуатации, час. | Остаточный ресурс, час. | Год достижения паркового ресурса | Год проведения последнего технического освид. | Год следующего техническ. освидет. | Оценка технического состояния (2021 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 (ул. Ленина,5а) | НР-18 | 1994 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | июл. 17 | июл. 21 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1982 |  |  |  | май17 | Май21 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1983 |  |  |  | дек.18 | дек.22 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1983 |  |  |  | февр.18 | февр.22 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1994 |  |  |  | мар.19 | мар.23 | Допущен к работе |
| Котельная №6 (ул. Совхозная, «22 кв.») | ТВГ-8м | 1984 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | янв.18 | янв.22 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-8м | 1984 |  |  |  | янв.16 | янв.21 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-2,5 | 2001 |  |  |  | авг.19 | авг.23 | Допущен к работе |
| Котельная №8 (ул. Володарского, 113а) | НР-18 | 1992 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | окт.19 | окт.23 | Допущен к работе |
|  | НР-18 | 1992 |  |  |  | окт.19 | окт.23 | Допущен к работе |
|  | Десна-0,5Г | 2007 |  |  |  | мар.19 | мар.23 | Допущен к работе |
|  | Десна-0,5Г | 2007 |  |  |  | мар.19 | мар.23 | Допущен к работе |
| Котельная №10 (ул. Октябрьская, 62 б) | RS-D6000 | 2018 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | февр.19 | февр.23 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1990 |  |  |  | март 19 | март 23 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1990 |  |  |  | февр.15 | февр.21 | Допущен к работе |
|  | КСВ-1,86 | 1991 |  |  |  | май19 | Май23 | Допущен к работе |
| Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») | КВТС-1 | 1988 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | Дек. 2017 | Дек. 2021 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1979 |  |  |  | Янв. 2018 | Янв. 2022 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1988 |  |  |  | Дек. 2017 | Дек. 2021 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1993 |  |  |  | Дек. 2017 | Дек. 2021 | Допущен к работе |
|  | ТВГ-1,5 | 1993 |  |  |  | Янв. 2018 | Янв. 2022 | Допущен к работе |
| Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») | Факел-1Г | 1995 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | Апр. 18 | Апр. 22 | Допущен к работе |
|  | Факел-1Г | 1995 |  |  |  | Апр. 18 | Апр. 22 | Допущен к работе |
| Котельная ул. Танкистов, 33 | ТТ-100-2000 | 2018 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | ТТ-100-2000 | 2018 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | ТТ-100-1000 | 2018 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | Десна-1Г- ГВС | 2006 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | Десна-1Г-ГВС | 2006 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | ТГ-3\95-от | 1993 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | ТГ-3\95-от | 1993 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | ТГ-3\95-от | 1993 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
| 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | Десна-1Г-ГВС | 2002 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | Десна-1Г-ГВС | 2002 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | Десна-1Г-от | 2004 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | Десна-1Г-от | 2004 |  |  |  | 2018 | 2022 | Допущен к работе |
|  | Братск-1Г-от | 1987 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | Братск-1Г-от | 1987 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | Братск-1Г-от | 1987 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | Братск-1Г-от | 1987 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
| 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | Десна-1Г-ГВС | 2006 | Данных нет | Данных нет | Данных нет | 2019 | 2023 | Допущен к работе |
|  | Десна-1Г-ГВС | 2006 |  |  |  | 2019 | 2023 | Допущен к работе |

Глава 1. Часть 2. Раздел 6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

## В Унечском городском поселении отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Технические  решения  о  выборе  оптимального  температурного  графика  отпуска тепловой  энергии  для  каждого  источника  тепловой  энергии  или  группы  источников  в системе  теплоснабжения,  работающей  на  общую  тепловую  сеть,  устанавливаются  на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой   энергии   предусматривается   качественное,   по   нагрузке   отопления   или   по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Режим отпуска тепла в тепловую сеть ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО  осуществляется по утвержденным температурным графикам (табл. 1.2.7.):

- от котельных до потребителей отопление – 95/70°С;

- от котельных до потребителей ГВС – 65/50°С.

Котельная №6 ул. Совхозная, 2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» работает по графику 130/70 °С.

Таблица 1.2.7.

Температурный график

| График температуры воды в трубопроводах тепловых сетей (Т1 = 130°С; Т2 = 70°С; при tн.в.= - 26°С) |  |  | График температуры воды в трубопроводах тепловых сетей (Т1 = 95°С; Т2 = 70°С; при tн.в.= - 26°С) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, °С |  | Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды, °С |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| T0 | Т1 | Т2 | T0 | Т1 | Т2 |
| 8 | 49 | 35 | 8 | 40 | 35 |
| 7 | 53 | 36 | 7 | 42 | 36 |
| 6 | 54 | 37 | 6 | 44 | 37 |
| 5 | 56,4 | 38,6 | 5 | 46 | 38,6 |
| 4 | 59 | 40 | 4 | 48 | 40 |
| 3 | 63 | 41 | 3 | 49 | 41 |
| 2 | 65 | 42 | 2 | 51 | 42 |
| 1 | 67 | 43 | 1 | 53 | 43 |
| 0 | 69 | 44,4 | 0 | 54,7 | 44,4 |
| -1 | 72 | 45 | -1 | 56 | 45 |
| -2 | 74 | 47 | -2 | 58 | 47 |
| -3 | 77 | 48 | -3 | 59 | 48 |
| -4 | 79 | 49 | -4 | 61 | 49 |
| -5 | 81,2 | 49,9 | -5 | 62,9 | 49,9 |
| -6 | 85 | 51 | -6 | 64 | 51 |
| -7 | 86 | 52 | -7 | 66 | 52 |
| -8 | 89 | 53 | -8 | 67 | 53 |
| -9 | 91 | 54 | -9 | 69 | 54 |
| -10 | 93,2 | 55 | -10 | 70,9 | 55 |
| -11 | 96 | 56 | -11 | 72 | 56 |
| -12 | 98 | 57 | -12 | 74 | 57 |
| -13 | 100 | 58 | -13 | 75 | 58 |
| -14 | 102 | 59 | -14 | 77 | 59 |
| -15 | 104,9 | 59,9 | -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 107 | 61 | -16 | 80 | 61 |
| -17 | 109 | 62 | -17 | 82 | 62 |
| -18 | 112 | 63 | -18 | 83 | 63 |
| -19 | 114 | 64 | -19 | 85 | 64 |
| -20 | 116,4 | 64,6 | -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 119 | 65 | -21 | 88 | 65 |
| -22 | 121 | 66 | -22 | 89 | 66 |
| -23 | 123 | 67 | -23 | 91 | 67 |
| -24 | 125 | 68 | -24 | 93 | 68 |
| -25 | 127,7 | 69,1 | -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 130 | 70 | -26 | 95 | 70 |

Температурный    график    принят    теплоснабжающими    организациями    исходя из технических  характеристик  оборудования  котельных, тепловых  сетей  и теплопотребляющих установок потребителей.

Технические  решения  о  выборе  оптимального  температурного  графика  отпуска тепловой  энергии  для  каждого  источника  тепловой  энергии  или  группы  источников  в системе  теплоснабжения,  работающей  на  общую  тепловую  сеть,  устанавливаются  на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой   энергии   предусматривается   качественное,   по   нагрузке   отопления   или   по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Таблица 1.2.8.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2020 год

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (ул. Ленина,5а) | 6,87 | 11577,1 | н/д |
| 2 | Котельная №6 (ул. Совхозная, «22 кв.») | 19,1 | 27175,2 | н/д |
| 3 | Котельная №8 (ул. Володарского, 113а) | 1,34 | 605,3 | н/д |
| 4 | Котельная №10 (ул. Октябрьская, 62 б) | 9,96 | 10427,1 | н/д |
| 5 | Котельная №13 (ул. Комсомольская,3а, «ПУ-6») | 7,4 | 11843,2 | н/д |
| 6 | Котельная №16 (ул. Кирова,2 «ПЧ») | 1,7 | 335,0 | н/д |
| 7 | БМК, ул. Танкистов, 33 | 4,3 | 7224,1 | н/д |
|  | ИТОГО: | 50,67 | 69187,0 |  |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |
| 1 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | 10,72 | 10496,0 | н/д |
| 2 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | 6,88 | 10430,0 | н/д |
| 3 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0,44 | 11,0 | н/д |
|  | ИТОГО: | 18,04 | 20937,0 |  |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет отпуска тепловой энергии от котельных осуществяется по израсходованному природному газу.

Таблица 1.2.9.1. Приборы учета котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наличие приборов учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплосчетчик | Счетчик топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) | Счетчик э/энергии |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул.Ленина,5А | нет | да | да | нет | да |
| 2 | г. Унеча, кот.6 ,ул.Совхозная, 2 (кв.22) | нет | да | да | да | да |
| 3 | г. Унеча, кот.8 ,ул.Володарского, 113А | нет | да | да | нет | да |
| 4 | г. Унеча, кот.10,ул.Октябрьская,62 б | нет | да | да | да | да |
| 5 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | нет | да | да | нет | да |
| 6 | г. Унеча, кот.16 ,ул.Кирова,2 (пожарная часть) | нет | да | да | нет | да |
| 7 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | да | да | да | да | да |

Для учета отпуска тепловой энергии предусмотрена установка теплосчетчиков.

Приборы учета на котельных Унечского МУП ЖКО отсутствуют.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказы  оборудования  котельных  ГУП «Брянсккоммунэнерго» за  период  за 2019-2020 г.г. отсутствуют,  акты  не составлялись.

Отказы  оборудования  котельных Унечского МУП ЖКО за  период  за 2019-2020 г.г. отсутствуют,  акты  не составлялись.

В  целом  по  Унечскому городскому поселению статистика  аварийных  ситуаций  при  оказании  услуг  в  сфере теплоснабжения за 2020 г. отрицательная, в т.ч.:

- количество аварий на системах теплоснабжения – 0 ед./км;

-  количество  часов  (суммарно  за  календарный  год),  превышающих  допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, – 0 час.;

- количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, – 0 ед.;

-  количество  часов  (суммарно  за  календарный  год)  отклонения  от  нормативной температуры    воздуха    по    вине    регулируемой    организации    в    жилых    и    нежилых отапливаемых помещениях – 0 час.

Таблица 1.2.10.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных  за 2020 год

| N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный | 0 | 0 | -- | Круглосуточный | 0 |
|  |  | Всего событий | 0 | -- | Круглосуточный | 0 |

Таблица 1.2.10.2. Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в Унечском городском поселении отсутствует.

## Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Описание тепловых  сетей  основано  на  данных,  предоставленных  разработчику схемы  теплоснабжения  по  запросам  заказчика  схемы  теплоснабжения,  направленным ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО.

Рисунок 4. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Ленина, 5а

Рисунок 5. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Совхозная,2

Рисунок 6. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Володарского, 113а

Рисунок 7. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Октябрьская, 62б

Рисунок 8. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Комсомольская, 3а

Рисунок 9. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Кирова, 2

Рисунок 10. Схема тепловых сетей от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Танкистов, 33

Рисунок 11. Схема тепловых сетей от котельной Унечского МУП ЖКО, ул. Коммунистическая

Рисунок 12. Схема тепловых сетей от котельной Унечского МУП ЖКО, ул.

Советская

Рисунок 13. Схема тепловых сетей от котельной Унечского МУП ЖКО, ДОЛ «Ручеек»

## Глава 1. Часть 3. Раздел 1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Система  теплоснабжения  Унечского городского поселения  –  централизованная,  закрытая.  Тепловые сети подразделяются на:

- магистральные;

- распределительные.

Теплоноситель в магистральных тепловых сетях – вода с параметрами (преимущественно) 95-70° С. Тепловые сети  Унечского городского поселения проложены преимущественно в период до 1990 г. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких и высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя служит рубероид. Компенсация  температурных  расширений решена с помощью  углов поворота теплотрассы и  П-образных  компенсаторов.

Характеристика тепловых сетей от котельных ГУП «Брянсккоммунэнеро» представлена в таблицах 1.3.1.1.-1.3.1.

Таблица 1.3.1.1. Характеристика тепловых сетей от котельной № 2, ул. Ленина, 5а

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 1126 | 225,2 |
| 150 | 578 | 86,7 |
| 120 | 898 | 107,76 |
| 100 | 2168 | 216,8 |
| 80 | 1358 | 108,64 |
| 70 | 689 | 48,23 |
| 50 | 803 | 40,15 |
| 40 | 155 | 6,2 |
| 30 | 83 | 2,49 |
| 20 | 118 | 2,36 |
| Всего | 7976 | 844,53 |

Таблица 1.3.1.2. Характеристика тепловых сетей от котельной № 6, ул. Совхозная, 2

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 250 | 174 | 43,5 |
| 200 | 827 | 165,4 |
| 150 | 3885 | 582,75 |
| 120 | 2192 | 263,04 |
| 100 | 7119 | 711,9 |
| 80 | 3047 | 243,76 |
| 70 | 2696 | 188,72 |
| 50 | 4506 | 225,3 |
| 40 | 1152 | 46,08 |
| 30 | 536 | 16,08 |
| 20 | 454 | 9,08 |
| Всего | 26588 | 2495,61 |

Таблица 1.3.1.3. Характеристика тепловых сетей от котельной № 8, ул. Володарского, 113 а

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 90 | 9 |
| 50 | 142 | 7,1 |
| 40 | 140 | 5,6 |
| Всего | 372 | 21,7 |

Таблица 1.3.1.4. Характеристика тепловых сетей от котельной № 8, ул. Октябрьская, 62 б

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 76 | 22,8 |
| 250 | 160 | 40 |
| 200 | 2086 | 417,2 |
| 150 | 1420 | 213 |
| 120 | 520 | 62,4 |
| 100 | 1698 | 169,8 |
| 80 | 1486 | 118,88 |
| 70 | 952 | 66,64 |
| 50 | 2258 | 112,9 |
| 40 | 698 | 27,92 |
| 30 | 536 | 16,08 |
| 20 | 196 | 3,92 |
| 10 | 36 | 0,36 |
| Всего | 12122 | 1271,9 |

Таблица 1.3.1.5. Характеристика тепловых сетей от котельной № 13, ул. Комсомольская, 3а

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 750 | 150,00 |
| 150 | 3318 | 497,70 |
| 120 | 719 | 86,28 |
| 100 | 2420 | 242,00 |
| 80 | 2416 | 193,28 |
| 70 | 2131 | 149,17 |
| 50 | 3143,5 | 157,18 |
| 40 | 337,5 | 13,50 |
| 30 | 276 | 8,28 |
| 20 | 711 | 14,22 |
| Всего | 16222 | 1511,61 |

Таблица 1.3.1.6. Характеристика тепловых сетей от котельной № 16, ул. Кирова, 2

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 70 | 4,9 |
| 50 | 200 | 10 |
| 30 | 60 | 1,8 |
| Всего | 330 | 16,7 |

Таблица 1.3.1.7. Характеристика тепловых сетей от котельной, ул. Танкистов, 33

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 250 | 226 | 56,5 |
| 200 | 1622 | 324,4 |
| 150 | 328 | 49,2 |
| 120 | 864 | 103,68 |
| 100 | 978 | 97,8 |
| 80 | 1920 | 153,6 |
| 70 | 270 | 18,9 |
| 50 | 1244 | 62,2 |
| 40 | 96 | 3,84 |
| 30 | 76 | 2,28 |
| Всего | 7624 | 872,4 |

Таблица 1.3.1.8. Характеристика тепловых сетей от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 76 | 22,8 |
| 250 | 560 | 140 |
| 200 | 5285 | 1057 |
| 150 | 9529 | 1429,35 |
| 120 | 5193 | 623,16 |
| 100 | 14473 | 1447,3 |
| 80 | 10227 | 818,16 |
| 70 | 6808 | 476,56 |
| 50 | 12296,5 | 614,825 |
| 40 | 2578,5 | 103,14 |
| 30 | 1567 | 47,01 |
| 20 | 1479 | 29,58 |
| 10 | 36 | 0,36 |
| Всего | 70108 | 6809,245 |

Таблица 1.3.1.9. Характеристика тепловых сетей от котельных Унечское МУП ЖКО

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 200 | 513 | 102,6 |
| 40 | 1047 | 41,9 |
| 80 | 2271,5 | 181,7 |
| 250 | 70 | 17,5 |
| 50 | 108,5 | 5,4 |
| 100 | 1239 | 123,9 |
| 150 | 2556 | 383,4 |
| 70 | 1600 | 112,0 |
| 120 | 238 | 28,6 |
| 170 | 130 | 22,1 |
| Всего | 9773 | 1019,1 |

Теплоноситель во внутриквартальных тепловых сетях – вода с параметрами 95-70° С.   Присоединение систем отопления и вентиляции потребителей  - по независимой схеме.   Прокладка   внутриквартальных   тепловых   сетей   выполнена   в   основном подземным способом в железобетонных лотках. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Тепловая изоляция сетей – минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали, ППУ-изоляция.

Таблица 1.3.1.10. Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабженияУнечского МУП ЖКО

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 906 | 18,1 |
| 25 | 1484 | 37,1 |
| 40 | 1125 | 45,0 |
| 50 | 382 | 19,1 |
| 70 | 427 | 29,9 |
| 80 | 1261,5 | 100,9 |
| 100 | 570 | 57,0 |
| 150 | 210,5 | 31,6 |
| Всего | 6366 | 338,7 |

Центральные тепловые пункты отсутствуют в системе теплоснабжения Унечского городского поселения.

Таблица 1.3.1.11. Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП (факт), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| Всего | - | - |

Таблица 1.3.1.12. Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевой организации

| Год актуализации (разработки) | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.1.13. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |

Таблица 1.3.1.14. Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3.1.15. Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых , сетей, | Реконструкция магистральных тепловых сетей, | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, | Реконструкция распределительных тепловых сетей, | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |

Глава 1. Часть 3. Раздел 2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей подготовлены с применением геоинформационной системы Zulu в  программно-расчетном комплексе ZuluThermo, в качестве карто-основы использованы дежурные планы территории населенных пунктов.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии сформированы всоставе Электронной модели  системы теплоснабжения Унечского городского поселения.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры  тепловых  сетей   по  каждому  участку  тепловых  сетей,  включая  год начала  эксплуатации,  тип  изоляции,  тип  компенсирующих  устройств,  тип  прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки приведены в Электронной    модели    системы    теплоснабжения Унечского городского  поселения.  Перечень  наименее  надежных участков тепловых сетей, приведен в Главе 9 Обосновывающих материалов.

Характеристика тепловых сетей Унечского МУП ЖКО представлена в таблицах 1.3.3.1. и 1.3.3.2.

Таблица 1.3.3.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей Унечское МУП ЖКО

| Диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 219 | 513 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| 49 | 1047 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция- ППУ |
| 89 | 2271,5 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция- ППУ |
| 250 | 70 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция- ППУ |
| 57 | 108,5 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| 108 | 1239 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция- ППУ |
| 159 | 2556 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| 76 | 1600 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| 133 | 238 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| 189 | 130 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция - ППУ |
| Всего | 9773 |  |

Таблица 1.3.3.2. Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации

| Диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 25 | 906 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 32 | 1484 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 40 | 1125 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 57 | 382 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 76 | 427 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 89 | 1261,5 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 108 | 570 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| 159 | 210,5 | Тип прокладки – непроходные каналы, изоляция |
| Всего | 6366 |  |

Характеристика тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлена в таблице 1.3.3.3.

Таблица 1.3.3.3. Характеристика тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № пп | Участки теплотрасс | Параметры теплосетей | Ед. изм. | Диаметр трубопроводов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ду 15 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 48 | Ду 57 | Ду 76 | Ду 89 | Ду 108 | Ду 133 | Ду 159 | Ду 219 | Ду 273 |  |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул.Ленина,5А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 118,0 | 83,0 | 155,0 | 803,0 | 689,0 | 1 358,0 | 2 168,0 | 898,0 | 578,0 | 1 126,0 | 0,0 | 7976,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 118,0 | 83,0 | 155,0 | 803,0 | 689,0 | 1 358,0 | 2 168,0 | 898,0 | 578,0 | 1 126,0 | 0,0 | 7976,0 |
|  | 58 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  | 60 | 86 | 674 | 446 | 852 | 2 168 | 898 | 578 | 1 126 |  | 6888,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю:1973,1987 | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 118 | 23 | 69 | 129 | 243 | 506 |  |  |  |  |  | 1088,0 |
|  | 1989,1990,1992,1998,2000,2012 | Запорная арматура | шт. |  | 2 | 3 |  | 24 |  | 37 | 18 | 2 | 16 | 6 |  | 108 |
| 2 | г. Унеча, кот.6 ,ул.Совхозная, 2 (кв.22) | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 454,0 | 536,0 | 1 152,0 | 4 506,0 | 2 696,0 | 3 047,0 | 7 119,0 | 2 192,0 | 3 885,0 | 827,0 | 174,0 | 26588,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 340,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  | 30 |  |  | 70 |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 454,0 | 536,0 | 1 152,0 | 4 476,0 | 2 696,0 | 3 047,0 | 6 709,0 | 2 192,0 | 3 885,0 | 827,0 | 174,0 | 26148,0 |
|  | 85 | в т.ч. Отопление | м пог. |  | 30 |  | 481 | 1 526 | 849 | 1 422 | 3 278 | 1 842 | 3 522 | 740 | 174 | 13864,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю:1984,1988, | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 424 | 536 | 671 | 2 950 | 1 847 | 1 625 | 3 431 | 350 | 363 | 87 |  | 12284,0 |
|  | 1990,1995,1997,2001,2003,2012 | Запорная арматура | шт. | 1 | 10 | 12 | 19 | 75 | 2 | 65 | 26 | 5 | 9 | 2 | 6 | 233 |
| 3 | г. Унеча, кот.8, ул.Володарского, 113А | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 140 | 0,0 | 142 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на балансе сетей нет | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 1984,2007,2012 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | г. Унеча, кот.10, ул.Октябрьская,62 б | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 36,0 | 196,0 | 536,0 | 698,0 | 2 258,0 | 952,0 | 1 486,0 | 1 698,0 | 520,0 | 1 420,0 | 2 086,0 | 160,0 | 12122,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 196,0 | 76,0 | 196,0 | 0,0 | 816,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  | 272,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  | 272 | 196 | 76 |  |  | 544,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 36,0 | 196,0 | 536,0 | 698,0 | 2 258,0 | 952,0 | 1 486,0 | 1 426,0 | 324,0 | 1 344,0 | 1 890,0 | 160,0 | 11306,0 |
|  | 42 | в т.ч. Отопление | м пог. |  | 12 | 132 | 390 | 984 | 382 | 912 | 544 |  | 732 | 1 890 | 160 | 6138,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю:1980,1984 | в т.ч. ГВС | м пог. | 36 | 184 | 404 | 308 | 1 274 | 570 | 574 | 882 | 324 | 612 |  |  | 5168,0 |
|  | 1993,1994,1997,2002 | Запорная арматура | шт. | 1 | 9 | 22 | 7 | 27 |  | 22 | 36 | 2 | 8 | 10 | 1 | 145 |
| 5 | г. Унеча, кот.13, ул.Комсомольская,3а | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 711,0 | 276,0 | 337,5 | 3 143,5 | 2 131,0 | 2 416,0 | 2 420,0 | 719,0 | 3 318,0 | 750,0 | 0,0 | 16222,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 711,0 | 276,0 | 337,5 | 3 143,5 | 2 131,0 | 2 416,0 | 2 420,0 | 719,0 | 2 718,0 | 750,0 | 0,0 | 15622,0 |
|  | 56 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  | 16 | 8 | 1 088 | 1 565 | 1 134 | 1 530 | 580 | 2 518 | 750 |  | 9189,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю:1983,1984, | в т.ч. ГВС | м пог. |  | 711 | 260 | 329,5 | 2 055,5 | 566 | 1 282 | 890 | 139 | 200 |  |  | 6433,0 |
|  | 1986,1987,1995,2008,2011,2012,2014 | Запорная арматура | шт. |  |  | 5 | 6 | 50 |  | 42 | 26 |  | 6 | 2 |  | 137 |
| 6 | г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 200,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 ,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сетей на балансе нет | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 1995 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | Общая длина теплотрасс: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 96,0 | 1 244,0 | 270,0 | 1 920,0 | 978,0 | 864,0 | 328,0 | 1 622,0 | 226,0 | 7624,0 |
|  |  | Надземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,0 | 212,0 | 830,0 | 256,0 | 684,0 | 0,0 | 1 368,0 | 0,0 | 3964,0 |
|  |  | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  |  |  |  | 212 | 146 | 256 |  |  | 1 368 |  | 1982,0 |
|  |  | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  |  |  | 614 |  | 684 |  | 684 |  |  |  | 1982,0 |
|  | Кол-во тепловых камер: | Подземка, всего: | м пог. | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 96,0 | 630,0 | 58,0 | 1 090,0 | 722,0 | 180,0 | 328,0 | 254,0 | 226,0 | 3660,0 |
|  | 20 | в т.ч. Отопление | м пог. |  |  | 40 | 96 | 176 | 58 | 526 | 614 | 120 | 328 | 254 | 226 | 2438,0 |
|  | Годы ввода в экспл-ю: | в т.ч. ГВС | м пог. |  |  | 36 |  | 454 |  | 564 | 108 | 60 |  |  |  | 1222,0 |
|  | 1981,2003 | Запорная арматура | шт. |  |  | 6 | 1 | 12 |  | 6 | 18 |  | 1 | 2 |  | 46 |

## Глава 1. Часть 3. Раздел 4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующие  задвижки,  предназначены  для  отключения  отдельных  участков тепловой сети или тепловых пунктов абонентских систем, выводимых в резерв, в ремонт или  в  связи  с  временным  прекращением  теплоснабжения.  Во  всех  случаях  отключение должно быть плотным и закрытая запорная арматура должна обеспечивать герметичность оставшейся в работе сети. Это важно как с точки зрения нормальной работы действующей системы,   так   и   для   обеспечения   нормальных   и   безопасных   условий   проведения ремонтных работ на отключенном участке.

В   качестве    секционирующей    арматуры    на    магистральных    тепловых    сетях муниципального    образования       используются    стальные    задвижки, установленные  в  обязательном  порядке  в  каждом  тепловом  узле  на подающем    и    обратном    трубопроводах.    Регулирование    давления    на    источнике осуществляется  сетевыми  насосами  с  частотно-регулируемым  приводом.  Регулирующая арматура на вводах  потребителей отсутствует.

## Глава  1. Часть 3. Раздел 5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Камеры  надземных тепловых сетей  выполнены из кирпича, шлакоблоков. Камеры подземных   тепловых   сетей   выполнены   из   железобетонных   конструкций.   В   камерах тепловых сетей расположены отсекающие задвижки, дренажные и воздушные устройства. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра находятся в пределах камер тепловых   сетей.   Крупные   камеры   оборудованы   дополнительно   манометрами.     Всем камерам тепловых сетей, установленным по трассе присвоены эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках.    Типы и    строительные    особенности    тепловых    камер    отражены    в    составе Электронной модели системы теплоснабжения Унечского городского поселения.

## Глава  1. Часть 3. Раздел 6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети Унечского городского поселения осуществляется по единому температурному графику, приведенному в разделе 1.2.7. настоящего отчета и на рисунках 14-15.

Рисунок 14. Температурный график 130-70°С

Рисунок 15. Температурный график 95-70°С

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водозабора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теплоотдачи нагревательных приборов этих систем.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (котельная или ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП) регулирование отпуска тепла.

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосредственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в местном тепловом пункте (МТП или ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

- Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном его расходе – качественный способ регулирования.

- Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре – количественный способ регулирования.

- Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

В Унечском городском поселении применяется качественный способ центрального регулирования.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

В Унечском городском поселении выдача тепла осуществляется преимущественно по температурному графику 95/70°С и 130/70°С от котельной №6 ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Анализ обоснованности температурных графиков:

Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источников тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети.

Глава 1. Часть 3. Раздел 7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования.

Глава 1. Часть 3. Раздел 8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.

Гидравлический   режим   тепловых   сетей   определяет   давление   в   подающих   и обратных  трубопроводах;  располагаемые  напоры  на  выводе  тепловой  сети  у  источника теплоты  и  на  тепловых  пунктах  потребителей;  давление  во  всасывающих  патрубках сетевых  и  подкачивающих  насосов,  требуемые  напоры  насосов  источника  теплоты  и подкачивающих станций.

Гидравлический режим разрабатывается с учетом следующих требований:

•          давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты, в то   же   время   должно   быть   выше   на    0,5   кгс/см2     статического   давления   систем теплопотребления для обеспечения их заполнения;

•      давление  воды  в  обратных  трубопроводах  тепловой  сети  во  избежание подсоса воздуха должно быть не менее  0,5 кгс/см²;

•       давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов не  должно  превышать  допустимого  по   условиям  прочности   конструкции  насосов  и должно быть не менее  0,5 кгс/см²;

•     перепад   давлений   на   тепловых   пунктах   потребителей   должен   быть   не меньше   гидравлического   сопротивления   систем   теплопотребления   с   учетом   потерь давления в дроссельных диафрагмах;

•      статическое  давление  в  системе  теплоснабжения  не  должно  превышать допустимое  давление  в  оборудовании  источника  теплоты,  в  тепловых  сетях  и  системах теплопотребления,  непосредственно  присоединенных  к  сетям,  и  должно  обеспечивать заполнение их водой.

В связи с отсутствием карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей   анализ   гидравлических   режимов   тепловых   сетей   будет   осуществляться   по результатам разработки «Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение».

Фактическое давление в системе теплоснабжения составляет 4,2/2,5 атм.

Для   анализа   проведенных   расчетов   гидравлических   режимов   сетей   системы теплоснабжения   муниципального   образования   Унечское городкое поселение     построены  пьезометрические графики     от     источников     теплоснабжения     до     наиболее     удаленный     потребителей.

Пьезометрический       график       является       наглядной       иллюстрацией       результатов теплогидравлического расчета.

На пьезометрическом графике отражены:

•    линия напора в подающем трубопроводе (красная линия);

•    линия напора в обратном трубопроводе (синяя линия);

•    линия потерь напора на шайбе (вертикальная красная или синяя линия);

•    линия поверхности земли (коричневая линия);

•    высота зданий (вертикальная коричневая линия);

•    линия статического напора (пунктирная голубая линия);

•    линия вскипания (оранжевая линия).

Линия  напора  в  подающем  трубопроводе  обозначена  красным  цветом.  Линия напора  в  обратном  трубопроводе  обозначена  синим  цветом.  Они  показывают  разницу напоров  в  подающем  и  обратном  трубопроводах  в  каждой  конкретной  точке  тепловой сети.   Одним   из   основных   требований   является   обеспечение   требуемого   значения располагаемого  напора  на  вводе  потребителя,  то  есть  величина  располагаемого  напора должна иметь положительное значение.

Потеря  напора  на  дроссельной  диафрагме  (далее  –  шайба)  представляет  собой вертикальную линию подающего или обратного трубопроводов в зависимости от ее места расположения. Шайба устанавливается для снижения требуемого значения,   при   располагаемом   напоре   соответствующему   нормативному показателю  шайба  не  устанавливается.     В  случае,  когда  линия  напора  на  обратном трубопроводе     находится     ниже     высоты     здания     потребителя,     то     происходит незаполняемость    системы    теплопотребления,    которая    приводит    к    прекращению циркуляции теплоносителя. Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать шайбу   на   обратном   трубопроводе.   В   случае,   когда   линия   напора   на   обратном трубопроводе  находится  выше  высоты  здания  потребителя  –  устанавливаем  шайбу  на подающем   трубопроводе.   Когда   значение   напора   в   обратном   трубопроводе   выше геодезической  отметки  на  60  м,  то  необходимо  предусмотреть  установку  насосного оборудования на обратном трубопроводе или изменить зависимую схему присоединения на независимую. Давление в подающем трубопроводе не должно превышать допустимые значения  на  источнике  тепловой  сети  и  абонентских  установках,  которые  зависят  от характеристик  оборудования  и  применяемого  сортамента  труб  и  в  большинстве  случаев составляет  16-25  кгс/см².  Минимальное  значение  давления  в  подающем  и  обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см².

Линия поверхности земли показывает изменение рельефа местности от начальной до  конечной  точки  пьезометрического  графика,  на  которой  обозначена  вертикальная линия, соответствующая высоте здания.

Линия  статического  напора  обозначена  пунктирным  голубым  цветом  и  строится относительно  самого  высокого  здания  системы  теплоснабжения  каждого  конкретного источника. Она показывает состояние системы при отсутствии циркуляции (отключении сетевых насосов). Линия статического напора может располагаться как ниже, так и выше линии напора на обратном трубопроводе.

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна находиться ниже линии напора в подающем трубопроводе.

Построению собственно пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути.  Для  этой  цели  на  схеме  тепловой  сети  отмечаются  не  менее  двух  узлов,  через которые  должен  пройти  выбранный  путь.  В  общем  случае,  с  учетом  закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом  случае  для  однозначного  определения  результата  можно  указать  промежуточные точки,  либо  изменить  критерий  поиска  пути  (это  может  быть  минимизация  количества участков,  минимизация  гидравлического  сопротивления  либо  минимизация  суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически  с  учетом  состояния  запорной  арматуры  в  узлах  коммутации  (тепловых камерах), найденный путь «подсвечивается» на экране цветом выделения.

После  выбора  требуемого  пути  одним  кликом  мыши  строится  пьезометрический график.  Состав  отображаемой  на  нем  информации,  легенда  и  масштаб  представления легко  настраиваются  пользователем  в  удобном  для  него  виде.  График  может  быть  при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрические графики от котельных до потребителей представлены на рисунках 16-25.

Представленный  пьезометрический  график  существующего  положения  системы показывают  соответствие  основным  требованиям  к  гидравлическому  режиму  водяных тепловых сетей из условий надежности работы системы теплоснабжения.

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=3136 Котельной №2 ул. Ленина, 5а ГУП БКЭ---------

Расчет от ЦТП (3354)...

ЦТП: ID=3354 H = 1.456 G = 15.121

Расчет потокораспределения #29...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Предупреждение Z618: ID=3351 'Дизельная' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (4)

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=3136 Котельной №2 ул. Ленина, 5а ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        11.563, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            5.349, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         0.870, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         4.994, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.022, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.19934, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.08468, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.029, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   336.118, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   321.788, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                14.330, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      220.289, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       13.741, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          1.374, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     100.625, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.089, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.086, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.414, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.000, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         63.073,°C

Рисунок 16.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Ленина, 5а

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=5201 Котельная №6 ул. Совхозная (22кв.) ГУП БКЭ  Расчет от ЦТП (5391)...

ЦТП: ID=5391 H = 30.608 G = 72.868

Расчет потокораспределения #25...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Предупреждение Z618: ID=5034 'Гараж' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 Предупреждение Z618: ID=5150 'Гараж' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3

Предупреждение Z618: ID=5157 'Гаражи' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3

Предупреждение Z618: ID=5178 'Мастерские' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=5201 Котельная №6 ул. Совхозная (22кв.) ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        23.616, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                           10.478, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           0.457, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         3.828, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         8.137, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.095, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.37316, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.15988, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.017, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.057, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   655.598, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   588.166, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                67.431, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      394.633, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      18.552, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       66.203, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          6.620, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     169.388, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.200, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.187, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.840, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           122.290, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.390, м

Располагаемый напор                                        101.900, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         65.167,°C

Рисунок 17.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Совхозная, 2

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=4281 Котельная №8  ул. Володарского, 113а ГУП БКЭ---------

ЦТП: ID=4300 H = 4.949 G = 8.647

Расчет потокораспределения #12...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Предупреждение Z618: ID=4288 'Тир' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (6)

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=4281 Котельная №8  ул. Володарского, 113а ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.717, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.627, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         0.486, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.561, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.013, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.01797, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.00767, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.004, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    41.206, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    33.283, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 7.923, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       21.257, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)        7.860, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          0.786, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      11.299, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.005, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.004, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.054, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            49.610, м

Давление в обратном трубопроводе                            19.610, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         64.839,°C

Рисунок 18.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Володарского, 113а

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=3398 Котельная №10  ул. Октябрьская, 62б ГУП БКЭ---------

Расчет от ЦТП (3588)...

ЦТП: ID=3588 H = 16.732 G = 36.974

Расчет потокораспределения #21...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Предупреждение Z618: ID=3511 'Магазин' Количество шайб на подающем трубопроводе на СО больше 3 (4)

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=3398 Котельная №10  ул. Октябрьская, 62б ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        13.863, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.763, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         2.223, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         7.278, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.052, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.34853, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.14779, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.016, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.011, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.023, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   336.006, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   301.784, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                34.223, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      152.274, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       33.579, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          3.358, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     146.625, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.170, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.161, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.312, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            51.070, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.470, м

Располагаемый напор                                         30.600, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         59.271,°C

Рисунок 19.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Октябрьская, 62б

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=3893 Котельная №13  ул. Комсомольская, 3а ГУП БКЭ---------

Кодировка сети...

ЦТП: ID=4229 H = 26.619 G = 45.808

Расчет потокораспределения #24...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=3893 Котельная №13  ул. Комсомольская, 3а ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        18.078, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            4.136, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         2.624, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        10.587, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.058, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.43162, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.18584, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.017, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.027, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   421.629, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   379.334, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                42.295, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      165.815, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       41.602, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          4.160, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     209.875, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.177, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.169, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.348, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            83.770, м

Давление в обратном трубопроводе                            33.770, м

Располагаемый напор                                         50.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         57.378,°C

Рисунок 20.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Комсомольская, 3а

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=4313 Котельная №16  ул. Кирова, 2 (ПЧ) ГУП БКЭ---------

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 1

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=4313 Котельная №16  ул. Кирова, 2 (ПЧ) ГУП БКЭ:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.144, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.132, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.00811, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.00346, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     5.923, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     5.912, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.011, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        5.923, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.001, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.001, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.010, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            49.610, м

Давление в обратном трубопроводе                            19.610, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.784,°C

Рисунок 21.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Кирова, 2

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=4431 Котельная   ул.Танкистов, 33

Расчет от ЦТП (4447)...

ЦТП: ID=4447 H = 38.350 G = 15.448

Расчет потокораспределения #27...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=4431 Котельная  (БМК)  ул.Танкистов, 33:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         4.769, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            2.376, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         0.899, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.932, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.020, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.35017, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.15709, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.015, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   141.918, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   127.492, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                14.425, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      107.594, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       14.016, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          1.402, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      18.786, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.121, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.098, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.191, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            50.530, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.530, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         67.778,°C

Рисунок 22.  Пьезометрический график от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» ул. Танкистов, 33

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=2726 Котельная № 2 МУП ЖКО (4 кв.) ---------

ЦТП: ID=3034 H = 7.756 G = 22.312

Расчет потокораспределения #113...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=2726 Котельная № 2 МУП ЖКО (4 кв.):

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        12.635, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.580, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         1.215, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         7.252, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.021, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.37227, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.15880, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.008, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.021, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   321.728, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   300.995, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                20.733, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      155.592, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       20.269, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          2.027, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     143.750, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.090, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.089, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.285, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            52.530, м

Давление в обратном трубопроводе                            22.530, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         59.222,°C

Рисунок 23.  Пьезометрический график от котельной Унечского МУП ЖКО ул. Советская

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=2666 Котельная № 1 МУП ЖКО (42 кв.)---------

Расчет от ЦТП (2864)...

ЦТП: ID=2864 H = 6.734 G = 18.949

Расчет потокораспределения #19...

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 2

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'ЦТП'

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=2666 Котельная № 1 МУП ЖКО (42 кв.):

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        13.200, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            4.460, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         1.062, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         7.252, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   0.018, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.25967, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.11164, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.027, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   347.252, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   329.567, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                17.686, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      184.503, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)       17.215, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          1.721, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     143.750, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.063, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.059, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             0.349, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            45.400, м

Давление в обратном трубопроводе                            22.000, м

Располагаемый напор                                         23.400, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         59.777,°C

Рисунок 24.  Пьезометрический график от котельной Унечского МУП ЖКО ул. Коммунистическая

--------- Наладка тепловой сети от источника: ID=Котельная № 3 МУП ЖКО (Ручеёк)---------

Контроль напора...

Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...

Расчет дросселирующих устройств. Уровень: 1

Запись результатов по потребителям...

Запись результатов по объектам 'Участки'

Запись результатов по объектам 'Узел'

Запись результатов по объектам 'Задвижка'

Расчет баланса по теплу и воде...

Запись результатов по объектам 'Источник'

Источник ID=3124 Котельная № 3 МУП ЖКО (Ручеёк)

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.005, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         0.003, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.00198, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.00026, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     0.060, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     0.005, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.055, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)        0.055, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода          0.005, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.000, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.000, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            52.990, м

Давление в обратном трубопроводе                            22.990, м

Располагаемый напор                                         30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                          8.100,°C

Рисунок 25.  Пьезометрический график от котельной Унечского МУП ЖКО ДОЛ «Ручеек»

Глава 1. Часть 3. Раздел 9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.

Статистика отказов тепловых сетей по котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО представлена в разделе 10 (ниже) настоящего документа.

Глава 1. Часть 3. Раздел 10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» предствлена в таблицах 1.3.10.1-1.3.10.7

Таблица 1.3.10.1. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной №2, ул Ленина, 5а

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1,65 | 30,9 | 0 |
| 2019 | 1,62 | 33,49 | 0 |
| 2020 | 1,39 | 35,36 | 0 |

Таблица 1.3.10.2. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул. Совхозная, 2

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3,21 | 31,80 | 0 |
| 2019 | 3,62 | 32,45 | 0 |
| 2020 | 4,11 | 35,73 | 0 |

Таблица 1.3.10.3. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул. Володарского, 113а

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,60 | 74,78 | 0 |
| 2019 | 0,74 | 83,12 | 0 |
| 2020 | 0,76 | 97,05 | 0 |

Таблица 1.3.10.4. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул. Октябрьская, 62

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2,79 | 30,28 | 0 |
| 2019 | 4,36 | 33,39 | 0 |
| 2020 | 4,18 | 39,15 | 0 |

Таблица 1.3.10.5. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул.Комсомольская, 3а

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2,37 | 28,93 | 0 |
| 2019 | 2,25 | 34,99 | 0 |
| 2020 | 2,26 | 41,90 | 0 |

Таблица 1.3.10.6. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул.Кирова, 2

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,34 | 68,97 | 0 |
| 2019 | 0,17 | 73,81 | 0 |
| 2020 | 0,06 | 72,58 | 0 |

Таблица 1.3.10.7. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельной ул.Танкистов, 33

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1,96 | 26,79 | 0 |
| 2019 | 2,20 | 33,02 | 0 |
| 2020 | 2,29 | 43,76 | 0 |

Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельных Унечского МУП ЖКО предствлена в таблице 1.3.10.8.

Таблица 1.3.10.8. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей от котельных Унечского МУП ЖКО

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | 53,494 | 0 |
| 2017 | - | 75,763 | 0 |
| 2018 | - | 98,921 | 0 |
| 2019 | - | 53,33 | 0 |
| 2020 | - | 47,0 | 0 |

Таблица 1.3.10.9. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей котельных Унечского МУП ЖКО

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 5,379 | 53,494 | 0 | 0 |
| 2017 | 5,103 | 75,763 | 0 | 0 |
| 2018 | 5,364 | 98,921 | 0 | 0 |
| 2019 | 3,095 | 53,33 | 0 | 0 |
| 2020 | 3,2 | 47,0 | 0 | 0 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлена в таблице 1.3.10.10.

Таблица 1.3.10.10. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний не до отпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей от котельных Унечского МУП ЖКО представлена в таблице 1.3.10.11.

Таблица 1.3.10.11. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний не до отпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 1. Часть 3. Раздел 11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Информация     о  техническом  состоянии  трубопроводов  формируется,  главным образом, по результатам регламентных обходов   на основании данных о происходивших ранее  повреждениях  и  т.п.  Однако  большая  часть  теплотрасс  остается  недоступной  для непосредственного  осмотра.  Система  сбора  и  обработки  данных  мониторинга  состояния тепловых сетей объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями. Основными   источниками   информации   о   фактическом   состоянии   трубопроводов   на предприятии являются:

–     результаты  ежегодно проводимых гидравлических испытаний;

–   анализ   устранения   повреждений,   характерные   признаки   повреждения,   их повторяемость.

Анализ    состояния    трубопроводов    тепловых    сетей    осуществляется    методом диагностики во время устранения повреждений. Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического  оборудования,  техники  и  механизмов,  наладки  и  контроля  над режимами  функционирования  тепловых  сетей  на  теплосетевых  предприятиях  созданы  и действуют специальные службы и структурные подразделения.

Планирование   капитальных   и   текущих   ремонтов   осуществляется   с   учетом количества   технических   нарушений   за   отопительный   сезон   и   корректируется   на основании  гидравлических  испытаний  тепловых  сетей  на герметичность.   По окончании испытаний выявляются дефекты.

Периодичность  проведения  гидравлических,  температурных  испытаний  тепловой сети  определяется  руководителем  теплосетевой  организации.  Испытания  проводятся  в соответствии с РД 153-34.0-20.507-98.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Регламентные  работы  на  тепловых  сетях  ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО проводятся  в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;

•	испытание    на    плотность    и    механическую    прочность    трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;

•    промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем теплоснабжения находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует действительности, т.к. рассматриваемые системы обладают различными техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом №190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти. Нормативные потери утверждаются приказом  Управления государственного регулирования тарифов Брянской области.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания; - потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии по сетям от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены в таблице 1.3.13.1., от Унечского МУП ЖКО в таблице 1.3.13.2.

Таблица 1.3.13.1. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго», Гкал

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 9341,3 | 14138,0 | 21,92 |
| 2019 | 11891,7 | 13578,7 | 18,88 |
| 2020 | 11966,4 | 11902,5 | 17,61 |

Таблица 1.3.13.2. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей Унечского МУП ЖКО, Гкал

| Год актуализации (разработки) | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2977,25 | 16,7 |
| 2017 | 2990,11 | 16,7 |
| 2018 | 2990,11 | 16,9 |
| 2019 | 2990,12 | 16,8 |
| 2020 | 2975,151 | 16,7 |

Глава 1. Часть 3. Раздел 14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Оценка тепловых потерь проводится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Таблица 1.3.14.1. Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго», Гкал

| Год актуализации (разработки) | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 14138,0 | 21,92 |
| 2019 | 13578,7 | 18,88 |
| 2020 | 11902,5 | 17,61 |

Таблица 1.3.14.2. Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей Унечского МУП ЖКО, Гкал

| Год актуализации (разработки) | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2977,25 | 16,7 |
| 2017 | 2990,11 | 16,7 |
| 2018 | 2990,11 | 16,9 |
| 2019 | 2990,12 | 16,8 |
| 2020 | 2975,151 | 16,7 |

## Глава 1. Часть 3. Раздел 15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Типы  присоединений  теплопотребляющих  установок    на  абонентских  вводах  в системе теплоснабжения определяются схемой в зависимости от температурного графика, соотношения величин нагрузок на горячее водоснабжение и отопление, и т.д.

Приготовление     теплоносителя     на     нужды     теплоснабжения     и     горячего водоснабжения   происходит   на   котельных,   работающих   по   температурному   графику 95/70 °С, Котельная №6 ГУП «Брянсккоммунэнерго» работает по температурному графику 130/70°С. Далее теплоноситель поступает небольшому числу промышленных потребителей, подключенных  непосредственно  к  системе  теплоснабжения  по  схеме  №4  и  в  ИТП,  где происходит   понижение   температуры   теплоносителя   путем   насосного   смешения,   и приготовление горячей воды (рис. 26).

Рисунок 26. Схема № 9 «ИТП с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением на СО и СВ»

После   ИТП   теплоноситель   поступает   непосредственно   в   теплопотребляющие установки потребителей (рис. 27).

Рисунок 27. Схема № 4 «Потребитель с непосредственным присоединением СО»

## Глава  1. Часть 3. Раздел 17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго»  оборудованы  приборами  учета,  приведенными в таблице 1.3.17.1.

Таблица 1.3.17.1. Сведения о приборах учета

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наличие приборов учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплосчетчик | Счетчик топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) | Счетчик э/энергии |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул.Ленина,5А | нет | да | да | нет | да |
| 2 | г. Унеча, кот.6 ,ул.Совхозная, 2 (кв.22) | нет | да | да | да | да |
| 3 | г. Унеча, кот.8 ,ул.Володарского, 113А | нет | да | да | нет | да |
| 4 | г. Унеча, кот.10,ул.Октябрьская,62 б | нет | да | да | да | да |
| 5 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | нет | да | да | нет | да |
| 6 | г. Унеча, кот.16 ,ул.Кирова,2 (пожарная часть) | нет | да | да | нет | да |
| 7 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | да | да | да | да | да |

Котельные Унечского МУП ЖКО не оборудованы приборами учета.

В таблице 1.3.17.2. представлены сведения об оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета.

Таблица 1.3.17.2. Оснащенность потребителей приборами учета ТЭ

| № пп. | Абоненты | Отопление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Оборудовано ПУ | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 47 | 22 | 46,8 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 1596 | - | - |
| 3. | Юридические лица | 30 | 9 | 30 |
|  |  | ГВС |  |  |
| 1. | Население (общедомовые) | 22 | 9 | 40,9 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 1737 | 1039 | 59,8 |
| 3. | Юридические лица | 6 | 6 | 100 |

Глава 1. Часть 3. Раздел 18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

В настоящее время диспетчеризации котельных нет. Сбор информации и оперативное управление работой котельными круглосуточно осуществляется операторами.

Для   обеспечения   ликвидации    аварийных   ситуаций   на   объектах    действует дежурная  бригада, дислоцируемая на участке по обслуживанию сетей.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В   системе   теплоснабжения Унечского городского поселения  отсутствуют ЦТП и насосные станции.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012)  «О  теплоснабжении»: «В  случае  выявления  бесхозяйных  тепловых  сетей (тепловых    сетей,    не    имеющих    эксплуатирующей    организации)    орган    местного самоуправления поселения или  городского округа  до признания права собственности  на указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  в  течение  тридцати  дней  с  даты  их  выявления обязан  определить  теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно соединены с указанными бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные   тепловые   сети   и   которая   осуществляет   содержание   и   обслуживание указанных  бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган  регулирования  обязан  включить  затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения Унечского городского поселения бесхозяйные сети находятся на обслуживании ГУП «Брянсккоммунэнерго». Перечень бесхозяйных сетей представлен в таблице 1.3.21.

Таблица 1.3.21. Перечень бесхозяйных сетей

| № п/п | Адрес котельной | Адрес абонента | Длина т/сетей в 2-х трубном исчислении, м |  | Итого по котельной |  | Диаметр труб, мм |  | Вид прокладки теплотрассы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопл | ГВС | отопл | ГВС | отоп | ГВС |  |  |
|  | г. Унеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул.Ленина,5А | ул. Луначарского, 35 | 3 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК 1-4 до водоканала (адм. здание) |
| Итого | кот.2 ул.Ленина,5А |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | кот. № 6 ул. Совхозная | ул. Первомайская, 23 | 86 |  |  |  | 76 |  | подземная | от ТК-77 до водоканала (мастерские) |
| Итого | кот. 6, ул. Совхозная |  |  |  | 86 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | кот. №16 ул. Кирова, 2 пожарная часть | ул. Кирова, 2 | 30 |  |  |  | 76 |  | подземная | от ТК-1 до пожарной части |
| 2 | кот. №16 ул. Кирова, 2 пожарная часть | ул. Кирова, 2 | 12 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК-1 до гаража пож. Части |
| Итого | кот. №16 ул. Кирова, 2 пожарная часть |  |  |  | 42 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого г. Унеча | 131.0 | 131 | 0 |  |  |  |  |  |  |

## Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Зона   действия  источника  тепловой  энергии  –  территория  поселения, границы  которой  устанавливаются  закрытыми  секционирующими  задвижками  тепловой сети системы теплоснабжения.

Генеральным  планом Унечского городского поселения    предусмотрены  следующие зоны:

−   жилые;

−   общественно-деловые;

−   производственные;

−   рекреационные;

−   зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

−   зоны военных объектов и режимных территорий;

−   зоны специального назначения;

−   зоны акваторий.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны поселения:

−   жилые;

−   общественно-деловые;

−   производственные.

В   состав   жилых   зон   входят   территории,   функционально   используемые   для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая  зона  включает  в  себя  кварталы  многоквартирных    жилых  домов  средней этажности,    индивидуальных    жилых    домов       с    объектами    культурно-бытового    и коммунального  обслуживания,  с  небольшими  производственными  предприятиями,  не имеющими зон вредности.

Производственные    зоны       предназначены    для    размещения    промышленных, коммунальных  и  складских  объектов,  обеспечивающих  их  функционирование,  объектов инженерной   и   транспортной   инфраструктур,   а   также   для   установления   санитарно- защитных зон таких объектов.

В состав  зоны  действия  источника  входят  территории,  занятые  промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Система  централизованного  теплоснабжения  поселения  состоит  из  зон действия котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО  (рис. 28).

Рисунок 28. Существующие зоны действия котельных на территории Унечского городского поселения

## Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Общая величина существующей нагрузки на систему централизованного отопления Унечского городского поселения,  актуализированная при построении  Электронной  модели  системы теплоснабжения поселения приведена в таблице 1.5.

В  структуре  тепловых  нагрузок  по  группам  потребителей  наибольший  удельный вес приходится на население – 58,7 %.

Таблица 1.5. Общая величина нагрузки на систему отопления Унечского городского поселения в текущем периоде (2021 год)

| N зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 15,33 | 5,9916 | 21,3216 | 12,9948 | 5,6698 | 18,6646 | 39,9862 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 7,163 | 1,273 | 8,436 | 1,637 | 1,071 | 2,708 | 11,136 |
| ИТОГО |  | 22,493 | 7,2646 | 29,7576 | 14,6318 | 6,7408 | 21,3726 | 51,1302 |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления.

Потребление  тепловой  энергии  при  расчетных  температурах  наружного  воздуха основано   на   анализе   тепловых   нагрузок   потребителей,   установленных   в   договорах теплоснабжения.

Потребление    тепловой    энергии    для    расчетных    температур    определено    с использованием следующих показателей:

−     продолжительность отопительного периода - 199 дней;

−     расчетная  температура  наружного  воздуха  для  проектирования  отопления  и вентиляции в холодный период года –  - 24 °С;

−     средняя    температура    наружного    воздуха    за    отопительный    период    –  -2,0 °С;

−     температура    потребляемой    холодной    воды    в    водопроводной    сети    в отопительный период – 5 °C;

−     температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C

−     максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в поселении на момент актуализации схемы теплоснабжения (2021 год) составляет  195,313  тыс.  Гкал  в  год  и  распределяется  следующим  образом  (таблица 1.5.1.1).

Таблица 1.5.1.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Унечского городского поселения при расчетных температурах наружного воздуха на момент разработки схемы теплоснабжения (2021 год)

| N зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 55,358 | 35,776 | 91,133 | 46,919 | 33,860 | 80,779 | 171,912 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 15,499 | 4,318 | 19,817 | 3,329 | 0,255 | 3,584 | 23,401 |
| ИТОГО |  | 70,857 | 40,094 | 110,950 | 50,248 | 34,115 | 84,363 | 195,313 |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Значение расчетных нагрузок прочих потребителей и потребителей жилого фонда (населения) на момента актуализации схемы теплоснабжения Унечского городского поселения (2021 год) приведены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» на момент актуализации схемы теплоснабжения (2021 год)

| № | Адрес котельной | Население |  |  | Бюджет |  |  | Прочие |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентиляция | отопление | ГВС | вентиляция | отопление | ГВС | вентиляция |  |
| 1 | Ул. Ленина, 5а | 3,4639 | 0,6244 | 0 | 1,3587 | 0,0145 | 0 | 0,7025 | 0,013 | 0 | 6,177 |
| 2 | Ул. Совхозная, 2 | 6,6681 | 3,4237 | 0 | 2,1968 | 1,3171 | 0,4427 | 1,0022 | 0,1467 | 0 | 15,1973 |
| 3 | Ул. Володарского, 113 а | 0 | 0 | 0 | 0,627 | 0,393 | 0,639 | 0 | 0 | 0 | 1,659 |
| 4 | Ул. Октябрьская, 62б | 1,7423 | 1,1773 | 0 | 1,9831 | 1,575 | 0,653 | 0,3211 | 0,3312 | 0 | 7,783 |
| 5 | Ул. Комсомольская, 3а | 1,5964 | 0,9952 | 0 | 1,8797 | 1,1680 | 0 | 0,8325 | 0,009 | 0 | 6,4808 |
| 6 | Ул. Кирова, 2 | 0,0246 | 0 | 0 | 0,0571 | 0 | 0 | 0,0435 | 0 | 0 | 0,1252 |
| 7 | Ул. Танкистов,33 | 1,469 | 0,2165 | 0 | 0,621 | 0,166 | 0 | 0,3043 | 0,0106 | 0 | 2,7874 |
| Итого: |  | 14,9643 | 6,4371 | 0 | 8,7234 | 4,6336 | 1,7347 | 3,2061 | 0,5105 | 0 | 40,2097 |

Значения часовых нагрузок, согласно договоров от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Таблица 1.5.2.2. Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей Унечского МУП ЖКО на момент актуализации схемы теплоснабжения (2021 год)

| № | Адрес потребителей | Назначение здания | Объем | Годовая нагрузка на отопление, Гкал | Часовые нагрузки на отопление, Гкал/час | Часовые нагрузки на ГВС, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 42 квартала, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ж.д.ул.Горького,2 | жилой дом | 5141 | 284,50 | 0,129 |  | 0,028 |
| 2 | ж.д.ул.Горького,4 | жилой дом | 5128 | 283,78 | 0,129 |  | 0,030 |
| 3 | ж.д.ул.Горького,4а | жилой дом | 5169 | 286,05 | 0,130 |  | - |
| 4 | ж.д.ул.Горького,6 | жилой дом | 6266 | 346,76 | 0,157 |  | - |
| 5 | ж.д.ул.Горького,8 | жилой дом | 5128 | 283,78 | 0,129 |  | - |
| 6 | ж.д.ул.Горького,9 | жилой дом | 17790 | 809,47 | 0,367 |  | 0,102 |
| 7 | ж.д.ул.Горького,10 | жилой дом | 5127 | 283,72 | 0,128 |  | - |
| 8 | ж.д.ул.Горького,12 | жилой дом | 5447 | 294,73 | 0,133 |  | - |
| 9 | ж.д.ул.Горького,1 | жилой дом | 5180 | 286,66 | 0,130 |  | - |
| 10 | ж.д.ул.Советская,9 | жилой дом | 2539 | 137,38 | 0,062 |  | - |
| 11 | ж.д.ул.Советская,10 | жилой дом | 2498 | 159,74 | 0,072 |  | - |
| 12 | ж.д.ул.Советская,11 | жилой дом | 2245 | 146,32 | 0,066 |  | - |
| 13 | ж.д.ул.Советская,12 | жилой дом | 3928 | 227,03 | 0,103 |  | - |
| 14 | ж.д.ул.Советская,13 | жилой дом | 2212 | 144,17 | 0,065 |  | - |
| 15 | ж.д.ул.Советская,14 | жилой дом | 2547 | 162,87 | 0,074 |  | - |
| 16 | ж.д.ул.Советская,15 | жилой дом | 2582 | 165,11 | 0,075 |  | - |
| 17 | ж.д.ул.Пролетарская,7 | жилой дом | 5332 | 295,07 | 0,134 |  | - |
| 18 | ж.д.ул.Пролетарская,3 | жилой дом | 9881 | 473,90 | 0,215 |  | 0,065 |
| 19 | ж.д.ул.Пролетарская,1 | жилой дом | 9807 | 470,35 | 0,213 |  | 0,071 |
| 20 | ж.д.ул.Пролетарская,5а | жилой дом | 12014 | 561,43 | 0,254 |  | 0,073 |
| 21 | ж.д.ул.Пролетарская,9 | жилой дом | 5783 | 305,80 | 0,138 |  | 0,033 |
| 22 | ж.д.ул.Школьная,10 | жилой дом | 5340 | 295,51 | 0,134 |  | - |
| 23 | ж.д.ул.Школьная,12 | жилой дом | 8318 | 419,40 | 0,190 |  | 0,044 |
| 24 | ж.д.ул.Октябрьская,8 | жилой дом | 12743 | 626,83 | 0,284 |  | - |
| 25 | ж.д.ул.Октябрьская,10 | жилой дом | 14203 | 646,25 | 0,293 |  | - |
| 26 | ул.Горького,8 а | общежитие | 9447 | 464,70 | 0,210 |  | 0,073 |
| 27 | ул.Коммунистическая,7 | жилой дом | 11311 | 528,57 | 0,239 |  | 0,073 |
| 28 | Железнодорожная поликлиника |  | 4700 | 231,20 | 0,105 |  | 0,070 |
| 29 | ул.Пролетарская,9 | адм.здание | 366,4 | 19,38 | 0,009 |  | - |
| 30 | ул.Коммунистическая,5(ШРМ) | адм.здание | 602,4 | 31,85 | 0,014 |  | - |
| 31 | ФСБ | адм.здание | 806,7 | 42,66 | 0,019 |  | - |
|  | Итого |  |  | 9715,00 | 4,400 |  | 0,665 |
| Котельная М/р-4, ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ж.д.ул.Иванова,5 | жилой дом | 2906 | 139,70 | 0,066 |  | 0,018 |
| 2 | ж.д.ул.Иванова,11 | жилой дом | 2634 | 128,10 | 0,061 |  | 0,010 |
| 3 | ж.д.ул.Иванова,13 | жилой дом | 2936 | 141,14 | 0,067 |  | - |
| 4 | ж.д.ул.Иванова,17 | жилой дом | 1110 | 62,05 | 0,030 |  | 0,008 |
| 5 | ж.д.ул.Иванова,23 | жилой дом | 3024 | 145,37 | 0,069 |  | - |
| 6 | ж.д.ул.Иванова,25 | жилой дом | 1024 | 58,38 | 0,028 |  | - |
| 7 | ж.д.ул.Иванова,7 | жилой дом | 2634 | 132,51 | 0,063 |  | 0,008 |
| 8 | ж.д.ул.Иванова,27 | жилой дом | 1944 | 97,80 | 0,047 |  | - |
| 9 | ж.д.ул.Луначарского,23 | жилой дом | 2761,5 | 135,84 | 0,065 |  | - |
| 10 | ж.д.ул.Луначарского,9 | жилой дом | 17802 | 736,38 | 0,350 |  | 0,112 |
| 11 | ж.д.ул.Луначарского,25 | жилой дом | 2739 | 133,20 | 0,063 |  | 0,013 |
| 12 | ж.д.ул.Луначарского,5 | жилой дом | 20562,4 | 850,56 | 0,404 |  | 0,121 |
| 13 | ж.д.ул.Луначарского,7 | жилой дом | 18000 | 744,57 | 0,354 |  | 0,114 |
| 14 | ж.д.ул.Коммунистическая,4 | жилой дом | 4482 | 195,42 | 0,093 |  | - |
| 15 | ж.д.ул.Коммунистическая,6 | жилой дом | 2150 | 106,96 | 0,051 |  | - |
| 16 | ж.д.ул.Пролетарская,18 | жилой дом | 15500 | 641,15 | 0,305 |  | 0,093 |
| 17 | ж.д.ул.Луначарского,21 | жилой дом | 18892,8 | 781,50 | 0,372 |  | 0,108 |
| 18 | ж.д.ул.Луначарского,24 | жилой дом | 12961 | 536,13 | 0,255 |  | 0,073 |
| 19 | ж.д.ул.Луначарского,24пристр | жилой дом | 6735 | 316,24 | 0,150 |  | - |
| 20 | ул.Коммунистическая,2 | торговый центр | 4001 | 144,48 | 0,075 |  | - |
| 21 | ул.Иванова,19 | АО "Бытовик" | 2871,4 | 160,51 | 0,076 |  | - |
| 22 | ПЧ-55 | помещение | 564 | 27,11 | 0,013 |  | 0,025 |
| 23 | ПЧ-55 | помещение | 1958,4 | 94,15 | 0,045 |  | - |
| 24 | ПЧ-55 | помещение | 750 | 36,05 | 0,017 |  | - |
| 25 | ул.Советская | СМП | 3630 | 174,50 | 0,083 |  | - |
| 26 | Гараж |  | 150 | 7,04 | 0,005 |  | - |
| 27 | Гараж |  | 141,5 | 6,64 | 0,004 |  | - |
| 28 | Вокзал |  | 3665 | 151,60 | 0,072 |  | 0,013 |
| 29 | Рабочее помещение |  | 304,56 | 14,64 | 0,007 |  | - |
| 30 | Багажное отделение |  | 819 | 38,46 | 0,025 |  | - |
| 31 | Билетная касса |  | 2440 | 100,93 | 0,048 |  | - |
| 32 | Контора ДС |  | 1998 | 96,05 | 0,046 |  | 0,025 |
| 33 | Санбат ДС |  | 103 | 5,45 | 0,002 |  | 0,002 |
| 34 | Мастерские ДС |  | 676 | 32,12 | 0,017 |  | - |
| 35 | Товарная контора |  | 406,1 | 19,52 | 0,009 |  | - |
| 36 | Автовокзал |  | 2748 | 113,67 | 0,054 |  | - |
| 37 | ул.Иванова,9 | Адм.здание | 6163 | 261,82 | 0,125 |  | - |
| 38 | Нарсуд | Гараж | 257,4 | 12,09 | 0,008 |  | - |
| 39 | ЦСО | Гараж | 346,3 | 16,26 | 0,010 |  | - |
| 40 | Магазин "Клаксон" |  | 403,2 | 14,56 | 0,008 |  | - |
| 41 | Магазин "Мебель"" |  | 218,7 | 7,90 | 0,004 |  | - |
| 42 | Кафе "Каламбур" |  | 288 | 10,14 | 0,005 |  | - |
| 43 | Пристройка,ул.Луначарского,5 | жилой дом | 2731,8 | 131,32 | 0,062 |  | - |
| 44 | ЧП Власенко | магазин | 405 | 14,62 | 0,008 |  | 0,004 |
| 45 | Райпо | рынок | 1820 | 65,72 | 0,034 |  | - |
| 46 | Райпо | помещение | 329 | 11,88 | 0,006 |  | - |
| 47 | ШЧ-35 | пост ЭЦ | 3174 | 152,58 | 0,073 |  | 0,006 |
| 48 | ШЧ-35 | ОКиП | 1523 | 73,21 | 0,035 |  | 0,002 |
| 49 | ШЧ-35 | пристройка к ОКиП | 791 | 38,03 | 0,018 |  | - |
| 50 | Железнодорожная почта | Адм.здание | 3536 | 169,98 | 0,081 |  | - |
| 51 | Школа № 2 | здание | 9505 | 334,73 | 0,168 |  | 0,055 |
| 52 | Школа № 2 | спортзал | 2877 | 112,90 | 0,057 |  | - |
| 53 | Школа № 2 | мастерские | 1440 | 56,51 | 0,028 |  | - |
| 54 | Школа № 2 | Гараж | 200 | 9,39 | 0,006 |  | - |
| 55 | НГЧ-21 | мастерские | 312 | 15,70 | 0,008 |  | - |
| 56 | НГЧ-21 | мастерские | 754 | 37,93 | 0,019 |  | 0,025 |
| 57 | НГЧ-21 | кузн.свар.отделение | 245 | 9,31 | 0,005 |  | - |
| 58 | НГЧ-21 | мастерские | 440 | 20,91 | 0,011 |  | - |
| 59 | НГЧ-21 | Гараж | 756 | 35,50 | 0,023 |  | - |
| 60 | Магазин "Меркурий" |  | 135,2 | 4,88 | 0,003 |  | 0,002 |
| 61 | ООО "Вегра" | рынок | 2259,1 | 81,58 | 0,042 |  | - |
| 62 | аптечный ларек |  | 225 | 8,12 | 0,004 |  | - |
| 63 | ПЧ-55 | Гараж | 75,6 | 3,55 | 0,002 |  | - |
| 64 | Закусочная "Радуга" |  | 612,7 | 25,04 | 0,013 |  | - |
| 65 | Магазин "Кулинария" |  | 405,7 | 14,65 | 0,008 |  | 0,004 |
| 66 | Торговый павильон Башлакова |  | 47,3 | 1,71 | 0,001 |  | - |
| 67 | ООО "Луч" | торговый павильон | 94,5 | 6,29 | 0,003 |  | - |
| 68 | Кафе "Дорожное" |  | 620,5 | 21,85 | 0,011 |  | - |
|  | Итого |  |  | 9086,56 | 4,392 |  | 0,842 |
| Котельная ДОЛ Ручеек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лагерь |  | - | - | - |  | 0,837 |

Глава 1. Часть 5. Раздел 3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

## Глава 1. Часть 5. Раздел 4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведено в табл.1.5.4.

Таблица 1.5.4. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Унечского городского поселения при расчетных температурах наружного воздуха на момент актуализации схемы теплоснабжения (2021 год)

| N зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 55,358 | 35,776 | 91,133 | 46,919 | 33,860 | 80,779 | 171,912 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 15,499 | 4,318 | 19,817 | 3,329 | 0,255 | 3,584 | 23,401 |
| ИТОГО |  | 70,857 | 40,094 | 110,950 | 50,248 | 34,115 | 84,363 | 195,313 |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление утверждены приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2016 года N 38/9-но (с изменениями на 25 июня 2019 года) и приведены в табл. 1.5.5.1. и 1.5.5.2.

## Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления на коммунальную услугу по отоплению жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы потребителям Брянской области при отсутствии приборов учета тепловой энергии

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади помещения в месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |  |
|  | из расчета оплаты в отопительный период | из расчета равномерной оплаты за все расчетные месяцы календарного года | из расчета оплаты в отопительный период | из расчета равномерной оплаты за все расчетные месяцы календарного года | из расчета оплаты в отопительный период | из расчета равномерной оплаты за все расчетные месяцы календарного года |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0443 | 0,0258 | 0,0406 | 0,0237 | 0,0411 | 0,0240 |
| 2 | 0,0439 | 0,0256 | 0,0439 | 0,0256 | 0,0444 | 0,0259 |
| 3 - 4 | 0,0260 | 0,0152 | 0,0267 | 0,0156 | 0,0256 | 0,0149 |
| 5 - 9 | 0,0219 | 0,0128 | 0,0215 | 0,0125 | 0,0216 | 0,0126 |
| 10 | 0,0212 | 0,0124 | 0,0204 | 0,0119 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,0220 | 0,0128 | 0,0214 | 0,0125 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 и более |  |  |  |  |  |  |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,0175 | 0,0102 | 0,0139 | 0,0081 |  |  |
| 3 | 0,0138 | 0,0081 | 0,0140 | 0,0082 |  |  |
| 4 - 5 | 0,0120 | 0,0070 | 0,0120 | 0,0070 |  |  |
| 6 - 7 | 0,0109 | 0,0064 | 0,0108 | 0,0063 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,0114 | 0,0067 |  |  |  |  |
| 10 | 0,0101 | 0,0059 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 и более | 0,0105 | 0,0061 |  |  |  |  |

## Таблица 1.5.5.2. Норматив потребления на коммунальную услугу по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0193 |

Существующие нормативы потребления горячей воды утверждены приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 05 декабря 2013 года N 41/2-нвк (с изменениями на 19 июля 2019 года) и приведены в табл. 1.5.5.3.

## Таблица 1.5.5.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области

куб.метр на 1 человека в месяц

| N п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | Водоотведение (канализация) |
| III группа (водопровод, душ) |  |  |  |  |
| 12 | Дома и общежития: водопровод, центральная канализация: раковины, мойки, санузлы, душевые на этажах или в секциях (в ред. приказа УГРТ Брянской области от 01.12.2014 N 51/4-нвк) | 2,19 | 1,40 | 3,59 |
| 12.1 | Дома и общежития: водопровод, местная канализация: раковины, мойки, санузлы, душевые на этажах или в секциях (в ред. приказа УГРТ Брянской области от 01.12.2014 N 51/4-нвк) | 2,19 | 1,40 |  |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

ГУП «Брянсккоммунэнерго»: тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) – 40,2097 Гкал/ч.

Унечское МУП ЖКО: тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) – 11,136 Гкал/ч.

## Глава 1. Часть 5. Раздел 7. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Значение расчетной тепловой нагрузки ГУП «БРянсккоммунэнерго» составляет 40,2097 Гкал/ч.  Согласно данным ГУП «Брянсккоммунэнерго» тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) – 36,129 Гкал/ч.

Значение расчетной тепловой нагрузки Унечское МУП ЖКО составляет 11,136 Гкал/ч.  Согласно данным Унечского МУП ЖКО тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) – 11,136 Гкал/ч.

Таблица 1.5.7. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника ТЭ

| № | Наименование, адрес котельной | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул.Ленина,5А | 6,177 | 6,177 |
| 2 | г. Унеча, кот.6 ,ул.Совхозная, 2 (кв.22) | 15,1973 | 15,1973 |
| 3 | г. Унеча, кот.8 ,ул.Володарского, 113А | 1,659 | 1,659 |
| 4 | г. Унеча, кот.10,ул.Октябрьская,62 б | 7,783 | 7,783 |
| 5 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | 6,4808 | 6,4808 |
| 6 | г. Унеча, кот.16 ,ул.Кирова,2 (пожарная часть) | 0,1252 | 0,1252 |
| 7 | г. Унеча, ул. Танкистов, 33 | 2,7874 | 2,7874 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, ул. Коммунистическая | 5,234 | 5,234 |
| 2 | г. Унеча, ул. Советская | 5,065 | 5,065 |
| 3 | г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0,837 | 0,837 |

## Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Глава 1. Часть 6. Раздел 1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы  установленной,  располагаемой  тепловой  мощности,  тепловой  мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки котельных   ГУП «Брянсккоммунэнерго»  сформированы    в    таблицах 1.6.1.1.-1.6.1.7.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №2, ул. Ленина, 5а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,576 | 5,576 | 5,576 | 5,576 | 5,576 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,178 | 0,178 | 0,322 | 0,198 | 0,198 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,785 | 5,785 | 5,785 | 5,785 | 6,177 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 6,177 |
| отопление | 5,1924 | 5,1924 | 5,1924 | 5,1924 | 5,5251 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,5876 | 0,5876 | 0,5876 | 0,5876 | 0,6519 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,445 | -0,445 | -0,589 | -0,51 | -0,857 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,44 | -0,44 | -0,584 | -0,46 | -0,857 |

Таблица 1.6.1.2. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Совхозная, 2, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,742 | 0,742 | 1,28 | 1,054 | 1,054 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 14,108 | 14,108 | 14,108 | 14,108 | 15,1973 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,1973 |
| отопление | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,3098 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,8875 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,167 | -1,167 | -1,702 | -1,476 | -2,5653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,956 | -1,956 | -2,494 | -2,268 | -2,5653 |

Таблица 1.6.1.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Володарского, 113а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| отопление | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,428 | -0,428 | -0,437 | -0,429 | -0,429 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,344 | -0,344 | -0,353 | -0,345 | -0,345 |

Таблица 1.6.1.4. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Октябрьская, 62, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,185 | 9,185 | 9,185 | 9,185 | 9,185 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,141 | 0,141 | 0,206 | 0,401 | 0,401 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 7,783 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 7,783 |
| отопление | 4,4221 | 4,4221 | 4,4221 | 4,4221 | 4,0465 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,653 |
| горячее водоснабжение | 1,9079 | 1,9079 | 1,9079 | 1,9079 | 3,0835 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | +2,86 | +2,86 | +2,795 | +2,60 | +0,948 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | +2,661 | +2,661 | +2,596 | +2,401 | +0,948 |

Таблица 1.6.1.5. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Комсомольская, 3а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 4,948 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,662 | 0,662 | 0,853 | 0,656 | 0,656 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,273 | 5,273 | 5,273 | 5,273 | 6,4808 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 6,4808 |
| отопление | 4,1976 | 4,1976 | 4,1976 | 4,1976 | 4,3086 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 1,5124 | 1,5124 | 1,5124 | 1,5124 | 2,1722 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,046 | -1,046 | -1,237 | -1,04 | -2,2478 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,483 | -1,483 | -1,674 | -1,477 | -2,2478 |

Таблица 1.6.1.6. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Кирова, 2, Гкал/час

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,1252 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1252 |
| отопление | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1252 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | +0,357 | +0,357 | +0,361 | +0,355 | +0,3558 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | +0,353 | +0,353 | +0,357 | +0,351 | +0,3558 |

Таблица 1.6.1.7. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Танкистов, 33, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | - | - | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | 0,287 | 0,522 | 0,522 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | - | 3,047 | 3,047 | 2,7874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | - | - | 3,2 | 3,2 | 2,7874 |
| отопление | - | - | 2,4699 | 2,4699 | 2,3943 |
| вентиляция | - | - | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | - | 0,7301 | 0,7301 | 0,3931 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | +0,928 | +0,693 | +0,9526 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | +0,775 | +0,54 | +0,9526 |

Балансы  установленной,  располагаемой  тепловой  мощности,  тепловой  мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки котельных  Унечского МУП ЖКО  сформированы    в    таблицах 1.6.1.8.-1.6.1.10.

Таблица 1.6.1.8. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Коммунистическая, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,72 | 1,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| отопление | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 |

Таблица 1.6.1.9. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ул. Советская, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 |
| отопление | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 |

Таблица 1.6.1.10. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, ДОЛ «Ручеек», Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах станции), в том числе: | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 |

## Глава 1. Часть 6. Раздел 2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Определение резерва и дефицита тепловой мощности нетто котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлено в таблицах 1.6.2.1.-1.6.2.7.

Таблица 1.6.2.1. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной №2, ул. Ленина, 5а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,576 | 5,576 | 5,576 | 5,576 | 5,576 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,178 | 0,178 | 0,322 | 0,198 | 0,198 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,785 | 5,785 | 5,785 | 5,785 | 6,177 |
| отопление | 5,1924 | 5,1924 | 5,1924 | 5,1924 | 5,5251 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,5876 | 0,5876 | 0,5876 | 0,5876 | 0,6519 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности | -0,445 | -0,445 | -0,589 | -0,51 | -0,857 |

Таблица 1.6.2.2. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Совхозная, 2 Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,742 | 0,742 | 1,28 | 1,054 | 1,054 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 14,108 | 14,108 | 14,108 | 14,108 | 15,1973 |
| отопление | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,569 | 10,3098 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,8875 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности | -1,167 | -1,167 | -1,702 | -1,476 | -2,5653 |

Таблица 1.6.2.3. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Володарского, 113а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| отопление | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 | 0,3932 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности | -0,428 | -0,428 | -0,437 | -0,429 | -0,429 |

Таблица 1.6.2.4. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Октябрьская, 62, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,185 | 9,185 | 9,185 | 9,185 | 9,185 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,141 | 0,141 | 0,206 | 0,401 | 0,401 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 6,131 | 7,783 |
| отопление | 4,4221 | 4,4221 | 4,4221 | 4,4221 | 4,0465 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,653 |
| горячее водоснабжение | 1,9079 | 1,9079 | 1,9079 | 1,9079 | 3,0835 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности | +2,86 | +2,86 | +2,795 | +2,60 | +0,948 |

Таблица 1.6.2.5. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Комсомольская, 3а, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 4,948 | 4,948 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,662 | 0,662 | 0,853 | 0,656 | 0,656 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,273 | 5,273 | 5,273 | 5,273 | 6,4808 |
| отопление | 4,1976 | 4,1976 | 4,1976 | 4,1976 | 4,3086 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 1,5124 | 1,5124 | 1,5124 | 1,5124 | 2,1722 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности) | -1,046 | -1,046 | -1,237 | -1,04 | -2,2478 |

Таблица 1.6.2.6. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Кирова, 2, Гкал/час

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,1252 |
| отопление | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1252 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности | +0,357 | +0,357 | +0,361 | +0,355 | +0,3558 |

Таблица 1.6.2.7. Резерв/дефицит тепловой мощности котельной, ул. Танкистов, 33, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | - | - | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | 0,287 | 0,522 | 0,522 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | - | 3,047 | 3,047 | 2,7874 |
| отопление | - | - | 2,4699 | 2,4699 | 2,3943 |
| вентиляция | - | - | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | - | 0,7301 | 0,7301 | 0,3931 |
| Резерв /дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | +0,928 | +0,693 | +0,9526 |

Определение резерва и дефицита тепловой мощности нетто котельных Унечского МУП ЖКО представлено в таблицах 1.6.2.8.-1.6.2.10.

Таблица 1.6.2.8. Резерв/дефицит тепловой мощности по котельной ул. Коммунистическая, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,72 | 10,72 | 1,72 | 10,72 | 10,72 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 | 5,234 |
| отопление | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 4,392 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 | +4,995 |

Таблица 1.6.2.9. Резерв/дефицит тепловой мощности по котельной ул. Советская, Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка , в том числе: | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 5,065 |
| отопление | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 | +1,547 |

Таблица 1.6.2.10. Резерв/дефицит тепловой мощности по котельной ДОЛ «Ручеек», Гкал/час

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 | -0,407 |

## Глава 1. Часть 6. Раздел 3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, характеризующие существующие  возможности  передачи  тепловой  энергии от  источника  к  потребителю принимаются  по  данным  карт  эксплуатационных  гидравлических  режимов  тепловых сетей. В связи с отсутствием карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей  анализ  будет  осуществляться  по  результатам  разработки  «Электронной  модели системы теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение».

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в соответствующем разделе части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Рекомендуемое значение удельных линейных потерь напора в распределительных сетях составляет не более 15 мм/м, рекомендуемая скорость теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах – 1-2 м/с.

В соответствии с пьезометрическими графиками от котельных до удаленных потребителей, представленными на рис.16-25, удельные линейные потери напора не превышают 5 мм/м, скорость теплоносителя – не более 1 м/с. Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  наличии  резерва  по  пропускной способности сети.

## Глава 1. Часть 6. Раздел 4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Дефициты  тепловой  мощности  по  котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго»  на период реализации схемы присутствуют на четырех котельных: ул. Ленина, 5а, ул. Совхозная, 2, ул. Володарского, 113а иул. Комсомольская, 3а. Суммарный дефицит составляет 6,0991 Гкал/час.

На котельной Унечского МУП ЖКО ДОЛ «Ручеек» наблюдается дефицит тепловой мощности и составляет на 2021 год 0,407 Гкал/час.

## Глава 1. Часть 6. Раздел 5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На трех котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» наблюдается резерв тепловой мощности нетто: ул. Октябрьская, 62, ул. Кирова, 2 и ул. Танкистов, 33. Суммарный резерв тепловой мощности по котельным составляет 2,2564 Гкал/час. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается, в связи с большой удаленностью источников тепловой энергии друг от друга.

На двух котельных Унечского МУП ЖКО наблюдается резерв тепловой мощности нетто: ул. Коммунистическая и ул. Советская. Суммарный резерв тепловой мощности по котельным составляет 6,542 Гкал/час. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается, в связи с большой удаленностью источников тепловой энергии друг от друга.

## Глава 1. Часть 7. Балансы теплоносителя.

## Глава 1. Часть 7. Раздел 1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Баланс теплоносителя системы теплоснабжения (водный баланс) –итог распределения  теплоносителя  (сетевой  воды),  отпущенного  источником  тепла  с  учетом потерь при транспортировании и использованного абонентами.

Количество   теплоносителя,   теряемое   с   утечками   из   тепловой   сети   и   систем теплопотребления восполняется подпиткой.

К  нормативам  технологических  потерь  при  передаче  тепловой  энергии  относятся потери   и   затраты   энергетических   ресурсов,   обусловленные   техническим   состоянием теплопроводов  и  оборудования  и  техническими  решениями  по  надежному  обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в том числе потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Расчет технически  обоснованных  нормативных  потерь теплоносителя выполнен в соответствии   с «Методическими     указаниями     по     составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»,   утв.   Приказом   Минэнерго   РФ   от   30.06.2003   г. № 278 и «Инструкцией   по организации     в   Минэнерго   России   работы   по   расчету   и   обоснованию   нормативов технологических  потерь  при  передаче  тепловой  энергии»,  утв.  Приказом  Минэнерго  от 30.12.2008 г. № 325.

Исходная  вода холодная  вода  из  подземного  источника    по    напорным трубопроводам через подогреватели   исходной   воды   подаётся   в   Na-катионитовую установку очистки воды, состоящую из 3 фильтров диаметром 1,5 м и высотой 2 м. Затем подпиточными насосами подается в обратный трубопровод системы отопления в качестве подпитки. Сетевым насосом теплоноситель подаётся через установку теплоснабжения.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей должна соответствовать требованиям п. 6.16. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети представлены в таблицах 1.7.1.1. - 1.7.1.10.

Таблица 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Ленина, 5а

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.2. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Совхозная, 2

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.3. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Володарского, 113а

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.4. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Октябрьская, 62б

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.5. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Комсомольская, 3а

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.6. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Кирова, 2

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.7. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», ул. Танкистов, 33

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.8. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной Унеского МУП ЖКО, ул. Коммунистическая

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.9. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной Унеского МУП ЖКО, ул. Советская

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.7.1.10. Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения от котельной Унеского МУП ЖКО, ДОЛ «Ручеек»

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Глава 1. Часть 7. Раздел 2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В  соответствии  с  п.  6.17  СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети»  для  открытых  и закрытых  систем  теплоснабжения  должна  предусматриваться  дополнительно  аварийная подпитка   химически   не   обработанной   и   недеаэрированной   водой,   расход   которой принимается   в   количестве   2%   объема   воды   в   трубопроводах   тепловых   сетей   и присоединенных   к   ним   системах   отопления,   вентиляции   и   в   системах   горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Величины  годовых расходов теплоносителя по котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО  приведены  в таблицах 1.7.2.1. и 1.7.2.2.

Таблица 1.7.2.1. Годовой расход теплоносителя по котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго», тыс. м3

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

Таблица 1.7.2.2. Годовой расход теплоносителя по котельным Унечского МУП ЖКО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

## Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

## Глава 1. Часть 8. Раздел 1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Основным видом топлива для котельных является природный газ с теплотворной способностью Qн=8062 ккал/нм³ и удельным весом γ=0,67 кг/нм³.

Учет    удельного    расхода    топлива    для    производства    тепловой    энергии  на предприятии не ведется. Все   топливо   списывается   на   производство тепловой энергии.

Объемы потребления газа за 2018-2020 гг. представлены в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1. Объемы потребления газа за 2018-2020 года котельными  ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Потребление природного газа, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Котельная №2, ул. Ленина,5а | 1 907,60 | 1 731,66 | 1658,4 |
| 2 | Котельная №6, ул. Совхозная, 2 | 4 560,40 | 4 266,40 | 3949,2 |
| 3 | Котельная №8, ул. Володарского, 113а | 116,80 | 107,60 | 83,7 |
| 4 | Котельная №10, ул. Октябрьская, 62 | 536,90 | 1 523,50 | 1533,4 |
| 5 | Котельная №13, ул. Комсомольская, 3а | 2 028,00 | 1 844,20 | 1777,4 |
| 6 | Котельная №16, ул. Кирова, 2 | 44,40 | 42,10 | 44,4 |
| 7 | БМК, ул. Танкистов, 33 | 383,70 | 1 014,90 | 950,2 |
|  | Всего: | 9 577,80 | 10 530,36 | 9996,7 |

Таблица 1.8.1.2. Установленный топливный режим котельных ГУП «брянсккоммунэнерго»  за 2020 год

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за А-тый год, ккал/м3-газ, ккал/л-нефть | Расход условного топлива, т.у.т. за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, ул. Ленина,5а | Газ | 8062 | 1913,79 |
| 2 | Котельная №6, ул. Совхозная, 2 | Газ | 8062 | 4557,38 |
| 3 | Котельная №8, ул. Володарского, 113а | Газ | 8062 | 96,59 |
| 4 | Котельная №10, ул. Октябрьская, 62 | Газ | 8062 | 1769,54 |
| 5 | Котельная №13, ул. Комсомольская, 3а | Газ | 8062 | 2051,12 |
| 6 | Котельная №16, ул. Кирова, 2 | Газ | 8062 | 51,24 |
| 7 | БМК, ул. Танкистов, 33 | Газ | 8062 | 1096,53 |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлен в таблице 1.8.1.3.

Таблица 1.8.1.3.  Топливный баланс системы теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»  за 2020 г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нмэ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий СС | - | - | - | - | - | - |
| - Хакасский (Черногорский) Д | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий Д+Г | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 9996,7 | 9996,7 | 11536,19 | 0 | 8062 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| -нефть | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 0 | 9996,7 | 9996,7 | 11536,19 | 0 | 8062 |

Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлен в таблице 1.8.1.4.

Таблица 1.8.1.4 Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС | - | - | - | - | - | - | - |
| - Хакасский (Черногорский) Д | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий Д+Г | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | 0 | 9996,7 | 11536,19 | - | - | 0 | 8062 |
| Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - нефть | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | - | - | - | - | - | -- | - |
| Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - |
| Местные энергоресурсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| торф | - | - | -- | - | - | -- | - |
| щепа, пеллетты | - | - | - | - | - | - | - |
| Возобновляемые энергоресурсы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 9996,7 | 11536,19 |  |  |  |  |

Унечское МУП ЖКО.

Основным видом топлива для котельных является природный газ с теплотворной способностью Qн=8190 ккал/нм³ и удельным весом γ=0,67 кг/нм³.

Учет    удельного    расхода    топлива    для    производства    тепловой    энергии  на предприятии не ведется. Все   топливо   списывается   на   производство тепловой энергии.

Объемы потребления газа за 2020 г. представлены в таблице 1.8.1.5.

Таблица 1.8.1.5. Объемы потребления газа за 2020 год котельными  Унечского МУП ЖКО

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Потребление природного газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| 1 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | 1493,93 |
| 2 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | 1355,29 |
| 3 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 1,3 |
|  | Всего: | 2850,52 |

Таблица 1.8.1.6. Установленный топливный режим котельных Унечского МУП ЖКО  за 2020 год

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2020 год, ккал/м3 | Расход условного топлива, т.у.т. за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Коммунистическая | Природный газ | 8190 | 1724 |
| 2 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Советская | Природный газ | 8190 | 1564 |
| 3 | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | Природный газ | 8190 | 1,5 |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных Унечского МУП ЖКО представлен в таблице 1.8.1.7.

Таблица 1.8.1.7.  Топливный баланс системы теплоснабжения Унечскго МУП ЖКО  за 2020 г.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нмэ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий СС | - | - | - | - | - | - |
| - Хакасский (Черногорский) Д | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий Д+Г | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2850,52 | 2850,52 | 3289,5 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| -нефть | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 0 | 2850,52 | 2850,52 | 3289,5 | 0 | 8190 |

Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Унечское МУП ЖКО представлен в таблице 1.8.1.8.

Таблица 1.8.1.8. Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Унечское МУП ЖКО

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС | - | - | - | - | - | - | - |
| - Хакасский (Черногорский) Д | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий Д+Г | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | 0 | 2850,52 | 3289,5 | - | - | 0 | 8190 |
| Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - нефть | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | - | - | - | - | - | -- | - |
| Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - |
| Местные энергоресурсы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| торф | - | - | -- | - | - | -- | - |
| щепа, пеллетты | - | - | - | - | - | - | - |
| Возобновляемые энергоресурсы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2850,52 | 3285,5 |  |  |  |  |

Топливный  баланс систем теплоснабжения Унечского городского поселения за 2020 год представлен в таблице 1.8.1.9.

Таблица 1.8.1.9. Топливный баланс систем теплоснабжения Унечского городского поселения за 2020 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, натурального топлива, | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий СС | - | - | - | - | - | - | - |
| - Хакасский (Черногорский) Д | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кузнецкий Д+Г | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | 0 | 12847,22 | 14825,69 | - | - | 0 | 8190 |
| Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| - нефть | - | - | - | - | - | - | - |
| - дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - |
| Местные энергоресурсы, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| - торф | - | - | - | - | - | - | - |
| щепа, пеллетты | - | - | - | - | - | - |  |
| Возобновляемые энергоресурсы, в том | - | - | - | - | - | - |  |
| числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 12847,22 | 14825,69 |  |  |  |  |

## Глава 1. Часть 8. Раздел 2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения ими в соответствии с нормативными требованиями.

Согласно, представленным данным, резервное топливо для всех котельных Унечского городского поселения не предусматривается. При ограничении газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Брянской области», при котором  промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально - бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшемся в коммуникациях.

Аварийное топливо отсутствует.

## Глава 1. Часть 8. Раздел 3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Поставщиком  основного  топлива  (природный  газ)  для ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО  является АО «Газпром Межрегионгаз Брянск».

Годовые объемы поставки газа по договорам не превышают объема, установленного в разрешениях на использование газа, выданных на газоиспользующее оборудование.

По данным количественного химического анализа, природный газ, поставляемый к котельным, имеет следующий  компонентный состав:

•    метан – 97,25%;

•    азот – 1,27%;

•    этан – 0,880%;

•    пропан – 0,365%;

•    диоксид углерода – 0,07%;

•    н-Бутан – 0,06%;

•    и –Бутан – 0,054%;

•    гелий – 0,019%;

•    кислород – 0,0118%;

•    и -Пентан – 0,0097%;

•    н -Пентан – 0,0064%;

•    гексаны – 0,003%;

•    водород   – 0,00053%.

Физическо-химические показатели поставляемого газа представлены в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3. Физическо-химические показатели природного газа

| № п/п | Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число Воббе | МДж/м3 | 49,18 |
|  |  | ккал/м3 | 11746 |
| 2 | Молярная теплота сгорания низшая | кДж/моль | 804,22 |
| 3 | Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м3 | 33,50 |
|  |  | ккал/м3 | 8 001 |
| 4 | Плотность относительная | - | 0,5706 |

## Глава 1. Часть 8. Раздел 4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

## Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения

Глава 1. Часть 9. Раздел 1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

В  соответствии  с  методическими  указаниями  по  расчету  надежности  и  качества предоставления    товаров,    оказываемых    услуг    для    организаций,    осуществляющих деятельность   по   производству   и   (или)   передаче   тепловой   энергии,   показателями надежности являются:

−	число  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии  за  отопительный  период  в расчете  на  единицу  объема  тепловой  мощности  и  длины  тепловой  сети регулируемой организации (Рч);

−    число  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии   в  межотопительный  период (Рчм);

−    общее число повреждений при гидравлических испытаниях;

−	показатель   уровня   надежности,   определяемый   суммарной   приведенной продолжительностью      прекращений      подачи      тепловой      энергии      в отопительный сезон (Рп);

−    частота   (интенсивность)   отказов   каждого   участка   тепловой   сети   , 1/км/год;

−    вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Показатель   уровня   надежности,   определяемый   числом   нарушений   в   подаче тепловой   энергии   за   отопительный   период   в   расчете   на   единицу  объема   тепловой мощности  и  длины  тепловой  сети  регулируемой  организации  (Рч),  рассчитывается  по формуле:

Рч  =    Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров  и  услуг  в  течение  отопительного  сезона  расчетного  периода  регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L  –    произведение    суммарной    тепловой    нагрузки    по    всем    договорам    с потребителями  товаров  и  услуг  данной  организации  (в  Гкал/ч  –  в  отсутствие  нагрузки принимается  равной  1)  и  суммарной  протяженности  линий  тепловой  сети  (в  км  –  в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации[1].

Вычисляется  дополнительный  показатель  Рчм,  определяемый числом  нарушений  в  подаче  тепловой  энергии  в межотопительный  период.  Для  расчета его значений рассмотрены лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Показатель     уровня     надежности,     определяемый     суммарной     приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) рассчитывается по формуле:

Мпо

Pп = ∑Тjпп / L ,

j =1

где:

Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Частота  (интенсивность)  отказов  каждого  участка  тепловой  сети  измеряется  с помощью показателя  который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

На    основе    данных    о    частоте    (потоке)    отказов    участков    тепловой    сети, повторяемости   температур   наружного   воздуха   и   данных   о   времени   восстановления (ремонта)   элемента   (участка,   НС,   компенсатора   и   т.д.)   тепловых   сетей   определена вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В  связи    с    отсутствием    достоверных    данных    о    времени    восстановления теплоснабжения   потребителей   использована   эмпирическая   зависимость   для   времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

,

где

a,  b  -  постоянные  коэффициенты,  зависящие  от  способа  укладки  теплопровода (подземный,  надземный)  и  его  конструкции,  а  также  от  способа  диагностики  места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Глава 1. Часть 9. Раздел 2. Частота отключений потребителей.

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»  за последние пять лет представлены в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения Унечского МУП ЖКО  за последние пять лет представлены в таблице 1.9.2.2.

Таблица 1.9.2.1. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения Унечского МУП ЖКО

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 1. Часть 9. Раздел 3. Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

В таблице 1.9.3.2. предоставлены показатели восстановления в системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Таблица 1.9.3.2. Показатели восстановления в системе теплоснабжения  ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В таблице 1.9.3.3. предоставлены показатели восстановления в системе теплоснабжения Унечского МУП ЖКО.

Таблица 1.9.3.3. Показатели восстановления в системе теплоснабжения  Унечского МУП ЖКО

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 1. Часть 9. Раздел 4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения).

Зоны  ненормативной  надежности  и  безопасности  теплоснабжения  Унечского городского поселения определены  на  основании  данных  о  сроках  эксплуатации  сетей  в  составе  разработанной электронной   схемы   теплоснабжения   (Глава   3)   с   применением   геоинформационной системы Zulu.

К  зонам  ненормативной  надежности  и  безопасности  теплоснабжения  относятся участки   тепловых   сетей,   имеющие   более   1   повреждения   за   предыдущие   5   лет,   и эксплуатируемые   свыше   нормативного   срока.   На   основании   того,   что   техническое состояние  сетей   удовлетворительное,  а  срок  эксплуатации  значительный,  результаты расчетов   вероятности   отказов   на   выбранных   расчетных   путях   не   соответствуют нормативному     значению,     участки     ненормативной     надежности     и     безопасности теплоснабжения  отображены  на  карте  тепловых  сетей  муниципального  образования Унечское городское поселение.

Уточнение    зон    ненормативной    надежности    производится    по    результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения.

Глава 1. Часть 9. Раздел 5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившим силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

В рамках данной схемы теплоснабжения не проводилось расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, так как аварийных ситуаций за 2019 год не было.

Глава 1. Часть 9. Раздел 6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 5 настоящего пункта.

Показатели воссановления в системах теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО за последние пять лет представлены в разделе 1.9.3.

За   анализируемый   период   повреждений,       время ликвидации   которых   было   выше   нормативной   величины   и   привело   к   снижению температуры в отапливаемых помещениях ниже плюс 12 °С, не зафиксировано.

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлен в таблице 1.9.6.1., Унечского МУП ЖКО в таблице 1.9.6.2.

Таблица 1.9.6.1. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго», Гкал

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.9.6.2. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Унечского МУП ЖКО, Гкал

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением  Правительства  РФ  от  30.12.2009  № 1140  «Об  утверждении  стандартов раскрытия    информации    организациями    коммунального    комплекса    и    субъектами естественных  монополий,  осуществляющими  деятельность  в  сфере  оказания  услуг  по передаче тепловой энергии».

## Глава 1. Часть 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

В данном разделе представлены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществлявших деятельность в 2020 году за 2018-2019 гг. (при наличии), на основании данных опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или заполненного раздела опросного листа.

Таблица 1.10.1.1. Сведения о раскрытии информации о финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

| № п/п | Наименование ТСО | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | + | + | - |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | + | + | - |

## Глава 1. Часть 10. Раздел 2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

Технико-экономические показатели работы ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 2018 г. представлены в табл.1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1. Технико-экономические показатели работы ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 2018 г.

| а) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 4 509 281,84 |
| --- | --- |
| теплоснабжение | 3 746 527,21 |
| горячее водоснабжение | 762 754,62 |
| б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 4 550 721,86 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | 2 234 049,89 |
| Объем газа, тыс.куб.м | 416 012,61 |
| Цена, руб/тыс.куб.м | 5 370,15 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт/ч), и объем приобретения электрической энергии | 593 959,36 |
| Объем потребления электрической энергии, тыс.кВт.час | 115 075,51 |
| Цена, руб/кВт.час | 5,16 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 191 449,38 |
| расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 8 868,71 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 028 530,57 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 140 779,20 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств | 146 216,99 |
| расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 2 571,76 |
| общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 28 600,57 |
| общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 111 042,03 |
| расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 38 644,76 |
| прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26 008,65 |
| в) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |  |
| г) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а так же стоимости их переоценки (тыс. рублей) |  |
| д) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -41 440,03 |
| е) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) * |  |
| ж) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| з) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) |  |
| и) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (мощности) в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | 2 772,72 |
| к) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии (мощности) в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) |  |
| л) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал) | 2 362,87 |
| м) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденным уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) |  |
| н) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) | 40,72 |
| о) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 3 642,05 |
| п) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | 399,52 |
| р) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемый для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.т./Гкал) | 174,85 |
| с) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт*ч/Гкал) | 41,17 |
| т) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал) | 3,69 |

Технико-экономические показатели работы Унечского МУП ЖКО за 2018 г. представлены в табл.1.10.2.2.

Таблица 1.10.2.2. Технико-экономические показатели работы Унечского МУП ЖКО за 2018 г.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности | тыс. руб. | 37075,5 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 34413,0 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | ---- |
| 2.2. | расходы на топливо, в том числе по каждому виду топлива: | тыс. руб. | 16684,0 |
|  | цена за 1 единицу измерения | руб./т, м3 | 5362,27 |
|  | объем приобретения | т. м3 | 3111,36 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 2166,7 |
|  | способ приобретения | x | закупки у единственного поставщика |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 5 511,0 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб./кВт.ч | 6,84 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт.ч | 805,576 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 332,7 |
| 2.5. | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 15,2 |
| 2.6. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2330,9 |
| 2.7. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2963,0 |
| 2.8. | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 334,1 |
| 2.9. | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | ----- |
| 2.10. | общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1263,9 |
| 2.11. | общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт (за исключением расходов на оплату труда) | тыс. руб. | 1733,7 |
| 2.12. | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 3244,5, в т.ч. -заработная плата – 1745,9 тыс.руб. (53,8 %); -материалы – 867,3 тыс.руб. (26,7 %). |
| 2.13. | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | ----- |
| 3. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. |  |
| 3.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 15651,1 |
| 3.2. | ввод в эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 276,6 |
| 3.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | --- |
| 3.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 15927,7 |
| 4. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2662,5 |
| 5. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | ---- |
| 6. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 18,46 |
| 7. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 9,46 |
| 8. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 21,105 |
| 9. | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | ---- |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенный: | тыс. Гкал | 17,617 |
|  | по приборам учета | тыс. Гкал | 1,889 |
|  | расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 15,728 |
| 10.1. | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на отопление | тыс. Гкал | 16,062 |
| 10.2. | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 1,555 |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (в части, относящейся к сторонним потребителям) |  |  |
| 11.1. | потери и затраты теплоносителя | куб. м | ---- |
| 11.2. | потери тепловой энергии | Гкал | 2 990 |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,990 |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | человек | 23 |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | человек | 8 |
| 15. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./ Гкал | 0,174 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/ Г кал | 0,0457 |
| 17. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 1,059 |
| 18. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | x | не публикуется, так как выручка от деятельности составляет 50,5 % от совокупной выручки по предприятию за отчетный год |

## Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на услуги в сфере теплоснабжения в Унечском городском поселении устанавливает Управление государственного регулирования тарифов Брянской области. Существует два типа тарифов, устанавливаемых для теплоснабжающих организаций Унечского городского поселения:

- тариф на тепловую энергию;

- тариф на горячую воду.

Тариф на тепловую энергию устанавливается в зависимости от теплоносителя (горячая вода или пар дифференцируемый по значению давления). В Унечском городском поселении в качестве теплоносителя теплоснабжающие организации используют только воду.

Тариф на горячую воду устанавливается двухкомпонентным, то есть в зависимости от технических характеристик прибора учета тепловой энергии потребители могут использовать либо единое значение для расчета платы, либо рассчитывать плату как сумму по компонентам. Для некоторых теплоснабжающих организаций устанавливается несколько тарифов для разных котельных.

Тариф на тепловую энергию установлен для всех рассматриваемых теплоснабжающих организаций.

Кроме тарифов, устанавливается плата за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения. За рассматриваемый период этот вид платы не применялся.

Законодательством и Положением об Управлении государственного регулирования тарифов Брянской области предусмотрена возможность установления платы за резервирование тепловой мощности. Однако, на практике такая возможность не реализуется.

Утвержденные и действующие тарифы на тепловую энергию, производимую и потсавляемую потребителям от источников тепловой энергии ГУП «Брянсккоммунэнерго», представлены в таблицах 1.11.1. и 1.11.2.

Таблица 1.11.1. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № п/п | Дата приказа | Номер приказа | Наименование ресурсоснабжающей организации | Вид тарифа | с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.12.2020 | 31/159-т | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | потребители кроме населения (без НДС) | 2365,24 | 2395,28 |
|  |  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 2838,29 | 2874,34 |

Таблица 1.11.2. Информация о тарифах на горячую воду ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Сводная таблица по принятым тарифным решениям в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |  |  |  |  |  | с 01.01.2021-30.06.2021 |  |  | с 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата приказа | № приказа | МР | Наименование организации | Вид тарифа | тариф на ГВС | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию | тариф на ГВС | компонент на холодную воду | компонент на тепловую энергию |  |
| 32 | 18.12.2020 | 31/161-гвс | Унечское городское поселение | ГУП "Брянсккоммунэнерго" Унечское городское поселение г. Унеча: ул. Танкистов,33 БМК, кот. 2, ул. Ленина, 5А, кот. 6, ул. Совхозная, 2 (22 квартал), кот. 10, ул. Октябрьская, 62Б | Потребители (без НДС) | 134.20 | 22.53 | 2 365.24 | 140.72 | 23.13 | 2 395.28 | 104.86 |
|  | 18.12.2020 |  | Унечское городское поселение |  | Население (с НДС)* | 161.04 | 22.53 | 2 838.29 | 168.86 | 23.13 | 2 874.34 | 104.86 |
| 33 | 18.12.2020 | 31/161-гвс | Унечское городское поселение | ГУП "Брянсккоммунэнерго" Унечское городское поселение г. Унеча, кот. 13, ул. Комсомольская, 3А | Потребители (без НДС) | 134.17 | 21.58 | 2 365.24 | 140.65 | 22.08 | 2 395.28 | 104.83 |
|  | 18.12.2020 |  | Унечское городское поселение |  | Население (с НДС)* | 161.00 | 25.90 | 2 838.29 | 168.78 | 26.5 | 2 874.34 | 104.83 |

Утвержденные и действующие тарифы на тепловую энергию, производимую и потсавляемую потребителям от источников тепловой энергии Унечского МУП ЖКО, представлены в таблице 1.11.3.

Таблица 1.11.3. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) Унечское МУП ЖКО

| № п/п | Дата приказа | Номер приказа | Наименование ресурсоснабжающей организации | Вид тарифа | с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.12.2020 | 32/4-т | Унечское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального обслуживания(по котельным: г. Унеча, ул. Коммунистическая, (микрорайон № 4); г. Унеча, ул. Советская, (квартал № 42)) | потребители кроме населения (без НДС) | 2765,08 | 2825,84 |
|  |  |  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | 2765,08 | 2825,84 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет приведена в табл.1.11.1.1.

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС) по Унечскому городскому поселению, руб./Гкал

| N ЕТО | Наименование ЕТО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2122,03 | 2202,64 | 2263,96 | 2325,25 | 2380,26 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 2105,73 | 2168,01 | 2434,84 | 2718,33 | 2795,46 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 2. Описание структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Описание структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения представлено в виде информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (в части регулируемой деятельности) ГУП «Брянсккоммунэнерго» и представлены в табл.1.11.2.1.

Таблица 1.11.2.1. Информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (в части регулируемой деятельности) ГУП «Брянсккоммунэнерго»

## Таблица 1.11.2.2. Информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (в части регулируемой деятельности) Унечского МУП ЖКО

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности | тыс. руб. | 37075,5 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 34413,0 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | ---- |
| 2.2. | расходы на топливо, в том числе по каждому виду топлива: | тыс. руб. | 16684,0 |
|  | цена за 1 единицу измерения | руб./т, м3 | 5362,27 |
|  | объем приобретения | т. м3 | 3111,36 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 2166,7 |
|  | способ приобретения | x | закупки у единственного поставщика |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 5 511,0 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб./кВт.ч | 6,84 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт.ч | 805,576 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 332,7 |
| 2.5. | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 15,2 |
| 2.6. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2330,9 |
| 2.7. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2963,0 |
| 2.8. | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 334,1 |
| 2.9. | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | ----- |
| 2.10. | общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1263,9 |
| 2.11. | общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт (за исключением расходов на оплату труда) | тыс. руб. | 1733,7 |
| 2.12. | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 3244,5, в т.ч. -заработная плата – 1745,9 тыс.руб. (53,8 %); -материалы – 867,3 тыс.руб. (26,7 %). |
| 2.13. | прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | ----- |
| 3. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. |  |
| 3.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 15651,1 |
| 3.2. | ввод в эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 276,6 |
| 3.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | --- |
| 3.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 15927,7 |
| 4. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2662,5 |
| 5. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | ---- |
| 6. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 18,46 |
| 7. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 9,46 |
| 8. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 21,105 |
| 9. | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | ---- |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенный: | тыс. Гкал | 17,617 |
|  | по приборам учета | тыс. Гкал | 1,889 |
|  | расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 15,728 |
| 10.1. | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на отопление | тыс. Гкал | 16,062 |
| 10.2. | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 1,555 |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (в части, относящейся к сторонним потребителям) |  |  |
| 11.1. | потери и затраты теплоносителя | куб. м | ---- |
| 11.2. | потери тепловой энергии | Гкал | 2 990 |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,990 |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | человек | 23 |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | человек | 8 |
| 15. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./ Гкал | 0,174 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/ Г кал | 0,0457 |
| 17. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 1,059 |
| 18. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | x | не публикуется, так как выручка от деятельности составляет 50,5 % от совокупной выручки по предприятию за отчетный год |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения в Унечском городском поселении не установлена.

Таблица 1.11.3.1. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч  (с НДС), руб./Гкал/ч

| N ЕТО | Наименование ЕТО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 4. Описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808. На момент разработки схемы теплоснабжения Унечского городского поселения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

Таблица 1.11.4.1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей (с НДС), руб./Гкал/ч

| N ЕТО | Наименование ЕТО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Глава 1. Часть 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

К существующим проблемам развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения относятся:

−   высокий уровень износа тепловых сетей;

−   объем   замены   ветхих   тепловых   сетей   отстает   от   потребностей   системы теплоснабжения;

−   низкий уровень автоматизации и диспетчеризации котельных;

−   частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов;

−   отсутствие  утвержденных  нормативов  технологических  потерь  при  передаче тепловой энергии, теплоносителя;

−   отсутствие утвержденных нормативов удельных расходов топлива;

−   отсутствие  приборов  коммерческого  учета  тепловой  энергии  как на самих источниках, так и у  потребителей.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

К  существующим проблемам организации надежного  и безопасного теплоснабжения поселения относятся:

−   высокий износ оборудования котельных – котлы выработали свой ресурс;

−   невыполнение   гидравлического   расчета   тепловых   сетей,   отсутствие   карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

−  отсутствие   системы   комплексного   мониторинга   и   диагностики   состояния трубопроводов системы теплоснабжения.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

К существующим  проблемам развития  системы теплоснабжения Унечского городского поселения относятся:

−   высокий уровень потерь в тепловых сетях – до 20% от отпуска тепловой энергии в сеть;

− высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии;

− уровень   установленных   тарифов   для   потребителей   не   покрывает   общей величины фактических затрат;

− убыточность   и   дотационность   деятельности   теплоснабжающей   организации (выделение  дотаций  на  выравнивание  тарифа  для  населения,  установленного  ниже,  чем для иных потребителей);

− отсутствие инвестиционных программ  теплоснабжающих организаций.

## Глава  1. Часть 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы надежного и  эффективного  снабжения топливом   котельных отсутствуют.

## Глава  1. Часть 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

За анализируемый период предписания надзорных органов не выдавались.

# Глава 2.  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## Глава 2. Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (2021 год)

| N зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 55,358 | 35,776 | 91,133 | 46,919 | 33,860 | 80,779 | 171,912 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | 15,499 | 4,318 | 19,817 | 3,328 | 0,256 | 3,384 | 23,201 |
| ИТОГО |  | 70,857 | 40,094 | 110,950 | 50,248 | 34,115 | 84,363 | 195,313 |

## Глава 2. Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.

Жилищный фонд Унечского городского поселения состоит из многоэтажных многоквартирных домов, а также малоэтажных домов с приусадебными участками частного сектора (индивидуальные здания). Многоэтажные дома и часть индивидуальных обеспечены всеми коммунальными услугами. Малоэтажный фонд, как правило, благоустроен частично.

На рисунке 15 представлена структура территориального деления Унечского городского поселения с использованием кадастровых элементов.

Рисунок 15. Структура территориального деления Унечского городского поселения с использованием кадастровых элементов

В таблице 2.2.1. приведены сведения о движении строительных фондов  в Унечском городском поселении за последние пять лет.

Таблица 2.2.1. Сведения о движении строительных фондов, тыс. м2

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем зданий на начало года | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | - | - | - | - | - |
| новое строительство, в том числе: | - | - | - | - | - |
| многоквартирные жилые здания | - | - | - | - | - |
| общественно-деловая застройка | - | - | - | - | - |
| индивидуальная жилищная застройка | - | - | - | - | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади | - | - | - | - | - |
| Общий объем зданий на конец года | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |

Прогноз развития застройки:

На  перспективу  до  2035  г.  развитие  рассмотрено  по  сценарию,  определенному  в Генеральном    плане    Унечского городского поселения.

В  качестве  единицы  территориального  деления  поселения  принята  территория муниципального образования.

Таблица 2.2.2. Прогноз численности населения (базовый сценарий)

| № | Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Унечского городского поселения | 24114 | 23928 | 23742 | 23556 | 23370 | 23184 | 23000 | 22814 | 22628 | 22442 | 22256 | 22070 | 21884 | 21698 | 21512 | 21326 | 21140 |

Прогноз   спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Унечского городского поселения на период до 2035 г. рассчитан  исходя из информации, предоставленной администрацией, теплоснабжающими организациями:

−   многоэтажных    и    индивидуальных    жилых    домов    с    указанием    площади застраиваемой территории;

−   общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории.

На  основании  документов  территориального  планирования  по  этапам  разработки Схемы   теплоснабжения   сформированы   прогнозы   приростов   площади   строительных фондов   по  расчетным   элементам   территориального   деления  с   выделением   объектов строительства:

−   многоквартирные дома;

−   жилые дома;

−   общественные здания;

−    производственные здания промышленных предприятий.

При  расчете  объемов  нового  строительства  учитывалась  современная  ситуация  и необходимость   выдержать   тенденцию   постепенного   наращивания   ежегодного   ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины  площади  застройки,  введенной  в  эксплуатацию  в  течение  рассматриваемого периода.

Таблица 2.2.3. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.4. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| накопительным итогом: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.5. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопительным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.6. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| накопительным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.7. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.8. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.9. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.10. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в т.ом числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Все проектируемые и вновь построенные здания к сетям теплоснабжения подключать не планируется.

Глава 2. Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прогнозы  перспективных   удельных  расходов  тепловой  энергии  на  отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение произведены с учетом требований к энергетической эффективности    объектов    теплопотребления,    устанавливаемых    в    соответствии    с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на  1  м2    для  жилых  помещений  и  мест  общего  пользования  определены  исходя  их нормируемого   удельного   расхода   тепловой   энергии   на   отопление   в   соответствии   с таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,  утв.   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.05.2006  № 306 «Об    утверждении    правил    установления    и    определения    нормативов    потребления коммунальных  услуг»  (в  ред.  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 28.03.2012 № 258) для температуры наружного воздуха -24 ˚С (таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1. Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

| Кол-во этажей |  | Значение по МО |  | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 42 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 160,0 |  | 128 |  | 134 |  | 140 |  | 145 |  | 149 |  | 151 |  | 158 |  | 163 |  | 169 |  | 176 |  |
| 2 |  | 148,4 |  | 121 |  | 127 |  | 128 |  | 135 |  | 138 |  | 140 |  | 146 |  | 152 |  | 161 |  | 167 |  |
| 3 |  | 93,6 |  | 67 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 104 |  |
| 4 |  | 93,6 |  | 67 |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 86 |  | 88 |  | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 104 |  |
| 5 |  | 81,4 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 72 |  | 77 |  | 79 |  | 85 |  | 87 |  | 93 |  |
| 6 |  | 81,4 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 72 |  | 77 |  | 79 |  | 85 |  | 87 |  | 93 |  |
| 7 |  | 81,4 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 72 |  | 77 |  | 79 |  | 85 |  | 87 |  | 93 |  |
| 8 |  | 81,4 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 72 |  | 77 |  | 79 |  | 85 |  | 87 |  | 93 |  |
| 9 |  | 81,4 |  | 56 |  | 60 |  | 64 |  | 69 |  | 72 |  | 77 |  | 79 |  | 85 |  | 87 |  | 93 |  |
| 10 |  | 77,0 |  | 50 |  | 59 |  | 63 |  | 66 |  | 69 |  | 74 |  | 75 |  | 80 |  | 84 |  | 89 |  |
| 11 |  | 77,0 |  | 48 |  | 57 |  | 61 |  | 66 |  | 69 |  | 74 |  | 75 |  | 80 |  | 84 |  | 89 |  |
| 12 |  | 76,0 |  | 48 |  | 57 |  | 61 |  | 66 |  | 69 |  | 73 |  | 74 |  | 79 |  | 83 |  | 88 |  |
| 13 |  | 78,0 |  | 49 |  | 58 |  | 62 |  | 68 |  | 69 |  | 74 |  | 76 |  | 81 |  | 85 |  | 90 |  |
| 14 |  | 79,6 |  | 49 |  | 58 |  | 63 |  | 69 |  | 71 |  | 75 |  | 78 |  | 82 |  | 87 |  | 91 |  |
| 15 |  | 81,0 |  | 51 |  | 60 |  | 64 |  | 71 |  | 72 |  | 76 |  | 79 |  | 84 |  | 88 |  | 93 |  |
| 16 |  | 83,6 |  | 53 |  | 62 |  | 66 |  | 73 |  | 74 |  | 78 |  | 82 |  | 86 |  | 91 |  | 95 |  |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 70,4 |  | 34 |  | 40 |  | 45 |  | 51 |  | 57 |  | 63 |  | 68 |  | 74 |  | 81 |  | 86 |  |
| 2 |  | 60,0 |  | 29 |  | 33 |  | 38 |  | 43 |  | 48 |  | 53 |  | 58 |  | 63 |  | 68 |  | 73 |  |
| 3 |  | 59,0 |  | 28 |  | 33 |  | 37 |  | 43 |  | 48 |  | 52 |  | 57 |  | 62 |  | 67 |  | 72 |  |
| 4 |  | 51,0 |  | 24 |  | 28 |  | 32 |  | 37 |  | 41 |  | 45 |  | 49 |  | 54 |  | 58 |  | 62 |  |
| 5 |  | 51,0 |  | 24 |  | 28 |  | 32 |  | 37 |  | 41 |  | 45 |  | 49 |  | 54 |  | 58 |  | 62 |  |
| 6 |  | 47,6 |  | 23 |  | 27 |  | 30 |  | 35 |  | 38 |  | 42 |  | 46 |  | 50 |  | 54 |  | 58 |  |
| 7 |  | 47,6 |  | 23 |  | 27 |  | 30 |  | 35 |  | 38 |  | 42 |  | 46 |  | 50 |  | 54 |  | 58 |  |
| 8 |  | 45,6 |  | 22 |  | 25 |  | 29 |  | 33 |  | 36 |  | 40 |  | 44 |  | 48 |  | 52 |  | 55 |  |
| 9 |  | 45,6 |  | 22 |  | 24 |  | 29 |  | 33 |  | 36 |  | 40 |  | 44 |  | 48 |  | 52 |  | 55 |  |
| 10 |  | 42,6 |  | 20 |  | 24 |  | 27 |  | 31 |  | 34 |  | 38 |  | 41 |  | 45 |  | 49 |  | 52 |  |
| 11 |  | 42,6 |  | 20 |  | 23 |  | 27 |  | 31 |  | 34 |  | 38 |  | 41 |  | 45 |  | 49 |  | 52 |  |
| 12 |  | 41,2 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 37 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |
| 13 |  | 41,2 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 37 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |
| 14 |  | 41,2 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 37 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |
| 15 |  | 41,2 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 37 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |
| 16 |  | 41,2 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 30 |  | 33 |  | 37 |  | 40 |  | 43 |  | 47 |  | 50 |  |

Удельные тепловые нагрузки на цели горячего водоснабжения приняты исходя из норм расхода горячей  воды на 1 жителя в  литрах  в средние сутки  по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (табл. 2.3.2.).

Для  вновь  возводимых  зданий  в  соответствии  с  Требованиями  энергетической эффективности     зданий,     строений,     сооружений     (утв.     приказом     Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции: с 2016 г. – на 15%; с 2020 г. – на 10%.

Таблица 2.3.2. Значения удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

| № п/п | Потребители | Норма расхода горячей воды на 1 жителя, л* | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч на 1 жителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома, оборудованные: |  |  |
| 1 | умывальниками, мойками и душами | 85 | 0,000234 |
| 2 | сидячими ваннами, оборудованными душами | 90 | 0,000248 |
| 3 | с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 105 | 0,000289 |

Глава 2. Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозы  перспективных  удельных  расходов  тепловой  энергии  для  обеспечения технологических  процессов  для  отдельных  видов  продукции  приняты    на  основании усредненных  удельных  расходов  тепла  по  отдельным  видам  продукции  (РД-10-ВЭД) (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1. Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| Отрасли/виды продукции |  | Расход тепла, МДж/т |  |  | Расход тепла, Гкал/т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РД-10-ВЭП |  | Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети | РД-10-ВЭП | Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети |  |
| Топливная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча нефти |  | 52 |  | 60 | 0,0124 | 0,0143 |  |
| Переработка нефти и газового конденсата |  | 821 |  | 800 | 0,1962 | 0,1912 |  |
| Переработка газа |  | 807* |  |  | 0,1929* |  |  |
| Добыча угля |  | 108 |  | 110 | 0,0258 | 0,0263 |  |
| Кокс |  |  |  | 950 |  | 0,2271 |  |
| Черная металлургия |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение и производство железной руды |  | 59 |  |  | 0,0141 |  |  |
| Производство кислорода |  | 1144* |  |  | 0,2734* |  |  |
| Производство сжатого воздуха |  | 18* |  |  | 0,0043* |  |  |
| Производство чугуна |  | 224 |  | 240 | 0,0535 | 0,0574 |  |
| Производство стали мартеновской |  | 175 |  | 130 | 0,0418 | 0,0311 |  |
| Сталь кислородно-конверторная |  | 60 |  |  | 0,0143 |  |  |
| Электросталь |  | 194 |  |  | 0,0464 |  |  |
| Прокат и поковка черных металлов |  | 405 |  | 300 | 0,0968 | 0,0717 |  |
| Трубы стальные |  | 993 |  | 540 | 0,2373 | 0,1291 |  |
| Электроферросплавы |  | 371 |  |  | 0,0887 |  |  |
| Конструкции и детали сборного железобетона |  |  |  | 2 |  | 0,0005 |  |
| Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство серы |  | 1 619 |  |  | 0,3869 |  |  |
| Серная кислота |  |  |  | 500 |  | 0,1195 |  |
| Фенол |  |  |  | 37 000 |  | 8,8430 |  |
| Аммиак синтетический |  | 948 |  | 5 000 | 0,2266 | 1,1950 |  |
| Пластмассы и синтетические смолы |  |  |  | 22 000 |  | 5,2580 |  |
| Сода кальцинированная |  | 9 502 |  | 8 000 | 2,2710 | 1,9120 |  |
| Сода каустическая |  | 6 353 |  |  | 1,5184 |  |  |
| Смола каустическая |  |  |  | 14 000 |  | 3,3460 |  |
| Метанол |  |  |  | 9 000 |  | 2,1510 |  |
| Калийные удобрения |  | 2 059 |  |  | 0,4921 |  |  |
| Фосфорные удобрения |  | 4 914 |  |  | 1,1744 |  |  |
| Карбамид |  | 5 283 |  | 6 500 | 1,2626 | 1,5535 |  |
| Волокна и нити синтетические |  | 79 164 |  | 60 000 | 18,9202 | 14,3400 |  |
| Синтетический каучук |  | 906 395 |  | 111 000 | 216,6284 | 26,5290 |  |
| Картон |  | 10 340 |  | 11 000 | 2,4713 | 2,6290 |  |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка и первичная обработка древесины |  | 9581* |  | 25 | 2,2899* | 0,0060 |  |
| Сушка пиломатериалов |  | 1610* |  |  | 0,3848* |  |  |
| Фанера |  |  |  | 6 500 |  | 1,5535 |  |
| Древесно-стружечные плиты |  |  |  | 4 000 |  | 0,9560 |  |
| Древесноволокнистые |  |  |  | 53 |  | 0,0127 |  |
| Целлюлоза |  | 17 982 |  | 18 000 | 4,2977 | 4,3020 |  |
| Бумага |  | 881 |  |  | 0,2106 |  |  |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо, субпродукты |  | 7 662 |  |  | 1,8312 |  |  |
| Переработка сахарной свеклы |  | 1 519 |  | 1 300 | 0,3630 | 0,3107 |  |
| Кормовой белок |  |  |  | 30 |  |  | 0,0072 |  |
| Животное масло |  |  |  | 15 |  |  | 0,0036 |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 1 644 |  |  |  | 0,3929 |  |  |
| Переработка сахара сырца |  | 54 |  |  |  | 0,0129 |  |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлопчатобумажные ткани |  | м2 |  | 10 |  |  | 0,00239 |  |
| Льняные ткани |  | м2 |  | 15 |  |  | 0,003585 |  |
| Шерстяные ткани |  | м2 |  | 14 |  |  | 0,003346 |  |

Источники: 1.   РД-10-ВЭП Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации 2.   Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети

## Глава 2. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Для  формирования  прогноза  теплопотребления  на  расчетный  период  приняты нормативные      значения      удельного      теплопотребления      вновь      строящихся      и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на   основании   приказа   Минрегиона   России   от   28.05.2010   №   262   «О   требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Прогноз  прироста  тепловых  нагрузок  по Унечскому городскому поселению  сформирован  на  основе прогноза перспективной застройки на период до 2035г.

Данные  по  площади  застройки  и  тепловым  нагрузкам  по  зданиям  общественного назначения:    учреждениям    здравоохранения,    детским    садам,    общеобразовательным учреждениям    и    прочим    объектам,    планируемых    к    строительству,    приняты    по Генеральному  плану  с  проектом  планировки  и  межевания  территории  (с  применением чертежей  планировки  населенных  пунктов),  при  отсутствии  –  по  экспертной  оценке  (на основании   анализа   нагрузок   аналогичных   существующих   зданий,   т.е.   исходя   из среднестатистического потребления тепла).

Таблица 2.5.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.5.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч2, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.5.3. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.5.4. Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  Унечского городского поселения на каждом этапе на период до 2035 г.

| № п/п | Показатель |  | 2020 г. | 1 этап (2021 – 2025 гг.) |  |  |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 |
|  |  | отопление | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 |
|  |  | вентиляция | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
|  |  | ГВС | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| 2 | Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | отопление | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего спрос на тепловую мощность в поселении |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 | 47,265 |
|  |  | отопление | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 | 34,904 |
|  |  | вентиляция | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
|  |  | ГВС | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |

## Глава  2. Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз  прироста  тепловых  нагрузок  по Унечскому городскому поселению сформирован  на  основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г.

Данные  по  площади  застройки  и  тепловым  нагрузкам  по  зданиям  общественно- делового  назначения  приняты  с учетом Генерального плана.

Расчет   прогноза   перспективного   потребления   тепловой   энергии   (мощности) муниципального образования Унечское городское поселение  учитывает общее изменение объемов потребления тепловой  энергии на  основе  видения  будущего  развития поселения и  принятого  вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Перспективный   спрос   на   тепловую   энергию,   а   также     максимальный   объем потребления   тепловой   энергии   (при   расчетных   температурах   наружного   воздуха)   с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления    муниципального  образования  Унечское городское поселение  на  каждом  этапе  на  период  до  2035 г. представлены в таблице 2.6.1.

Прирост потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по  видам  теплопотребления  в  каждом  расчетном  элементе  территориального  деления Унечского городского поселения на каждом этапе на период до 2035 г. представлен в табл. 2.6.2.

К 2035 г. спрос на тепловую энергию в Унечском городском поселении составит   47,265 Гкал/ч (табл.2.5), в т.ч. на:

−   отопление и вентиляция  36,639 Гкал/ч;

−   на горячее водоснабжение (средняя) 10,634  Гкал/ч.

Прогноз  сформирован  на  основании  данных  по  сохраняемому  жилищном  фонду, сносимому жилищному фонду,  проектируемому  жилищному фонду.

В  случае  реализации  в  полном  объеме  ввода  объектов  жилищного,  общественно- делового   и   прочего   назначения   и   полного   сноса   ветхого   и   аварийного   жилья, определенных  в  документах  территориального  планирования,  в  перспективе  до  2035  г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующих источников теплоснабжения.

Таблица 2.6.1. Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления Унечского городского поселения на каждом этапе на период до 2035г.

| № п/п | Расчетный элемент | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объемы потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Унечское городское поселение | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 |  | 27,745 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 |  | 22,213 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 |  | 5,532 |
|  |  | Общественные здания | площадь | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |  | 19,51 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 |  | 14,408 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 |  | 5,102 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |  | 47,255 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |  | 34,886 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |  | 10,634 |
| 2 | Объемы потребления тепловой энергии (для расчетных температур наружного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объемы потребления тепловой энергии | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 |  | 110,915 |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 |  | 70,857 |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 |  | 40,094 |
|  |  | Общественные здания | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 |  |
|  |  | Итого | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |  |

## Глава  2. Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Все объекты капитального строительства за последние пять лет имеют индивидуальные источники тепловой энергии.

## Глава 2. Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки не производился.

## Глава 2. Часть 9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии составляет 47,255 Гкал/ч.

## Глава 2. Часть 10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

Значение фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды предоставлено в таблицах 2.10.1. и 2.10.2.

Таблица 2.10.1. Годовой расход теплоносителя по котельным ГУП «Брянсккоммунэнерго», тыс. м3

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

Таблица 2.10.2. Годовой расход теплоносителя по котельным Унечского МУП ЖКО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

# Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения

## Глава 3. Часть 1.  Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов.

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.

Топологическое описание сети находится в файле описателя сети, формируемого автоматически в процессе нанесения схемы. Описание файловой структуры пакета, а также особенностей формирования схем теплоснабжения различной степени сложности приведены в руководствах инструкциях на сайте: www.politerm.com.

## Глава 3. Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжении.

Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.

Система паспортизации включает описания следующих основных объектов:

-	Источник;

-	Участок;

-	Потребитель;

-	Обобщенный потребитель;

-	ЦТП;

-	Узел;

-	Насосная станция;

-	Задвижка.

При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

Глава 3. Часть 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчетная температура холодной воды, °С

- расчетная температура наружного воздуха, °С

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

## - коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

## Глава 3. Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Расчетный блок электронной модели включает различного рода теплогидравлические расчеты тепловых сетей:

наладочный расчет тепловой сети;

поверочный расчет тепловой сети;

конструкторский расчет тепловой сети.

В алгоритме расчетов лежат следующие основные зависимости

В алгоритме расчетов лежат следующие основные зависимости.

Определение расчетных расходов теплоносителя

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (СО), присоединенную по зависимой схеме, определяется по формуле:

где  - расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при рас- четной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, оС;

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, оС;

-  температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, оС.

Расчетный расход воды в системе отопления определяется из выражения:

где   - температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а так же двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 32 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты  расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество, место установки и диаметр дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепла.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

## Глава 3. Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется решением коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Суммируются объемы воды во всех попавших под отключение участков тепловой сети в подающем, обратном трубопроводе и объем воды внутренних систем теплопотребления.

По каждому потребителю суммируются расчетные нагрузки:

на отопление;

на вентиляцию;

на ГВС.

Запуск расчета

Запуск решения коммутационных задач осуществляется командой из главного меню «Задачи/Коммутационные задачи».

Далее проводится анализ переключений или поиск в слое-подложке.

Анализ переключений

При анализе переключений определяются объекты, которые попадают под отключения и включает в себя:

вывод информации по отключенным объектам сети;

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Запуск анализа переключений

Запуск анализа переключений выполняется в следующем порядке:

Запускается решение «Коммутационных задач».

Выполняется выбор «Анализа переключений».

Выполняется вызов диалога настроек программы.

Выполняется выбор на карте запорного устройства (участка), для которого производится отключение. Выбранный объект добавляется в список переключаемых объектов сети. После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети.

Выполняется выбор необходимого вида переключения.

Виды переключений:

- «Включить» - режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить» - режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура.

- «Отключить от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Выполняется запуск («Выполнить») расчета коммутационной задачи. В результате выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Работа со списком объектов

В список объектов добавляются объекты, выбираемые из активного слоя карты в следующем порядке:

На карте выделяется запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение.

Объект добавляется в список. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

При выбранной вкладке «Анализ переключений» просматривается и распечатывается отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета выбираются из настроек соответствующего типа объекта сети.

Просмотр результатов расчета

Вывод результатов анализа переключений осуществляется в окно, вкладки которого содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Окно «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект.

## Глава 3. Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку.

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а имен- но потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в степлоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

Указанные выше данные заносятся в электронную модель для существующего положения (1-й слой) и на перспективу до расчетного срока (2-й слой).

Для определения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии выполняется следующая последовательность действий:

В электронной модели выделяется источник тепловой энергии.

С помощью опции «Найти связанные» меню «Карта» вкладка «Топология» выделяются все подключенные к источнику тепловые сети и потребители.

С помощью опции «Добавить в группу» (правая клавиша манипулятора) выделенные объекты тепловой сети объединяются в группу.

С помощью опции «Информация» производится запрос по группе потребителей:

- Сумма «Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч»;

- Сумма «Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч»;

- Сумма «Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч».

В результате запроса определяется суммарная подключенная тепловая нагрузка к источнику тепловой энергии.

Результаты запроса заносятся в базу данных источника в соответствующие поля:

a.	«Текущая нагрузка на отопление, Гкал/час»;

b.	«Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час»;

c.	«Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/час».

Аналогично запросами обрабатываются результаты наладочного расчета тепловой сети от выделенного источника. Если расчет выполнялся с включенными опциями «С учетом утечек» и «С учетом тепловых потерь», то в поле «Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час» базы данных источника автоматически заносятся результаты расчета тепловых потерь.

После проведения описанных выше операций с электронной моде- лью для всех источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку следующих данных:

a.	Наименование источника;

b.	Установленная мощность;

c.	Располагаемая мощность;

d.	Располагаемая мощность «нетто»;

e.	Текущая нагрузка на отопление;

f.	Текущая нагрузка на вентиляцию;

g.	Текущая нагрузка на ГВС;

h.	Тепловые потери в тепловых сетях.

При необходимости результаты обработки запроса могут быть выгружены во внешние таблицы типа *.xls.

По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом тепловых потерь.

## Глава 3. Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Расчет участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, при которых про- изводились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года принимаются по специальным таблицам.

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам:

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:

- удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч);

L – длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром dн. в двух-трубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;

β- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки.

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией.

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции.

Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети).

Среднегодовая температура окружающей среды определяется на основании средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяются по утвержден- ному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной темпера- туре наружного воздуха.

Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые потери определяются:

- для подземной  прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам   ккал/(м*ч) по формуле:

где:

- удельные часовые тепловые потери суммарно по   подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях средне-годовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч);

- значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для данной тепловой сети, оС;

- смежные (соответственно меньшее и большее, чем для  данной сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, оС.

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта

определяются по формуле:

где:

- среднегодовая температура сетевой воды соответственно   в подающем и обратном трубопроводах данной тепловой сети, оС;

- среднегодовая температура  грунта на глубине заложения   трубопроводов, оС.

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам    по формулам:

где:

- удельные часовые тепловые потери по подающему  трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);

- удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);

- среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, оС;

- смежные  табличные  значения  (соответственно  меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного воздуха, оС;

- смежные  табличные  значения  (соответственно  меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного воздуха, оС.

Среднегодовые значения разности температур для подающего  и обратного  трубопроводов определяется как разность соответствующих среднегодовых температур сетевой воды  и среднегодовой температуры наружного воздуха .

Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее:

- нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 5000, а также 5000 и менее;

- для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладок;

- нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности средне- годовых температур сетевой воды и окружающей среды;

- удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов.

Среднегодовое значение температуры сетевой воды  определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.

Среднегодовое значение температуры грунта  определяется как  среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопроводов.

## Глава 3. Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации(моделирования реализации) этих мероприятий.

Результаты расчета надежности участков тепловых сетей приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Расчет показателей надежности участков тепловых сетей

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18 | 19 | 65 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000066 | 0,9999934 |
| 2 | 19 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,493585 | 0,18203 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 19 | Россия, Брянская область, Унеч | 70 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,366445 | 0,106764 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000075 | 0,9999925 |
| 2 | 10 | Россия, Брянская область, Унеч | 60 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,484271 | 0,18234 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 1 | 41 | 42 | 21,5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,040716 | 0,165543 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 42 | 43 | 40 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,040716 | 0,165543 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 1 | 43 | 44 | 40 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,040716 | 0,165543 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 1 | 44 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,040716 | 0,165543 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 38 | Россия, Брянская область, Унеч | 10,33 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,063213 | 0,164929 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 38 | Россия, Брянская область, Унеч | 8,92 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,423085 | 0,226087 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 41 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,42389 | 0,226045 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 44 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 43 | Россия, Брянская область, Унеч | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,42321 | 0,22608 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 18 | уз-2 | 11 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 1 | уз-2 | 19 | 3,5 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | 19 | уз-3 | 39,5 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000051 | 0,9999949 |
| 1 | уз-2 | Россия, Брянская область, Унеч | 7,45 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,068862 | 0,164776 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | уз-3 | Россия, Брянская область, Унеч | 7,36 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,068888 | 0,164775 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | 20 | Россия, Брянская область, Унеч | 49 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,416953 | 0,2264 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 1 | 18 | уз-2 | 11 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 1 | уз-2 | 19 | 3,5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 19 | уз-3 | 39,5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 1 | уз-2 | Россия, Брянская область, Унеч | 7,45 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498836 | 0,181857 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | уз-3 | Россия, Брянская область, Унеч | 7,36 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | уз-3 | 20 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,416953 | 0,2264 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 41 | 42 | 21,5 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 1 | 42 | 43 | 40 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 1 | 43 | 44 | 40 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 1 | 41 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 1 | 44 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 43 | Россия, Брянская область, Унеч | 8 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,736966 | 0,267597 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 10 | Россия, Брянская область, Унеч | 60 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,393151 | 0,227627 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 2 | 5 | 1 | 15 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,94932 | 0,11174 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 2 | 3 | Россия, Брянская область, Унеч | 3,31 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,4998 | 0,181825 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 2 | 3 | Россия, Брянская область, Унеч | 22,28 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,900873 | 0,144909 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 2 | 1 | 2 | 8,84 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498512 | 0,181867 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 2 | 3 | 75 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,900873 | 0,144909 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000059 | 0,9999941 |
| 2 | 2 | 2 | 20 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,01443 | 0,166267 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 2 | 2 | Россия, Брянская область, Унеч | 35 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,419538 | 0,226268 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 2 | 2 | 3 | 129 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,01443 | 0,166267 | 0,0000114 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000088 | 0,9999912 |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,01443 | 0,166267 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 2 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 4,39 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,499548 | 0,181833 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,01443 | 0,166267 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,01443 | 0,166267 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 2 | 4 | 6 | 70 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,484271 | 0,18234 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 2 | 6 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,745025 | 0,267021 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 2 | 6 | 7 | 13 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,693433 | 0,213064 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 2 | 7 | Россия, Брянская область, Унеч | 55 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,693433 | 0,213064 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 2 | 1 | 8 | 70 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,393151 | 0,227627 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 2 | 8 | 9 | 4 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,393151 | 0,227627 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 2 | 9 | 10 | 85 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,393151 | 0,227627 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 2 | 10 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,393151 | 0,227627 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | ЦТП 42 квартала ГВС | 5 | 2,19 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906335 | 0,144795 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 10 | 11 | 8 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | 11 | 12 | 58,5 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000046 | 0,9999954 |
| 1 | 12 | 13 | 98 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000077 | 0,9999923 |
| 1 | 17 | Россия, Брянская область, Унеч | 20,5 | 0,025 | 0,0000057 | 12 | 3,500779 | 0,285651 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 10,5 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,744988 | 0,267024 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 36 | 37 | 84 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 1 | 37 | 39 | 54 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 1 | 39 | 40 | 22,71 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 1 | 40 | 41 | 5 | 0,04 | 0,0000057 | 12 | 4,038551 | 0,247614 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 39 | Россия, Брянская область, Унеч | 29 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 1 | 11 | Россия, Брянская область, Унеч | 13,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,497427 | 0,181903 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 2 | Россия, Брянская область, Унеч | 24 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,421034 | 0,226191 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 1 | 10 | 11 | 8 | 0,125 | 0,0000057 | 12 | 7,691895 | 0,130007 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 11 | 12 | 58,5 | 0,125 | 0,0000057 | 12 | 7,691895 | 0,130007 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000051 | 0,9999949 |
| 1 | 12 | 13 | 98 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,904179 | 0,112307 | 0,0000114 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000099 | 0,9999901 |
| 1 | 17 | Россия, Брянская область, Унеч | 20,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,450392 | 0,183473 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 1 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 10,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,450392 | 0,183473 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 6 | Россия, Брянская область, Унеч | 42 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,047962 | 0,165345 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 1 | 36 | 37 | 84 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000084 | 0,9999916 |
| 1 | 37 | 39 | 54 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 1 | 39 | 40 | 22,71 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 1 | 40 | 41 | 5 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,934278 | 0,144211 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 39 | Россия, Брянская область, Унеч | 29 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,420354 | 0,226226 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 37 | 38 | 17 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,063213 | 0,164929 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 1 | 40 | Россия, Брянская область, Унеч | 27 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,420626 | 0,226212 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 1 | 11 | Россия, Брянская область, Унеч | 13,5 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,422462 | 0,226118 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 13 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,745025 | 0,267021 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 13 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | 13 | 14 | 39 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,416341 | 0,226432 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 1 | 14 | 15 | 2,5 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,416341 | 0,226432 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,416341 | 0,226432 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 1 | 16 | 17 | 12,5 | 0,025 | 0,0000057 | 12 | 3,500779 | 0,285651 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | 14 | Россия, Брянская область, Унеч | 155 | 0,025 | 0,0000057 | 12 | 3,494304 | 0,28618 | 0,0000114 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000062 | 0,9999938 |
| 1 | 13 | 14 | 39 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,921065 | 0,144486 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 1 | 14 | 15 | 2,5 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,921065 | 0,144486 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,450392 | 0,183473 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 1 | 16 | 17 | 12,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,450392 | 0,183473 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 155 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,450392 | 0,183473 | 0,0000114 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000096 | 0,9999904 |
| 2 | 1 | 11 | 15 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,479588 | 0,087111 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 2 | 11 | 16 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,479588 | 0,087111 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 2 | 16 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | 16 | 17 | 45 | 0,189 | 0,0000057 | 12 | 10,911108 | 0,09165 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | 7 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 20 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,493585 | 0,18203 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 20 | 21 | 30 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 2 | 21 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,701977 | 0,212676 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 2 | 21 | 22 | 25 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 2 | 22 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,695529 | 0,212969 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 2 | 22 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,695529 | 0,212969 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | 22 | 23 | 20 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,695529 | 0,212969 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 2 | 23 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,695529 | 0,212969 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | 7 | 18 | 40 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 2 | 18 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 2 | 12 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498242 | 0,181876 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 11 | 12 | 30 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,372288 | 0,106698 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 2 | 12 | 13 | 30 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,372288 | 0,106698 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 2 | 13 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498242 | 0,181876 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 13 | 14 | 18 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,929572 | 0,144309 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 2 | 14 | Россия, Брянская область, Унеч | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,421578 | 0,226164 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 2 | 14 | 15 | 90 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,479614 | 0,182495 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 2 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 14,74 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,418213 | 0,226336 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 2 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,418213 | 0,226336 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 2 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,418213 | 0,226336 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 2 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,499872 | 0,181822 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,923418 | 0,144437 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,923418 | 0,144437 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 1 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 18,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,466808 | 0,182922 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 2 | 17 | 20 | 20 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,856863 | 0,112907 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 2 | 23 | 46 | 140 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,730782 | 0,26804 | 0,0000114 | 1,6E-06 | 0 | 0,000006 | 0,999994 |
| 1 | 5 | Россия, Брянская область, Унеч | 89,5 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,890295 | 0,145132 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,000007 | 0,999993 |
| 1 | 2 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,070127 | 0,164741 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 2 | 3 | 19,97 | 0,25 | 0,0000057 | 12 | 14,183337 | 0,070505 | 0,0000114 | 2E-07 | 0,1954416 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 1 | 3 | 4 | 14,15 | 0,25 | 0,0000057 | 12 | 14,183337 | 0,070505 | 0,0000114 | 2E-07 | 0,1954416 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 1 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 18,5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,065722 | 0,164861 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 1 | 46 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,923418 | 0,144437 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 1 | 45 | 46 | 20 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,923418 | 0,144437 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 1 | 45 | 47 | 33 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,490325 | 0,182139 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 1 | 47 | 47 | 5 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,93283 | 0,144241 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 47 | Россия, Брянская область, Унеч | 4 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,93283 | 0,144241 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 47 | Россия, Брянская область, Унеч | 11 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,490325 | 0,182139 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 2 | 46 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,730782 | 0,26804 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | 4 | 5 | 37 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,466808 | 0,182922 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 2 | 18 | 19 | 65 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,469136 | 0,182844 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000041 | 0,9999959 |
| 2 | 19 | Россия, Брянская область, Унеч | 70 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,469136 | 0,182844 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 2 | 5 | 11 | 15 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906335 | 0,144795 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 2 | 11 | 16 | 20 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906335 | 0,144795 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 2 | 16 | 17 | 45 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906335 | 0,144795 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,061033 | 0,164988 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 20 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,493585 | 0,18203 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 20 | 21 | 30 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,692305 | 0,213115 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 2 | 21 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,74465 | 0,267048 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 21 | 22 | 25 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,692305 | 0,213115 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 2 | 22 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,730782 | 0,26804 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 22 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,730782 | 0,26804 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 2 | 22 | 23 | 20 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,730782 | 0,26804 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 2 | 7 | 18 | 30 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,061033 | 0,164988 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 2 | 11 | 12 | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,482409 | 0,182402 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 12 | 13 | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,482409 | 0,182402 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 13 | 14 | 18 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,482409 | 0,182402 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 2 | 14 | 15 | 90 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737904 | 0,26753 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 2 | 15 | Россия, Брянская область, Унеч | 15 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737904 | 0,26753 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 17 | 20 | 20 | 0,057 | 0,0000057 | 12 | 4,692305 | 0,213115 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 1 | 5 | Россия, Брянская область, Унеч | 89,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,466808 | 0,182922 | 0,0000114 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 1 | 4 | 5 | 37 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,890295 | 0,145132 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 3 | Котельная «Ручеек» |  | 100 | 0,05 | 0,0000057 | 29 | 4,410697 | 0,226722 | 0,0000226 | 2,3E-06 | 0 | 0,00001 | 0,99999 |
| 2 | 1 | 1 | 15 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,479588 | 0,087111 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 2 | 3 | Россия, Брянская область, Унеч | 3,31 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,420818 | 0,226203 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 2 | 3 | Россия, Брянская область, Унеч | 22,28 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,420818 | 0,226203 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 2 | 1 | 2 | 8,84 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 2 | 2 | 3 | 75 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,049667 | 0,165298 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 2 | 2 | 2 | 20 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 2 | 2 | Россия, Брянская область, Унеч | 35 | 0,08 | 0,0000057 | 12 | 5,665353 | 0,176511 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 2 | 2 | 3 | 129 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000135 | 0,9999865 |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,932468 | 0,144249 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 2 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 4,39 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,492563 | 0,182064 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 4 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,492563 | 0,182064 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 2 | 5 | Россия, Брянская область, Унеч | 40 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,910748 | 0,144702 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 2 | 5 | Россия, Брянская область, Унеч | 30 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,910748 | 0,144702 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 2 | 3 | 4 | 11,04 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 2 | 4 | 5 | 55 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 2 | 4 | 6 | 70 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906042 | 0,144801 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 2 | 6 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498242 | 0,181876 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 6 | 7 | 13 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,906042 | 0,144801 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 2 | 7 | Россия, Брянская область, Унеч | 55 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,471465 | 0,182766 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 2 | 7 | Россия, Брянская область, Унеч | 70 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,471465 | 0,182766 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 2 | 1 | 8 | 70 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000073 | 0,9999927 |
| 2 | 8 | Россия, Брянская область, Унеч | 60 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,4866 | 0,182262 | 0,0000114 | 7E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 2 | 8 | 9 | 4 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 2 | 14 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,488928 | 0,182185 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 14 | Россия, Брянская область, Унеч | 40 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,488928 | 0,182185 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 2 | 9 | 10 | 70 | 0,159 | 0,0000057 | 12 | 9,192381 | 0,108786 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000073 | 0,9999927 |
| 2 | 10 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,484271 | 0,18234 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | Котельная 42 квартала Отоплен | 1 | 2,19 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,479588 | 0,087111 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 2 | 3 | Россия, Брянская область, Унеч | 50 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,488928 | 0,182185 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 2 | 9 | 8 | 8,95 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,054228 | 0,165174 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | 8 | 14 | 50 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,054228 | 0,165174 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 2 | 8 | Россия, Брянская область, Унеч | 10 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498242 | 0,181876 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 2 | Котельная 42 квартала Отоплен | ЦТП 42 квартала ГВС | 2,63 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,658282 | 0,150189 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 7 | 26 | Склад | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418858 | 0,226303 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 7 | 17 | 32 | 80 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000119 | 0,9999881 |
| 7 | 32 | Электроснаб | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 44 | Типография | 8 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,653676 | 0,176876 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 7 | 44 | Гараж | 15 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,501735 | 0,285573 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 47 | Продизенфекция | 35 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,414097 | 0,226547 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 7 | 50 | ул.Луначарского,42 | 103 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,533732 | 0,153052 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000114 | 0,9999886 |
| 7 | 26 | Цех | 25 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,667838 | 0,176434 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,0022204 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 7 | 24 | 33 | 38 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,476184 | 0,154412 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,0111119 | 0,0000042 | 0,9999958 |
| 7 | 33 | ЖКО | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 33 | 34 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,664111 | 0,17655 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 7 | 34 | Склад | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 34 | 35 | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,664111 | 0,17655 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 7 | 35 | Гараж | 1 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,41913 | 0,226289 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 7 | 35 | 25 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,41913 | 0,226289 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 25 | Гараж | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,41913 | 0,226289 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 7 | 25 | Баня | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,41913 | 0,226289 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 7 | 4 | 5 | 26 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,4356915 | 0,000005 | 0,999995 |
| 7 | 5 | Общежитие | 16 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,24062 | 0,190817 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 7 | 4 | 13 | 34 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,3402392 | 0,0000065 | 0,9999935 |
| 7 | 13 | ул.Первомайская,2/2 | 25 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,559382 | 0,152453 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 7 | 13 | 14 | 2 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 0 | 0,3015725 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 7 | 14 | 15 | 30 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,2466493 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 7 | 15 | ул.Первомайская,2 | 8 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,672062 | 0,176303 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 7 | 14 | 23 | 138 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,476184 | 0,154412 | 0,0000169 | 2,3E-06 | 0,0162519 | 0,0000151 | 0,9999849 |
| 7 | 23 | МФЦ | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241879 | 0,190771 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 23 | 24 | 20 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,476184 | 0,154412 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,0162519 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 7 | 24 | 26 | 82 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,476184 | 0,154412 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0,0051399 | 0,000009 | 0,999991 |
| 7 | 5 | 6 | 19 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,4106899 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 7 | 6 | ул.Ленина,3 | 32 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,666099 | 0,176488 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 7 | 6 | 7 | 46 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,3823038 | 0,0000089 | 0,9999911 |
| 7 | 7 | 11 | 28 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,376738 | 0,087899 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,2744241 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 7 | 11 | ул.Ленина,4 | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413961 | 0,226554 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 7 | 11 | ул.Ленина,2 | 70 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413961 | 0,226554 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 7 | 7 | 8 | 36 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,702965 | 0,12982 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,0008235 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 7 | 8 | ул.Ленина,6 | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42117 | 0,226184 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 7 | 8 | ул.Луначарского,52 | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42117 | 0,226184 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 7 | 8 | 9 | 44 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,702965 | 0,12982 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0008235 | 0,0000057 | 0,9999943 |
| 7 | 9 | ул.Ленина,8 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 7 | 9 | 10 | 54 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,654421 | 0,176853 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 7 | 10 | Гараж | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42389 | 0,226045 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 7 | 10 | Почта | 25 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,654421 | 0,176853 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 7 | 11 | 36 | 15 | 0,16 | 0,0000057 | 22 | 9,401721 | 0,106364 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,2445197 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 7 | 36 | ул.Луначарского,35 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 36 | 37 | 35 | 0,16 | 0,0000057 | 22 | 9,401721 | 0,106364 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,2402207 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 7 | 37 | ул.Луначарского,33 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 37 | 38 | 16 | 0,16 | 0,0000057 | 22 | 9,401721 | 0,106364 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,2360543 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 7 | 38 | 39 | 24 | 0,16 | 0,0000057 | 22 | 9,401721 | 0,106364 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,1217271 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 7 | 39 | Кот.№1 | 5 | 0,16 | 0,0000057 | 22 | 9,401721 | 0,106364 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,0186272 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 7 | 39 | ул.Октябрьская,3 | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,666596 | 0,176473 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 7 | 39 | 40 | 15 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,705136 | 0,129784 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,0024556 | 0,000002 | 0,999998 |
| 7 | 40 | ул.Октябрьская,1 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 40 | 41 | 60 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,705136 | 0,129784 | 0,0000169 | 0,000001 | 0,0024556 | 0,0000078 | 0,9999922 |
| 7 | 41 | ул.Октябрьская,4 | 25 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662372 | 0,176604 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 7 | 41 | 42 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,549517 | 0,152683 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,0009261 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 7 | 42 | ул.Октябрьская,2 | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241879 | 0,190771 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 42 | 43 | 40 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,549517 | 0,152683 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0009261 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 7 | 43 | ул.Иванова,1 | 20 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,653676 | 0,176876 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 7 | 43 | 44 | 54 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,653676 | 0,176876 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 7 | 41 | 45 | 22 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662372 | 0,176604 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 7 | 45 | 46 | 20 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237683 | 0,190924 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 7 | 46 | ул.Луначарского,31 | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237683 | 0,190924 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 45 | 47 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,414097 | 0,226547 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 7 | 47 | Гараж | 10 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502 | 0,285551 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 7 | 38 | 48 | 40 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,897653 | 0,112389 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,1143271 | 0,000006 | 0,999994 |
| 7 | 48 | ул.Октябрьская,5 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,671565 | 0,176318 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 7 | 48 | 49 | 70 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,897653 | 0,112389 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0,1010118 | 0,0000105 | 0,9999895 |
| 7 | 49 | 50 | 40 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,644359 | 0,130815 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 7 | 50 | 51 | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662869 | 0,176589 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 7 | 51 | д/с Березка | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662869 | 0,176589 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 7 | 51 | Прачечная | 24 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421034 | 0,226191 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 7 | 49 | 52 | 30 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,644359 | 0,130815 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 7 | 52 | ул.Октябрьская,6 | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,565959 | 0,152301 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 7 | 52 | 53 | 145 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,644359 | 0,130815 | 0,0000169 | 2,5E-06 | 0 | 0,0000188 | 0,9999812 |
| 7 | 10 | Дизельная | 10 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502 | 0,285551 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 7 | ЦТП Кот.№2 | 1 | 6 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,929741 | 0,111985 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,929741 | 0,111985 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 7 | 2 | 3 | 42 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,929741 | 0,111985 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 7 | 3 | 12 | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,240201 | 0,190832 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 7 | 12 | ул.Первомайская,2/1 | 6 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,240201 | 0,190832 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 7 | 3 | 4 | 42 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,553792 | 0,152583 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 7 | 1 | ТК | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,235166 | 0,191016 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 7 | ТК | ул.Ленина,7 | 30 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,235166 | 0,191016 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 7 | 4 | 5 | 26 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 7 | 5 | Общежитие | 16 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422122 | 0,226136 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 7 | 4 | 13 | 34 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416273 | 0,226435 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 7 | 13 | ул.Первомайская,2/2 | 25 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416273 | 0,226435 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 7 | 5 | 6 | 19 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 7 | 6 | 7 | 46 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 7 | 7 | 8 | 36 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 7 | 8 | 9 | 44 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000042 | 0,9999958 |
| 7 | 9 | ул.Ленина,8 | 5 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,630321 | 0,17761 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 7 | 9 | 10 | 54 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498178 | 0,285863 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 7 | 10 | Гараж | 3 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498178 | 0,285863 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 7 | 10 | Почта | 25 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498178 | 0,285863 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 7 | Кот.№2 | 1 | 6 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,123447 | 0,070804 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,9999203 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,123447 | 0,070804 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,8540023 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 2 | 3 | 42 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,123447 | 0,070804 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,8540023 | 0,00001 | 0,99999 |
| 7 | 3 | 12 | 12 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,669577 | 0,17638 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 7 | 12 | Худшкола | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423346 | 0,226073 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 7 | 12 | ул.Первомайская,2/1 | 6 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,669577 | 0,17638 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 7 | 3 | 4 | 42 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,123447 | 0,070804 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,7841854 | 0,00001 | 0,99999 |
| 7 | 15 | 16 | 140 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000208 | 0,9999792 |
| 7 | 16 | ул.Первомайская,4 | 8 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242298 | 0,190756 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 16 | 17 | 40 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000059 | 0,9999941 |
| 7 | 17 | 18 | 10 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 7 | 18 | ул.Первомайская,6 | 56 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,23223 | 0,191123 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,000005 | 0,999995 |
| 7 | 18 | 19 | 10 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 7 | 19 | 20 | 42 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,782353 | 0,113865 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000062 | 0,9999938 |
| 7 | 20 | ул.Первомайская,8 | 8 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,543926 | 0,152813 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 20 | 21 | 64 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,543926 | 0,152813 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000071 | 0,9999929 |
| 7 | 21 | ул.23 сентября,2 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,655167 | 0,176829 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 7 | 21 | 22 | 56 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,655167 | 0,176829 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 7 | 22 | ул.23 сентября,4 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,655167 | 0,176829 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 7 | 1 | 27 | 12 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,732485 | 0,129325 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 7 | 27 | ул.Ленина,7 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,557738 | 0,152492 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 7 | 27 | 28 | 71 | 0,14 | 0,0000057 | 22 | 8,42864 | 0,118643 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000101 | 0,9999899 |
| 7 | 28 | ул.Попова,1 | 8 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242298 | 0,190756 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 7 | 28 | 29 | 76 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000084 | 0,9999916 |
| 7 | 29 | 30 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 7 | 30 | д/с Солнышко | 46 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,234327 | 0,191047 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000041 | 0,9999959 |
| 7 | 30 | 31 | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 7 | 31 | ул.Попова,5 | 64 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000071 | 0,9999929 |
| 7 | Кот.№2 | ЦТП Кот.№2 | 25 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,650741 | 0,150359 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 8 | 20 | Склад | 5,5 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,853553 | 0,259501 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 20 | Скорая помощь | 45 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413417 | 0,226582 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 8 | 4 | 5 | 15 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 8 | 5 | Морг | 10 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,853172 | 0,259526 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 5 | 43 | 45 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000067 | 0,9999933 |
| 8 | 43 | ЦРБ | 5 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 43 | 6 | 22 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498656 | 0,285824 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 8 | 6 | ГНС | 11 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498656 | 0,285824 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 6 | ВНС | 40 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,498656 | 0,285824 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 8 | 4 | 44 | 60 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 0,000001 | 0,0163678 | 0,0000089 | 0,9999911 |
| 8 | 44 | 7 | 13 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,0163678 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 8 | 7 | Пищеблок | 23 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42117 | 0,226184 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 8 | 7 | 8 | 70 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0,0163678 | 0,0000104 | 0,9999896 |
| 8 | 8 | Инфекционное отделение | 30 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237683 | 0,190924 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 8 | 8 | 9 | 32 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,0163678 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 8 | 9 | 10 | 43 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000064 | 0,9999936 |
| 8 | 10 | 11 | 14 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 8 | 11 | Диализный зал | 20 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,549517 | 0,152683 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 8 | 11 | Поликлиника | 35 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,549517 | 0,152683 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420082 | 0,22624 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 8 | 12 | Терапия | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420082 | 0,22624 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 8 | 9 | 13 | 45 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,0163678 | 0,0000067 | 0,9999933 |
| 8 | 13 | Неврология | 34 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,419674 | 0,226261 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 8 | 13 | 14 | 17 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,0163678 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 8 | 14 | ТМО | 18 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,852494 | 0,259572 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 8 | 18 | Гараж | 6 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502212 | 0,285534 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 17 | 18 | 33 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,647713 | 0,177063 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 8 | 17 | 20 | 35 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413417 | 0,226582 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 8 | 16 | 17 | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,647713 | 0,177063 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 8 | 16 | Прачечная | 7 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502159 | 0,285538 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 14 | 15 | 35 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,743195 | 0,114375 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,0163678 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 8 | 15 | 16 | 58 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,647713 | 0,177063 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 8 | 15 | Гаражи | 54 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416953 | 0,2264 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 8 | 33 | Гараж | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 33 | 34 | 18 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,52847 | 0,153175 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 8 | 34 | ДЮСШ | 15 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,852748 | 0,259555 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 8 | 34 | ДЮСШ | 42 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,663614 | 0,176566 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 8 | 32 | 33 | 29 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,52847 | 0,153175 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,0019706 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 8 | 32 | Военкомат | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241879 | 0,190771 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 8 | 31 | 32 | 44 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,52847 | 0,153175 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0019706 | 0,0000049 | 0,9999951 |
| 8 | 31 | Призывной пункт | 56 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416681 | 0,226414 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000042 | 0,9999958 |
| 8 | 30 | 31 | 28 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,52847 | 0,153175 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,0019706 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 8 | 26 | 30 | 87 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0,4286366 | 0,0000162 | 0,9999838 |
| 8 | 45 | пер.Крупской,6а | 52 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417225 | 0,226386 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 26 | 27 | 163 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,464674 | 0,154687 | 0,0000169 | 2,8E-06 | 0 | 0,0000178 | 0,9999822 |
| 8 | 30 | 35 | 152 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 2,6E-06 | 0,3337612 | 0,0000283 | 0,9999717 |
| 8 | 35 | 36 | 35 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,3337612 | 0,0000065 | 0,9999935 |
| 8 | 36 | Магазин | 5 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,853595 | 0,259498 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 8 | 36 | 37 | 35 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,3327347 | 0,0000065 | 0,9999935 |
| 8 | 37 | 38 | 30 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,2794238 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 8 | 37 | ул.Крупской,9 | 48 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,551819 | 0,152629 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000053 | 0,9999947 |
| 8 | 38 | ул.Крупской,7 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,562671 | 0,152377 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 8 | 38 | 39 | 55 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 9E-07 | 0,1897276 | 0,0000102 | 0,9999898 |
| 8 | 39 | д/с Дельфин | 25 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,667838 | 0,176434 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 8 | 39 | 40 | 45 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,13667 | 0,070738 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,1897276 | 0,0000108 | 0,9999892 |
| 8 | 40 | ул.Ленина,89 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,562671 | 0,152377 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 8 | 40 | 41 | 35 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,13667 | 0,070738 | 0,0000169 | 6E-07 | 0,1127626 | 0,0000084 | 0,9999916 |
| 8 | 41 | 46 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,561026 | 0,152415 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 8 | 46 | ул.Ленина,87 | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,561026 | 0,152415 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 8 | 46 | 42 | 20 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,238732 | 0,190886 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 8 | 42 | ул.Ленина,85 | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,238732 | 0,190886 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 1 | Профилакторий | 144 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,59355 | 0,178777 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000136 | 0,9999864 |
| 8 | 1 | 25 | 175 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,830757 | 0,113241 | 0,0000169 | 0,000003 | 0,5451473 | 0,0000262 | 0,9999738 |
| 8 | 25 | 24 | 58 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,830757 | 0,113241 | 0,0000169 | 0,000001 | 0,0663406 | 0,0000087 | 0,9999913 |
| 8 | 24 | ул.Октябрьская,68 | 6 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,56563 | 0,152308 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 21 | 22 | 170 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,59355 | 0,178777 | 0,0000169 | 2,9E-06 | 0 | 0,0000161 | 0,9999839 |
| 8 | 22 | ул.Октябрьская,66 | 10 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,564315 | 0,152339 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 8 | 22 | 23 | 16 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421442 | 0,226171 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 8 | 23 | ул.Октябрьская,64 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421442 | 0,226171 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 25 | 26 | 265 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,009663 | 0,090829 | 0,0000169 | 4,5E-06 | 0,4788066 | 0,0000494 | 0,9999506 |
| 8 | 29 | пер.Крупской,10 | 12 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,464674 | 0,154687 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 8 | 28 | 29 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,464674 | 0,154687 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 8 | 28 | пер.Крупской,9 | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422258 | 0,226129 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 8 | 27 | 28 | 108 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,464674 | 0,154687 | 0,0000169 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000118 | 0,9999882 |
| 8 | 27 | 45 | 26 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237474 | 0,190932 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 8 | 45 | пер.Крупской,8 | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237474 | 0,190932 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 23 | Бухгалтерия | 50 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499877 | 0,285724 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 8 | УЗ | 42 | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420898 | 0,226198 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 8 | 42 | ул.Ленина,85 | 5 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,038551 | 0,247614 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 8 | 33 | 34 | 18 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 8 | 34 | ДЮСШ | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 8 | 34 | ДЮСШ | 42 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 8 | 32 | 33 | 29 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 8 | 32 | Военкомат | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 31 | 32 | 44 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 8 | ЦТП Кот.№10 | 1 | 29 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,881881 | 0,112589 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 8 | 1 | ТК | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418858 | 0,226303 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | ТК | Грязелечебница | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418858 | 0,226303 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 8 | 1 | 21 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418858 | 0,226303 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 8 | 1 | 2 | 90 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,881881 | 0,112589 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000135 | 0,9999865 |
| 8 | 2 | 3 | 20 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,881881 | 0,112589 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 8 | 3 | Патологоанатомический корпус | 52 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417225 | 0,226386 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 3 | 4 | 226 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,471909 | 0,154514 | 0,0000169 | 3,8E-06 | 0 | 0,0000248 | 0,9999752 |
| 8 | 30 | 31 | 28 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,399 | 0,227324 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 8 | 26 | 30 | 87 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,432776 | 0,155454 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000095 | 0,9999905 |
| 8 | 30 | 35 | 152 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,671708 | 0,130349 | 0,0000169 | 2,6E-06 | 0 | 0,0000197 | 0,9999803 |
| 8 | 35 | 36 | 35 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,516632 | 0,153454 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 36 | Магазин | 5 | 0,02 | 0,0000057 | 22 | 3,338076 | 0,299574 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 8 | 36 | 37 | 35 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,516632 | 0,153454 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 37 | 38 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,516632 | 0,153454 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 8 | 37 | ул.Крупской,9 | 48 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,233908 | 0,191062 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 8 | 38 | ул.Крупской,7 | 15 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,24083 | 0,190809 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 8 | 38 | 39 | 55 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,516632 | 0,153454 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000061 | 0,9999939 |
| 8 | 39 | д/с Дельфин | 25 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,238732 | 0,190886 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 8 | 39 | 40 | 45 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646719 | 0,177094 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 8 | 40 | ул.Ленина,89 | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646719 | 0,177094 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 8 | 40 | 41 | 35 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646719 | 0,177094 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 8 | 41 | УЗ | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646719 | 0,177094 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 8 | УЗ | ул.Ленина,87 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420898 | 0,226198 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 1 | Профилакторий | 144 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,638272 | 0,177359 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000137 | 0,9999863 |
| 8 | 1 | 25 | 175 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,207268 | 0,192039 | 0,0000169 | 0,000003 | 0 | 0,0000154 | 0,9999846 |
| 8 | 25 | 24 | 58 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,432776 | 0,155454 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 8 | 24 | ул.Октябрьская,68 | 6 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,853511 | 0,259504 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 21 | 22 | 170 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,631812 | 0,177563 | 0,0000169 | 2,9E-06 | 0 | 0,0000162 | 0,9999838 |
| 8 | 22 | ул.Октябрьская,66 | 10 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,500885 | 0,285642 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 8 | 22 | 23 | 16 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,500885 | 0,285642 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 8 | 23 | ул.Октябрьская,64 | 5 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,500885 | 0,285642 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 8 | 25 | 26 | 265 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,432776 | 0,155454 | 0,0000169 | 4,5E-06 | 0 | 0,0000289 | 0,9999711 |
| 8 | 4 | 5 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,471909 | 0,154514 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 8 | 5 | 43 | 45 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,471909 | 0,154514 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000049 | 0,9999951 |
| 8 | 43 | ЦРБ | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,471909 | 0,154514 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 8 | 4 | 44 | 60 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,655912 | 0,176806 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 | 0,9999943 |
| 8 | 44 | 7 | 13 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,655912 | 0,176806 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 8 | 7 | Пищеблок | 23 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,50131 | 0,285607 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 8 | 7 | 8 | 70 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000061 | 0,9999939 |
| 8 | 8 | Инфекционное отделение | 30 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420218 | 0,226233 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 8 | 8 | 9 | 32 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 8 | 9 | 10 | 43 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 8 | 10 | 11 | 14 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 8 | 11 | Диализный зал | 20 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 8 | 11 | Поликлиника | 35 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,419538 | 0,226268 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,851393 | 0,259646 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 8 | 12 | Терапия | 12 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,851393 | 0,259646 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 8 | 9 | 13 | 45 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 8 | 13 | Неврология | 34 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,419674 | 0,226261 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 8 | 13 | 14 | 17 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 8 | 16 | Прачечная | 7 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499081 | 0,285789 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 8 | 14 | 15 | 35 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,186083 | 0,192824 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 8 | 15 | 16 | 58 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499081 | 0,285789 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 8 | Кот.№10 | 1 | 29 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,188545 | 0,070479 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,999803 | 0,000007 | 0,999993 |
| 8 | 1 | 19 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,244312 | 0,088934 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,022471 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 8 | 19 | Грязелечебница | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421578 | 0,226164 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 8 | 1 | 21 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,59355 | 0,178777 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 8 | 1 | 2 | 90 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,244312 | 0,088934 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0,312729 | 0,0000171 | 0,9999829 |
| 8 | 2 | Гараж | 14 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422394 | 0,226122 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 8 | 2 | 3 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,244312 | 0,088934 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,3064747 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 8 | 3 | Патологоанатомический корпус | 52 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550503 | 0,15266 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 8 | 3 | 4 | 226 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,244312 | 0,088934 | 0,0000169 | 3,8E-06 | 0,2844669 | 0,000043 | 0,999957 |
| 8 | Кот.№10 | ЦТП Кот.№10 | 12 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,655123 | 0,15026 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 9 | Общежитие | 22 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,551161 | 0,152645 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 9 | 9 | мастерская | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,551161 | 0,152645 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 9 | 8 | 9 | 23 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,551161 | 0,152645 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 52 | 8 | 22 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,854144 | 0,112941 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,072422 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 9 | 51 | 52 | 16 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,854144 | 0,112941 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,1302883 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 9 | ТК | 51 | 42 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,854144 | 0,112941 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,1338923 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 9 | 51 | Лаборатория с/х машин | 4 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,85368 | 0,259492 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 9 | 52 | 53 | 100 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,854144 | 0,112941 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0,0578664 | 0,000015 | 0,999985 |
| 9 | 53 | 54 | 10 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,854144 | 0,112941 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,0578664 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 9 | 54 | 55 | 110 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,520907 | 0,153353 | 0,0000169 | 1,9E-06 | 0,0034831 | 0,0000121 | 0,9999879 |
| 9 | 55 | 56 | 56 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,520907 | 0,153353 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,0034831 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 9 | 56 | 10 | 1 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242718 | 0,190741 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 9 | 56 | ул.Суворова,12 | 46 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,500089 | 0,285707 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 9 | 10 | Дистанция связи | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242718 | 0,190741 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 10 | Гараж | 23 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42117 | 0,226184 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 9 | 10 | Гараж | 8 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502106 | 0,285542 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 54 | 11 | 132 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,641253 | 0,177266 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000126 | 0,9999874 |
| 9 | 11 | 57 | 34 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216078 | 0,191715 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 57 | ул.Ломоносова,10 | 41 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216078 | 0,191715 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 9 | 11 | 58 | 30 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216078 | 0,191715 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 9 | 58 | ул.Строителей,7а | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421578 | 0,226164 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 9 | 58 | ул.Строителей,10 | 28 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216078 | 0,191715 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 10 | Столовая | 70 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,410969 | 0,226708 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 9 | 46 | 24 | 44 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,553134 | 0,152599 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0523383 | 0,0000049 | 0,9999951 |
| 9 | 24 | 25 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 9 | 25 | ул.Комсомольская,14 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 25 | ул.Комсомольская,11 | 18 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 9 | 46 | 47 | 100 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000146 | 0,9999854 |
| 9 | 47 | 21 | 38 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 9 | 21 | ул.Комсомольская,19А | 48 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,644732 | 0,177156 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000046 | 0,9999954 |
| 9 | 47 | 20 | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,21461 | 0,191769 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 9 | 20 | ул.Комсомольская,21 | 130 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,21461 | 0,191769 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000115 | 0,9999885 |
| 9 | 21 | 22 | 38 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,644732 | 0,177156 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 9 | 22 | 23 | 32 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,644732 | 0,177156 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 9 | 23 | ул.Комсомольская,18 | 16 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,234747 | 0,191031 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 23 | ул.Комсомольская,19 | 28 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,234747 | 0,191031 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 24 | 26 | 40 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 9 | 26 | ул.Комсомольская,16 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 9 | 26 | кинотеатр | 44 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418314 | 0,226331 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 9 | 26 | 27 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 9 | 27 | 28 | 60 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,637278 | 0,177391 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 | 0,9999943 |
| 9 | 28 | ЭТУС | 42 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,418586 | 0,226317 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 9 | 28 | 29 | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241459 | 0,190787 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 29 | Склад | 25 | 0,065 | 0,0000057 | 22 | 5,024508 | 0,199024 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 29 | 30 | 18 | 0,065 | 0,0000057 | 22 | 5,024508 | 0,199024 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 9 | 30 | Склад | 5 | 0,065 | 0,0000057 | 22 | 5,024508 | 0,199024 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 2 | 45 | 22 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,65467 | 0,176845 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 45 | Телецентр | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,65467 | 0,176845 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 32 | 33 | 10 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,717725 | 0,129572 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 9 | 33 | 34 | 36 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,717725 | 0,129572 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 9 | 34 | Школа | 8 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242298 | 0,190756 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 34 | 35 | 68 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,545242 | 0,152783 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000075 | 0,9999925 |
| 9 | 35 | Дизельная | 48 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,233908 | 0,191062 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 9 | 35 | Школа | 47 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,717291 | 0,129579 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000061 | 0,9999939 |
| 9 | 32 | 36 | 80 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0,1830786 | 0,000015 | 0,999985 |
| 9 | 36 | пер.Мира,2 | 60 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416137 | 0,226442 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 | 0,9999955 |
| 9 | 36 | 37 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,1793653 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 9 | 37 | 42 | 106 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,19678 | 0,192427 | 0,0000169 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000093 | 0,9999907 |
| 9 | 42 | ул.Ломоносова,5 | 15 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,501735 | 0,285573 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 9 | 42 | 43 | 114 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,19678 | 0,192427 | 0,0000169 | 1,9E-06 | 0 | 0,00001 | 0,99999 |
| 9 | 43 | ул.Комсомольская,10А | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,19678 | 0,192427 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 43 | 2 | 92 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,411785 | 0,226666 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000069 | 0,9999931 |
| 9 | 2 | 44 | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,65467 | 0,176845 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 44 | Радиовышка | 26 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,65467 | 0,176845 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 37 | 3 | 25 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,1313541 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 9 | 3 | пер.Мира,4 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 38 | пер.Мира,6 | 50 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417497 | 0,226373 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 9 | 3 | 38 | 30 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 5E-07 | 0,126565 | 0,0000045 | 0,9999955 |
| 9 | 38 | 4 | 50 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,1228762 | 0,0000075 | 0,9999925 |
| 9 | 4 | пер.Мира,10 | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 4 | 39 | 82 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0,1205025 | 0,0000122 | 0,9999878 |
| 9 | 39 | пер.Мира,10А | 6 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,0769591 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 9 | 39 | пер.Мира,8А | 59 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,820424 | 0,113373 | 0,0000169 | 0,000001 | 0,002425 | 0,0000088 | 0,9999912 |
| 9 | 39 | 40 | 25 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,506767 | 0,153686 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 9 | 40 | пер.Мира,8 | 54 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416953 | 0,2264 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 9 | 40 | 5 | 100 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,506767 | 0,153686 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,000011 | 0,999989 |
| 9 | 5 | 41 | 60 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,506767 | 0,153686 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 | 0,9999934 |
| 9 | 41 | пер.Мира,1 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 41 | 42 | 62 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,651937 | 0,17693 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000059 | 0,9999941 |
| 9 | 42 | РПБ РЭС | 27 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,651937 | 0,17693 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 9 | 42 | Гараж | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420898 | 0,226198 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 9 | 42 | Склад | 17 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420898 | 0,226198 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 9 | 3 | 38 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 9 | 38 | 4 | 50 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 9 | 4 | пер.Мира,10 | 5 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502266 | 0,285529 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 9 | 4 | 39 | 82 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,000009 | 0,999991 |
| 9 | 39 | пер.Мира,10А | 6 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 39 | пер.Мира,8А | 59 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499399 | 0,285763 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 9 | 39 | 40 | 25 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 9 | 40 | пер.Мира,8 | 54 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499665 | 0,285742 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 9 | 40 | 5 | 100 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000109 | 0,9999891 |
| 9 | 5 | 41 | 60 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,231391 | 0,191154 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 | 0,9999947 |
| 9 | 41 | пер.Мира,1 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422938 | 0,226094 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 41 | 42 | 62 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,497807 | 0,285893 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 9 | 42 | РПБ РЭС | 27 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,497807 | 0,285893 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 9 | 32 | 33 | 10 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,733354 | 0,12931 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 9 | 33 | 34 | 36 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,665105 | 0,176519 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 9 | 34 | Школа | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413961 | 0,226554 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 9 | 34 | 35 | 68 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,413961 | 0,226554 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000051 | 0,9999949 |
| 9 | 35 | Школа | 47 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662372 | 0,176604 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000045 | 0,9999955 |
| 9 | 32 | 36 | 80 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,903091 | 0,112321 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000121 | 0,9999879 |
| 9 | 36 | пер.Мира,2 | 60 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499346 | 0,285768 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 9 | 36 | 37 | 20 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,903091 | 0,112321 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 37 | 3 | 25 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,46303 | 0,154726 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 9 | 3 | пер.Мира,4 | 5 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502266 | 0,285529 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 9 | 38 | пер.Мира,6 | 50 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,499877 | 0,285724 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 46 | 47 | 100 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,531189 | 0,180793 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000094 | 0,9999906 |
| 9 | 47 | 21 | 38 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,531189 | 0,180793 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 9 | 21 | ул.Комсомольская,19А | 48 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,402264 | 0,227156 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 9 | 47 | 20 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,405256 | 0,227002 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 20 | ул.Комсомольская,21 | 130 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,405256 | 0,227002 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000097 | 0,9999903 |
| 9 | 21 | 22 | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,402264 | 0,227156 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 9 | 22 | 23 | 32 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,402264 | 0,227156 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 9 | 23 | ул.Комсомольская,18 | 16 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,402264 | 0,227156 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 9 | 23 | ул.Комсомольская,19 | 28 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,402264 | 0,227156 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 54 | 11 | 132 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,396144 | 0,227472 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000098 | 0,9999902 |
| 9 | 11 | 57 | 34 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,396144 | 0,227472 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 57 | ул.Ломоносова,10 | 41 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,396144 | 0,227472 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 9 | Общежитие | 22 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 9 | 9 | мастерская | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 8 | 9 | 23 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 9 | 52 | 8 | 22 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 9 | 51 | 52 | 16 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 49 | 51 | 42 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,216707 | 0,191692 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 9 | 52 | 53 | 100 | 0,12 | 0,0000057 | 22 | 7,454036 | 0,134156 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000126 | 0,9999874 |
| 9 | 53 | 54 | 10 | 0,12 | 0,0000057 | 22 | 7,454036 | 0,134156 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 0 | 0,536254 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 9 | 4 | 14 | 45 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,0227937 | 0,0000085 | 0,9999915 |
| 9 | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,3158871 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 9 | 13 | 48 | 186 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 3,2E-06 | 0,2207008 | 0,000035 | 0,999965 |
| 9 | 48 | Спортзал | 28 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,238103 | 0,190909 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 48 | ТК | 45 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,1973097 | 0,0000085 | 0,9999915 |
| 9 | ТК | ул.Суворова,8а | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42389 | 0,226045 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 9 | ТК | 50 | 75 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,681259 | 0,130187 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000097 | 0,9999903 |
| 9 | 50 | ПТУ | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42389 | 0,226045 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 9 | 50 | ПТУ | 55 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,681259 | 0,130187 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000071 | 0,9999929 |
| 9 | 13 | 131 | 10 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,816073 | 0,113429 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,0951863 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 9 | 131 | 5 | 192 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,816073 | 0,113429 | 0,0000169 | 3,3E-06 | 0,0951863 | 0,0000286 | 0,9999714 |
| 9 | 5 | ул.Комсомольская,1 | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422258 | 0,226129 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,816073 | 0,113429 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,0858922 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 6 | ул.Суворова,10 | 29 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,420354 | 0,226226 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 9 | 6 | 61 | 10 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,816073 | 0,113429 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,0318996 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 9 | 61 | 7 | 43 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,816073 | 0,113429 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0318996 | 0,0000064 | 0,9999936 |
| 9 | 7 | д/с | 158 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,506438 | 0,153694 | 0,0000169 | 2,7E-06 | 0 | 0,0000174 | 0,9999826 |
| 9 | 7 | 8 | 28 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,506438 | 0,153694 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 9 | 8 | д/с | 25 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,232859 | 0,1911 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 9 | 8 | ул.Комсомольская,2 | 28 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,232859 | 0,1911 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 9 | 8 | 9 | 80 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,654173 | 0,176861 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000077 | 0,9999923 |
| 9 | 9 | 10 | 28 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,410969 | 0,226708 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 1 | 3 | 10 | 0,14 | 0,0000057 | 22 | 8,434135 | 0,118566 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 9 | 3 | Тир | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,423618 | 0,226059 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 3 | 2 | 50 | 0,14 | 0,0000057 | 22 | 8,434135 | 0,118566 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000071 | 0,9999929 |
| 9 | 2 | ПУ-6 | 45 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,662869 | 0,176589 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 9 | 1 | 11 | 48 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,470849 | 0,000009 | 0,999991 |
| 9 | 11 | 15 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,458841 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 9 | 15 | Учебный корпус | 12 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,563657 | 0,152354 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 9 | 15 | 16 | 20 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,4324964 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 9 | Кот.№13 | 1 | 4,27 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,8749347 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 9 | 1 | 4 | 5,73 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,3386807 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 1 | ЦТП Кот.№13 | 15 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,826916 | 0,127764 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 9 | ЦТП Кот.№13 | 1 | 3,91 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,566317 | 0,152292 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 4 | 7 | 23,33 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,194312 | 0,070451 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 9 | 14 | ул.Нахимова,6А | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417906 | 0,226352 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 14 | ул.Ломоносова,1 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417906 | 0,226352 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 16 | 32 | 45 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,539651 | 0,152913 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,000005 | 0,999995 |
| 9 | 6 | 16 | 40 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,539651 | 0,152913 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 9 | 6 | 18 | 100 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,531189 | 0,180793 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000094 | 0,9999906 |
| 9 | 18 | ул.Комсомольская,9 | 5 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502266 | 0,285529 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 9 | 18 | 19 | 85 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,531189 | 0,180793 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,000008 | 0,999992 |
| 9 | 19 | ул.Комсомольская,11 | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,411921 | 0,226659 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 9 | 19 | 27 | 78 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,411921 | 0,226659 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 9 | 27 | ул.Комсомольская,12 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,411921 | 0,226659 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 19 | 46 | 252 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,531189 | 0,180793 | 0,0000169 | 4,3E-06 | 0 | 0,0000236 | 0,9999764 |
| 9 | 14 | ул.Нахимова,6А | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417906 | 0,226352 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 14 | ул.Ломоносова,1 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,417906 | 0,226352 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 9 | 11 | 12 | 10 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,559382 | 0,152453 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 12 | Мастерские | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,559382 | 0,152453 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 9 | 16 | 32 | 45 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,113435 | 0,089981 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,1883574 | 0,0000085 | 0,9999915 |
| 9 | 16 | 6 | 40 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0523383 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 9 | 6 | 18 | 100 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0,0523383 | 0,0000146 | 0,9999854 |
| 9 | 18 | ул.Комсомольская,9 | 5 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502266 | 0,285529 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 9 | 18 | 19 | 85 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0,0523383 | 0,0000124 | 0,9999876 |
| 9 | 19 | ул.Комсомольская,11 | 6 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646968 | 0,177086 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 9 | 19 | 27 | 78 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646968 | 0,177086 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000075 | 0,9999925 |
| 9 | 27 | ул.Комсомольская,12 | 7 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646968 | 0,177086 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 27 | ЛТЦ-35 | 18 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,646968 | 0,177086 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 9 | 19 | 46 | 252 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,623 | 0,115969 | 0,0000169 | 4,3E-06 | 0,0523383 | 0,0000368 | 0,9999632 |
| 9 | 7 | 14 | 21,67 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,560477 | 0,152428 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 9 | 7 | 6 | 144,18 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,675103 | 0,130291 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000187 | 0,9999813 |
| 9 | 4 | 13 | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,494599 | 0,153974 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 13 | 48 | 186 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,616657 | 0,178042 | 0,0000169 | 3,2E-06 | 0 | 0,0000177 | 0,9999823 |
| 9 | 48 | 49 | 45 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,616657 | 0,178042 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 9 | 49 | ул.Суворова,8а | 3 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,502372 | 0,285521 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 9 | 49 | 50 | 75 | 0,065 | 0,0000057 | 22 | 5,00886 | 0,199646 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000064 | 0,9999936 |
| 9 | 50 | ПТУ | 3 | 0,25 | 0,0000057 | 22 | 14,214991 | 0,070348 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 9 | 50 | ПТУ | 55 | 0,065 | 0,0000057 | 22 | 5,00886 | 0,199646 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 9 | 13 | 131 | 10 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,494599 | 0,153974 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 131 | 5 | 192 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,494599 | 0,153974 | 0,0000169 | 3,3E-06 | 0 | 0,0000211 | 0,9999789 |
| 9 | 5 | ул.Комсомольская,1 | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,422258 | 0,226129 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,494599 | 0,153974 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 9 | 6 | 61 | 10 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,494599 | 0,153974 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 9 | 61 | ТК | 43 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,934092 | 0,111931 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000065 | 0,9999935 |
| 9 | ТК | д/с | 158 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,634794 | 0,177469 | 0,0000169 | 2,7E-06 | 0 | 0,0000151 | 0,9999849 |
| 9 | ТК | 8 | 28 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42049 | 0,226219 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 8 | д/с | 25 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,851901 | 0,259612 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 9 | 8 | ул.Комсомольская,2 | 28 | 0,048 | 0,0000057 | 22 | 4,342161 | 0,2303 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 9 | 1 | 4 | 6,09 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,735051 | 0,129282 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 5 | 4 | Спорткомплекс | 59 | 0,045 | 0,0000057 | 22 | 4,211672 | 0,237435 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 | 0,9999958 |
| 5 | Кот.№8 | 1 | 1 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,956934 | 0,111645 | 0,0000169 | 0 | 0,9938271 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,70557 | 0,129776 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 5 | 1 | Спортзал | 36 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,419402 | 0,226275 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 5 | Кот.№8 | Тир | 15 | 0,02 | 0,0000057 | 22 | 3,337693 | 0,299608 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 0 | 2 | Школа старая | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 35 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,70557 | 0,129776 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000046 | 0,9999954 |
| 5 | 3 | Школа | 36 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,70557 | 0,129776 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 5 | 3 | 4 | 90 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,63703 | 0,177398 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000086 | 0,9999914 |
| 5 | 4 | Спорткомплекс | 59 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,63703 | 0,177398 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 5 | ЦТП №8 | 1 | 1 | 0,06 | 0,0000057 | 22 | 4,813867 | 0,207733 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 0,0000057 | 22 | 4,813867 | 0,207733 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 5 | 2 | 3 | 35 | 0,06 | 0,0000057 | 22 | 4,813867 | 0,207733 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 5 | 3 | Школа | 36 | 0,06 | 0,0000057 | 22 | 4,813867 | 0,207733 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 5 | 3 | 4 | 90 | 0,045 | 0,0000057 | 22 | 4,211672 | 0,237435 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000064 | 0,9999936 |
| 5 | Кот.№8 | ЦТП №8 | 10 | 0,06 | 0,0000057 | 22 | 4,812145 | 0,207808 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 4 | Кот.№16 | 1 | 1 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237474 | 0,190932 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 4 | 1 | ул.Кирова,2 | 30 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237474 | 0,190932 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 4 | 1 | ЛОВД | 74 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,410833 | 0,226715 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 4 | 1 | 2 | 23 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,410833 | 0,226715 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 4 | 2 | Гараж | 2 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,410833 | 0,226715 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 6 | 3 | 24 | 73 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,374654 | 0,22859 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 6 | 24 | Общежитие | 5 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,374654 | 0,22859 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 6 | 24 | ТК | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,374654 | 0,22859 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 6 | ТК | Общежитие | 13 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,374654 | 0,22859 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 6 | ТК | 7 | 144 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,611936 | 0,178192 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000137 | 0,9999863 |
| 6 | 7 | 8 | 106 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,611936 | 0,178192 | 0,0000169 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000101 | 0,9999899 |
| 6 | 8 | Школа-интернат | 18 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42185 | 0,22615 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 0 | 8 | 9 | 58 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Медпункт | 18 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Хозблок | 31 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | ул.Совхозная,93 | 85 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,412737 | 0,226617 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 6 | 11 | 17 | 46 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,850122 | 0,259732 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 6 | 17 | Ветлечебница | 24 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,421034 | 0,226191 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 6 | 11 | 12 | 18 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 6 | 12 | 13 | 92 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000101 | 0,9999899 |
| 6 | 13 | ул.Совхозная,95 | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42321 | 0,22608 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 6 | 13 | 14 | 65 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,510055 | 0,153609 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000072 | 0,9999928 |
| 6 | 14 | ул.Совхозная,95А | 60 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,659142 | 0,176705 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 | 0,9999943 |
| 6 | 2 | 3 | 234 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,374654 | 0,22859 | 0,0000169 | 0,000004 | 0 | 0,0000173 | 0,9999827 |
| 6 | 2 | 5 | 270 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,442058 | 0,134371 | 0,0000169 | 4,6E-06 | 0 | 0,000034 | 0,999966 |
| 6 | 5 | ТК | 90 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,538007 | 0,152952 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,00001 | 0,99999 |
| 6 | 15 | ул.Танкистов,29 | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416681 | 0,226414 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 6 | 15 | 16 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416681 | 0,226414 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 6 | 16 | ул.Танкистов,27 | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,416681 | 0,226414 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 6 | 14 | ул.Совхозная,93 | 85 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,638024 | 0,177367 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000081 | 0,9999919 |
| 6 | 3 | 24 | 73 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,641502 | 0,177258 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,000007 | 0,999993 |
| 6 | 24 | Общежитие | 5 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,641502 | 0,177258 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 6 | 24 | 4 | 40 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,641502 | 0,177258 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 6 | 4 | Общежитие | 13 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,641502 | 0,177258 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 6 | 6 | 7 | 144 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,460399 | 0,154789 | 0,0000169 | 2,4E-06 | 0 | 0,0000157 | 0,9999843 |
| 6 | 7 | 8 | 106 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,460399 | 0,154789 | 0,0000169 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000116 | 0,9999884 |
| 6 | 8 | Школа-интернат | 18 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,460399 | 0,154789 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 6 | 8 | 9 | 58 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,460399 | 0,154789 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 6 | 9 | Медпункт | 18 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42185 | 0,22615 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 6 | 9 | Хозблок | 31 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,237474 | 0,190932 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 6 | 11 | 17 | 46 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,406481 | 0,226938 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 6 | 17 | Ветлечебница | 24 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,851986 | 0,259606 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 6 | 11 | 12 | 18 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,862302 | 0,112838 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,5669004 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 6 | 12 | 15 | 80 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,654173 | 0,176861 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,0000077 | 0,9999923 |
| 6 | 12 | 13 | 92 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,862302 | 0,112838 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0,5065922 | 0,0000138 | 0,9999862 |
| 6 | 13 | ул.Совхозная,95 | 8 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,672062 | 0,176303 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 6 | 13 | 14 | 65 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,862302 | 0,112838 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0,3979782 | 0,0000098 | 0,9999902 |
| 6 | 14 | ул.Совхозная,95А | 60 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,638024 | 0,177367 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 | 0,9999943 |
| 6 | 17 | 18 | 50 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,406481 | 0,226938 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 6 | 18 | 19 | 35 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,406481 | 0,226938 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 6 | 19 | Ветлаборатория | 38 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,848174 | 0,259863 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 6 | 2 | 3 | 234 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 0,000004 | 0,010028 | 0,0000254 | 0,9999746 |
| 6 | 3 | ул.Крупской,44 | 6 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,242718 | 0,190741 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 6 | 2 | 5 | 270 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 10,905116 | 0,0917 | 0,0000169 | 4,6E-06 | 0,2205993 | 0,0000498 | 0,9999502 |
| 6 | 5 | 10 | 48 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,551819 | 0,152629 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000053 | 0,9999947 |
| 6 | 10 | пождепо | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241879 | 0,190771 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 6 | 5 | 6 | 90 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,698624 | 0,129893 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000117 | 0,9999883 |
| 6 | Кот.Танкистов | 1 | 113 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 10,905116 | 0,0917 | 0,0000169 | 1,9E-06 | 0,9997755 | 0,0000209 | 0,9999791 |
| 6 | 21 | 2 | 86 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 10,905116 | 0,0917 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0,3962434 | 0,0000159 | 0,9999841 |
| 6 | 2 | 22 | 100 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000108 | 0,9999892 |
| 6 | 22 | КПП | 35 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,236635 | 0,190962 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 6 | 22 | АТП | 20 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 6 | 3 | 23 | 100 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0,010028 | 0,0000108 | 0,9999892 |
| 6 | 23 | Пристройка УМЗ | 20 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 6 | 23 | Цехи | 20 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,405153 | 0,156124 | 0,0000169 | 3E-07 | 0,010028 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 6 | ЦТП Танкистов | 1 | 113 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,530444 | 0,153129 | 0,0000169 | 1,9E-06 | 0 | 0,0000125 | 0,9999875 |
| 6 | 21 | 2 | 86 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,442058 | 0,134371 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000108 | 0,9999892 |
| 6 | Кот.Танкистов | ЦТП Танкистов | 10 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,733354 | 0,12931 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 6 | 1 | 11 | 95 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 10,905116 | 0,0917 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0,6035322 | 0,0000175 | 0,9999825 |
| 6 | 1 | 21 | 230 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 10,905116 | 0,0917 | 0,0000169 | 3,9E-06 | 0,3962434 | 0,0000425 | 0,9999575 |
| 6 | 19 | 20 | 28 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,848174 | 0,259863 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 6 | 20 | Сарай | 3 | 0,035 | 0,0000057 | 22 | 3,848174 | 0,259863 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 6 | 20 | Гараж | 20 | 0,025 | 0,0000057 | 22 | 3,501469 | 0,285594 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 6 | 1 | 11 | 11 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,442058 | 0,134371 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,000012 | 0,999988 |
| 6 | 1 | 21 | 230 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,442058 | 0,134371 | 0,0000169 | 3,9E-06 | 0 | 0,000029 | 0,999971 |
| 6 | 21 | ул.Речная,2 | 10 | 0,015 | 0,0000057 | 22 | 3,183859 | 0,314084 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 72 | 73 | 38 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000041 | 0,9999959 |
| 10 | 73 | ул.Первомайская,16 | 8 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,817042 | 0,261983 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 74 | ул.Первомайская,18 | 2 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,114352 | 0,243052 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 10 | 74 | 75 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 10 | 75 | 77 | 22 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,321618 | 0,187913 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 10 | 77 | ул.Первомайская,13А | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,321618 | 0,187913 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | 75 | 76 | 18 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,496353 | 0,222402 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 10 | 76 | уз эл.сети1 | 28 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,496353 | 0,222402 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 10 | уз эл.сети1 | Главный корпус | 4 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,496353 | 0,222402 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 10 | 73 | 74 | 79 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000086 | 0,9999914 |
| 10 | 57 | 60 | 65 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,732518 | 0,174443 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 10 | 60 | ул.Транспортная,2 ввод 1 | 9 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,732518 | 0,174443 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 60 | 61 | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,732518 | 0,174443 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 61 | ул.Транспортная,2 ввод2 | 9 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,732518 | 0,174443 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 62 | 63 | 96 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,767146 | 0,128747 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000126 | 0,9999874 |
| 10 | 63 |  | 54 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,767146 | 0,128747 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000071 | 0,9999929 |
| 10 |  | 64 | 94 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000102 | 0,9999898 |
| 10 | 64 |  | 70 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000076 | 0,9999924 |
| 10 |  | 65 | 131 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000142 | 0,9999858 |
| 10 | 4 | уз СОШ-3 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,50122 | 0,222162 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | уз СОШ-3 | Школа № 3 | 4 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,50122 | 0,222162 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 10 | 57 | 60 | 65 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 10 | 60 | ул.Транспортная,2 ввод 1 | 9 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 60 | 61 | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 61 | ул.Транспортная,2 ввод2 | 9 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 32 | ул.Ленина,27 | 40 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,630179 | 0,150825 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000045 | 0,9999955 |
| 10 | 17 | 18 | 44 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,814077 | 0,127974 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 10 | 24 | 17 | 67 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000097 | 0,9999903 |
| 10 | 17 | кафе | 34 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498644 | 0,222289 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 10 | 24 | 23 | 23 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,755587 | 0,173744 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 10 | 23 | ул.Транспортная,35 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502508 | 0,222098 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 23 | 22 | 25 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,323575 | 0,187844 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 10 | 22 | ул.Транспортная,37 | 39,29 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,486578 | 0,222887 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 22 | 21 | 67 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,486578 | 0,222887 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000051 | 0,9999949 |
| 10 | 21 | д/с Ромашка | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,486578 | 0,222887 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 22 | Гараж | 19,38 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,816116 | 0,262047 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 10 | 17 | 78 | 99 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000143 | 0,9999857 |
| 10 | 78 | 79 | 27 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | 79 | Школа | 74 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000107 | 0,9999893 |
| 10 | 78 | уз | 27 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | уз | ул.Транспортная,32 | 5,36 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502743 | 0,222087 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | уз | 80 | 17 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 10 | 80 | Административное здание | 22,15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,50034 | 0,222205 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 62 | ул.Совхозная,6 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,497785 | 0,222332 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 51 | 52 | 35 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,63119 | 0,150802 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | 52 | ул.Совхозная,4 | 25 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,323575 | 0,187844 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 10 | 52 | ул.Совхозная,2 | 48 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,63119 | 0,150802 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 10 | 33 | ул.23 сентября,8 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502508 | 0,222098 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 33 | 34 | 22 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,319009 | 0,188005 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 10 | 34 | ул.23 сентября,6 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502508 | 0,222098 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 35 | 36 | 44 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 7E-07 | 0,0553476 | 0,0000083 | 0,9999917 |
| 10 | 36 | ул.Совхозная,1 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,501793 | 0,222134 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 36 | ул.Совхозная,1 | 6 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,657146 | 0,150215 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 10 | 2 | 35 | 150 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 2,5E-06 | 0 | 0,0000282 | 0,9999718 |
| 10 | 80 | 81 | 46 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000066 | 0,9999934 |
| 10 | 81 | СЭС | 30 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,322488 | 0,187882 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 10 | 81 | 82 | 23 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 10 | 82 | ул.Школьная,9 | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,327923 | 0,18769 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 82 | 83 | 37 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000053 | 0,9999947 |
| 10 | 83 | ул.Школьная,9 | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,327923 | 0,18769 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 83 | 84 | 24,65 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 10 | 86 | ул.Горького,7 | 13 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,752255 | 0,173845 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 10 | 80 | Гараж | 10,7 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,113411 | 0,243107 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 10 | 45 | Администрация | 30 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749692 | 0,173922 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 84 | 85 | 89 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000128 | 0,9999872 |
| 10 | 85 | 86 | 23 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,752255 | 0,173845 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 10 | уз музей | Гараж | 36,93 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,814686 | 0,262145 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 10 | 4 | уз СОШ-3 | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,325531 | 0,187775 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | уз СОШ-3 | Тир | 98,94 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,089007 | 0,244558 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000068 | 0,9999932 |
| 10 | уз СОШ-3 | Школа № 3 | 4 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,325531 | 0,187775 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | 7 | 29 | 6 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 29 | ул.Ленина,23 | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,503081 | 0,22207 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 29 | 28 | 17 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 10 | 28 | 27 | 29 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000042 | 0,9999958 |
| 10 | 27 | ул.Транспортная,12 ввод 1 | 15 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,325749 | 0,187767 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 10 | 27 | 26 | 21 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 26 | ул.Транспортная,12 ввод 2 | 17 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,325314 | 0,187782 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 10 | 26 | 25 | 21 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 25 | ул.Ленина,21 | 14 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,757894 | 0,173675 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 10 | 41 | ул.Попова,2а | 39 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,320531 | 0,187951 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 10 | 41 | 42 | 30 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 10 | 42 | 26 | 13 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,324444 | 0,187813 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 10 | 26 | ул.Ленина,15 | 8 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,324444 | 0,187813 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 10 | 43 | 44 | 56 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000062 | 0,9999938 |
| 10 | 44 | Администрация | 4 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749692 | 0,173922 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | 44 | 45 | 12 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749692 | 0,173922 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 10 | 45 | Гараж | 2 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,503224 | 0,222063 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 44 | 46 | 49 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 10 | 48 | Гараж | 2 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,817368 | 0,261961 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 10 |  | 49 | 3 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,11392 | 0,243077 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 49 | Гаражи | 3 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,11392 | 0,243077 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 |  | Налоговая | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 10 | 47 | 50 | 47 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,491344 | 0,222651 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 10 | 50 | ул.Октябрьская,17 | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,491344 | 0,222651 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 10 | 19 | 20 | 37 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,751998 | 0,173853 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 10 | 20 | Гараж | 13 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,317705 | 0,188051 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 10 | 20 | Полиция | 39 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,317705 | 0,188051 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 10 | 18 | д/с Рябинушка | 44 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,488624 | 0,222785 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 10 | 18 |  | 29 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,488624 | 0,222785 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 10 |  | кинотеатр | 2,35 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,114314 | 0,243054 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 |  | Мастерские | 31 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,488624 | 0,222785 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 10 | 25 | 24 | 83 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,4E-06 | 0 | 0,000012 | 0,999988 |
| 10 | уз музей | Музей | 5,84 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,113937 | 0,243076 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | 42 | уз д.17 | 68,16 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,77175 | 0,128671 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,000009 | 0,999991 |
| 10 | уз д.17 | ул.Ленина,19-17 | 64,84 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,77175 | 0,128671 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000085 | 0,9999915 |
| 10 | уз д.17 | ул.Ленина,17 | 6,6 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,77175 | 0,128671 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 26 | 43 | 48 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749179 | 0,173938 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 10 | 44 | 46 | 49 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000054 | 0,9999946 |
| 10 | 46 | 47 | 29 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 10 | 47 | 48 | 2 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,817368 | 0,261961 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 10 | 47 |  | 5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 10 | 47 | Банк | 30 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,491344 | 0,222651 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 10 |  | 50 | 20,43 | 0,057 | 0,0000057 | 22 | 4,781794 | 0,209127 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 |  | 19 | 3,57 | 0,057 | 0,0000057 | 22 | 4,781794 | 0,209127 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 10 | 47 |  | 77,33 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000086 | 0,9999914 |
| 10 |  | 18 | 76 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,550516 | 0,15266 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000084 | 0,9999916 |
| 10 | 19 | уз музей | 99,51 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,489267 | 0,222754 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000076 | 0,9999924 |
| 10 | уз СОШ-3 | Теплица | 137,42 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,089007 | 0,244558 | 0,0000169 | 2,3E-06 | 0 | 0,0000095 | 0,9999905 |
| 10 | Кот.№6 | 1 | 8 | 0,3 | 0,0000057 | 22 | 17,125343 | 0,058393 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,9999127 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 10 | 1 | 53 | 6 | 0,3 | 0,0000057 | 22 | 17,125343 | 0,058393 | 0,0000169 | 1E-07 | 0,3616115 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 53 | 54 | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,751229 | 0,173876 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 10 | 54 | ул.Совхозная,12а | 25 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,751229 | 0,173876 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000024 | 0,9999976 |
| 10 | 55 | 62 | 87 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,000011 | 0,999989 |
| 10 | 55 | 56 | 11 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 9,024919 | 0,110804 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,1004278 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 56 | ул.Совхозная,14 | 5 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 56 | ул.Транспортная,6 | 17 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 10 | 56 | 57 | 46 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 10 | 57 | 58 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 10 | 58 | ул.Транспортная,4 ввод 1 | 12 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,113271 | 0,243116 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 10 | 58 | 59 | 20 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,707399 | 0,175211 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 10 | 59 | ул,Транспортная,4 ввод 2 | 12 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,113271 | 0,243116 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 10 | 59 | ул.Транспортная,4 ввод 3 | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,501363 | 0,222155 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | уз | 51 | 10 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 2E-07 | 0,0484445 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 10 | 2 | 3 | 36 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000068 | 0,9999932 |
| 10 | 3 | 33 | 24 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,319009 | 0,188005 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 10 | 3 | 4 | 44 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000063 | 0,9999937 |
| 10 | 4 | 5 | 28 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 10 | 5 | 5.1 | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,497785 | 0,222332 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 5.1 | Общежитие | 2 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,497785 | 0,222332 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 6 | д/с звездочка | 26 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,754818 | 0,173767 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 10 | 6 | 7 | 62 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000089 | 0,9999911 |
| 10 | 28 | 30 | 100,45 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 1,7E-06 | 0 | 0,0000145 | 0,9999855 |
| 10 | 30 | ул.Транспортная,31 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502508 | 0,222098 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 30 | 31 | 2 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,630179 | 0,150825 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 5 | 6 | 43 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,512401 | 0,117476 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000062 | 0,9999938 |
| 10 | 1 | уз | 97,38 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0,6383012 | 0,0000183 | 0,9999817 |
| 10 | уз | 2 | 22,62 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 4E-07 | 0,5898567 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 10 | 31 | 32 | 44 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,630179 | 0,150825 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000049 | 0,9999951 |
| 10 | 53 | 55 | 47 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 9,024919 | 0,110804 | 0,0000169 | 8E-07 | 0,3442843 | 0,0000072 | 0,9999928 |
| 10 | 63 | ул.Совхозная,30 | 67 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,636584 | 0,15068 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000075 | 0,9999925 |
| 10 | 64 | улица Калинина, 6 | 38 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,751742 | 0,17386 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 10 | 62 | 63 | 96 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000121 | 0,9999879 |
| 10 | 63 |  | 54 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000068 | 0,9999932 |
| 10 |  | 64 | 94 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000119 | 0,9999881 |
| 10 | 64 |  | 70 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000088 | 0,9999912 |
| 10 |  | 65 | 131 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 2,2E-06 | 0 | 0,0000165 | 0,9999835 |
| 10 | 65 | ул.Пионерская,1 | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498071 | 0,222318 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 65 | 66 | 31 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | 66 | пер.2-й Первомайский,1 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,501793 | 0,222134 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 66 | 67 | 28 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 10 | 67 | Гараж | 8 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,327271 | 0,187713 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 10 | 67 | 68 | 32 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,000004 | 0,999996 |
| 10 | 68 | Клуб | 115 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,620404 | 0,151048 | 0,0000169 | 1,9E-06 | 0 | 0,0000129 | 0,9999871 |
| 10 | 68 | 69 | 46 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000058 | 0,9999942 |
| 10 | 69 | ул.Первомайская,12 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502079 | 0,22212 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 10 | 69 | 70 | 30 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000038 | 0,9999962 |
| 10 | 70 | ул.Первомайская,7а | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498071 | 0,222318 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 70 | 71 | 52 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000066 | 0,9999934 |
| 10 | 71 | ул.Первомайская,14 | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502652 | 0,222091 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 72 | ул.Первомайская,9а | 33 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498787 | 0,222282 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 10 | 71 | 72 | 61,5 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000078 | 0,9999922 |
| 10 | 72 | 73 | 38 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,457002 | 0,134102 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000048 | 0,9999952 |
| 10 | 73 | ул.Первомайская,16 | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502365 | 0,222105 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 10 | 74 | ул.Первомайская,18 | 2 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,503224 | 0,222063 | 0,0000169 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 10 | 74 | 75 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,622426 | 0,151002 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 10 | 75 | 77 | 22 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,739951 | 0,174218 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 10 | 77 | ул.Первомайская,13А | 12 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,739951 | 0,174218 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 10 | 77 | Водоканал | 105 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,306182 | 0,188459 | 0,0000169 | 1,8E-06 | 0 | 0,0000094 | 0,9999906 |
| 10 | 75 | 76 | 18 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,739951 | 0,174218 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 76 | уз эл.сети1 | 28 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,739951 | 0,174218 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 10 | уз эл.сети1 | Главный корпус | 4 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,739951 | 0,174218 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | уз эл.сети2 | Гарах эл.сети | 23,69 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,112006 | 0,24319 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 10 | уз эл.сети2 | Мастерские эл.сети | 5,77 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,817224 | 0,26197 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 10 | 73 | 74 | 79 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,622426 | 0,151002 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000089 | 0,9999911 |
| 10 | уз эл.сети1 | уз эл.сети2 | 73,83 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,492942 | 0,222571 | 0,0000169 | 1,3E-06 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 10 | 35 | 37 | 97 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000183 | 0,9999817 |
| 10 | 37 | ул.Попова,2 | 11 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,758663 | 0,173651 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | 37 | 38 | 28 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000053 | 0,9999947 |
| 10 | 38 | 40 | 62 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000117 | 0,9999883 |
| 10 | 40 | ул.Попова,4 | 15 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,757637 | 0,173682 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 10 | 40 | 41 | 64 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,123023 | 0,089904 | 0,0000169 | 1,1E-06 | 0 | 0,000012 | 0,999988 |
| 10 | 41 | ул.Попова,6 | 7,6 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,759534 | 0,173625 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 10 | 65 | ул.Пионерская,1 | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498071 | 0,222318 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 65 | 66 | 31 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 10 | 66 | пер.2-й Первомайский,1 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,501793 | 0,222134 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 66 | 67 | 28 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 67 | 68 | 32 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000035 | 0,9999965 |
| 10 | 68 | 69 | 46 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,000005 | 0,999995 |
| 10 | 69 | ул.Первомайская,12 | 10 | 0,02 | 0,0000057 | 22 | 3,402456 | 0,293905 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 10 | 69 | 70 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 10 | 70 | ул.Первомайская,7а | 38 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498071 | 0,222318 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 10 | 70 | 71 | 52 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 9E-07 | 0 | 0,0000056 | 0,9999944 |
| 10 | 71 | ул.Первомайская,14 | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502652 | 0,222091 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 72 | ул.Первомайская,9а | 33 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,498787 | 0,222282 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 10 | 71 | 72 | 61,5 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,415624 | 0,155869 | 0,0000169 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 | 0,9999933 |
| 10 | 62 | ул.Совхозная,6 | 40 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,497785 | 0,222332 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,000003 | 0,999997 |
| 10 | 51 | 52 | 35 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749948 | 0,173915 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 10 | 52 | ул.Совхозная,4 | 25 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,499932 | 0,222226 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 10 | 52 | ул.Совхозная,2 | 48 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,318574 | 0,18802 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |
| 10 | 33 | 34 | 22 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,495924 | 0,222424 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 34 | ул.23 сентября,6 | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,495924 | 0,222424 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 35 | 36 | 44 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,949736 | 0,111735 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000067 | 0,9999933 |
| 10 | 36 | ул.Совхозная,1 | 12 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,326401 | 0,187744 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | 36 | ул.Совхозная,1 | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,502652 | 0,222091 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 2 | 35 | 150 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 8,949736 | 0,111735 | 0,0000169 | 2,5E-06 | 0 | 0,0000227 | 0,9999773 |
| 10 | 1 | 53 | 6 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,614535 | 0,086099 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000012 | 0,9999988 |
| 10 | 53 | 54 | 15 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,320314 | 0,187959 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 10 | 54 | ул.Совхозная,12а | 25 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,320314 | 0,187959 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 10 | 55 | 62 | 87 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,629842 | 0,150833 | 0,0000169 | 1,5E-06 | 0 | 0,0000098 | 0,9999902 |
| 10 | 55 | 56 | 11 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 9,024919 | 0,110804 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 10 | 56 | ул.Совхозная,14 | 5 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,327923 | 0,18769 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 10 | 56 | ул.Транспортная,6 | 17 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,501077 | 0,222169 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 10 | 56 | 57 | 46 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,643663 | 0,150519 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 10 | 57 | 58 | 10 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,493634 | 0,222537 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 10 | 58 | ул.Транспортная,4 ввод 1 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,493634 | 0,222537 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 58 | 59 | 20 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,493634 | 0,222537 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 10 | 59 | ул,Транспортная,4 ввод 2 | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,493634 | 0,222537 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 10 | 59 | ул.Транспортная,4 ввод 3 | 15 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,493634 | 0,222537 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 10 | уз | 51 | 10 | 0,08 | 0,0000057 | 22 | 5,749948 | 0,173915 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 10 | 2 | 3 | 36 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,296181 | 0,188815 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 10 | 3 | 33 | 24 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,495924 | 0,222424 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000018 | 0,9999982 |
| 10 | 3 | 4 | 44 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,296181 | 0,188815 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | 6 | д/с звездочка | 26 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,499789 | 0,222233 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 10 | 5 | 6 | 43 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,296181 | 0,188815 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000039 | 0,9999961 |
| 10 | 1 | уз | 97,38 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 9,003149 | 0,111072 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000148 | 0,9999852 |
| 10 | уз | 2 | 22,62 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,607778 | 0,086149 | 0,0000169 | 4E-07 | 0 | 0,0000044 | 0,9999956 |
| 10 | 53 | 55 | 47 | 0,15 | 0,0000057 | 22 | 9,024919 | 0,110804 | 0,0000169 | 8E-07 | 0 | 0,0000072 | 0,9999928 |
| 10 | ЦТП Кот.№6 | 1 | 8 | 0,2 | 0,0000057 | 22 | 11,614535 | 0,086099 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 10 | 4 | 5 | 28 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,296181 | 0,188815 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 10 | Кот.№6 | ЦТП Кот.№6 | 12 | 0,125 | 0,0000057 | 22 | 7,876241 | 0,126964 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 10 | 35 | 37 | 97 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,489626 | 0,222736 | 0,0000169 | 1,6E-06 | 0 | 0,0000074 | 0,9999926 |
| 10 | 37 | 38 | 28 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,100039 | 0,2439 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 10 | 37 | торг. центр | 40,42 | 0,032 | 0,0000057 | 22 | 3,814402 | 0,262164 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 10 | 38 | 39 | 36,79 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,100039 | 0,2439 | 0,0000169 | 6E-07 | 0 | 0,0000026 | 0,9999974 |
| 10 | 39 | д/с Солнышко | 69,56 | 0,04 | 0,0000057 | 22 | 4,100039 | 0,2439 | 0,0000169 | 1,2E-06 | 0 | 0,0000048 | 0,9999952 |
| 1 | 32 | Россия, Брянская область, Унеч | 8 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,417361 | 0,226379 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 32 | Россия, Брянская область, Унеч | 43 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,417361 | 0,226379 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000022 | 0,9999978 |
| 1 | Котельная М/р-4 отопление | 1 | 15 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 1 | 19 | уз-211 | 45 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,490093 | 0,182146 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000028 | 0,9999972 |
| 1 | уз-211 | Россия, Брянская область, Унеч | 12 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,422666 | 0,226108 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | уз-211 | 24 | 21,5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,046683 | 0,16538 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 24 | 23 | 19 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,046683 | 0,16538 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 1 | 23 | Россия, Брянская область, Унеч | 6 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,423482 | 0,226066 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 23 | 22 | 45 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,046683 | 0,16538 | 0,0000114 | 5E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 1 | 22 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,41981 | 0,226254 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | 19 | Россия, Брянская область, Унеч | 80,78 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,413311 | 0,226587 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000041 | 0,9999959 |
| 1 | 1 | 2 | 98 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000127 | 0,9999873 |
| 1 | 1 | 7 | 30 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,936409 | 0,111902 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000031 | 0,9999969 |
| 1 | 7 | 6 | 8,74 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,936409 | 0,111902 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 1 | 6 | 26 | 25 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,409609 | 0,226777 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 1 | 26 | 25 | 67 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,409609 | 0,226777 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 1 | 25 | Россия, Брянская область, Унеч | 16 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,409609 | 0,226777 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 26 | Россия, Брянская область, Унеч | 6,98 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,745252 | 0,267005 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 6 | 8 | 18 | 0,125 | 0,0000057 | 12 | 7,691895 | 0,130007 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000016 | 0,9999984 |
| 1 | 8 | 9 | 17 | 0,125 | 0,0000057 | 12 | 7,691895 | 0,130007 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 9 | 10 | 4 | 0,125 | 0,0000057 | 12 | 7,691895 | 0,130007 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 7 | 6 | 39 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,047962 | 0,165345 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000027 | 0,9999973 |
| 1 | 9 | 27 | 36 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000036 | 0,9999964 |
| 1 | 27 | 28 | 17 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 1 | 28 | 29 | 17 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 1 | 29 | 30 | 19 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000019 | 0,9999981 |
| 1 | 30 | 31 | 55 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000055 | 0,9999945 |
| 1 | 31 | 33 | 3,5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 33 | 34 | 3,5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 34 | 36 | 76 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,746616 | 0,11433 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000076 | 0,9999924 |
| 1 | 31 | 32 | 544 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 5,916393 | 0,169022 | 0,0000114 | 6,2E-06 | 0 | 0,0000367 | 0,9999633 |
| 1 | 34 | 35 | 20 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,062113 | 0,164959 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 1 | 35 | 9 | 11,2 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,062113 | 0,164959 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 9 | Россия, Брянская область, Унеч | 24 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,489394 | 0,182169 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 9 | Россия, Брянская область, Унеч | 24 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,489394 | 0,182169 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 28 | Россия, Брянская область, Унеч | 7 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,423346 | 0,226073 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000004 | 0,9999996 |
| 1 | 27 | Россия, Брянская область, Унеч | 82,67 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,481321 | 0,182438 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000052 | 0,9999948 |
| 1 | 33 | Россия, Брянская область, Унеч | 23 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,744051 | 0,26709 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,000001 | 0,999999 |
| 1 | 1 | уз-1 | 36,5 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000047 | 0,9999953 |
| 1 | уз-1 | 18 | 29 | 0,2 | 0,0000057 | 12 | 11,339953 | 0,088184 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 1 | уз-1 | Россия, Брянская область, Унеч | 8,77 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,068487 | 0,164786 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | 8 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,499406 | 0,181838 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 21 | Россия, Брянская область, Унеч | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,41981 | 0,226254 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 1 | Котельная М/р-4 отопление | ЦТП М/р-4 ГВС | 5,44 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,657335 | 0,15021 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | ЦТП М/р-4 ГВС | 1 | 15 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000015 | 0,9999985 |
| 1 | 19 | Россия, Брянская область, Унеч | 80,78 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,739719 | 0,2674 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000034 | 0,9999966 |
| 1 | 1 | 2 | 98 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,032122 | 0,165779 | 0,0000114 | 1,1E-06 | 0 | 0,0000067 | 0,9999933 |
| 1 | 1 | 7 | 30 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,032122 | 0,165779 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000021 | 0,9999979 |
| 1 | 7 | 6 | 8,74 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,032122 | 0,165779 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000006 | 0,9999994 |
| 1 | 6 | 26 | 25 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737155 | 0,267583 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000011 | 0,9999989 |
| 1 | 26 | 25 | 67 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737155 | 0,267583 | 0,0000114 | 8E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 1 | 25 | Россия, Брянская область, Унеч | 16 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737155 | 0,267583 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 26 | Россия, Брянская область, Унеч | 6,98 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,737155 | 0,267583 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 6 | 8 | 18 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 1 | 8 | 9 | 17 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000013 | 0,9999987 |
| 1 | 9 | 10 | 4 | 0,108 | 0,0000057 | 12 | 6,862421 | 0,145721 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 9 | 27 | 36 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,060749 | 0,164996 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000025 | 0,9999975 |
| 1 | 27 | 28 | 17 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 28 | 29 | 17 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000007 | 0,9999993 |
| 1 | 29 | 30 | 19 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 2E-07 | 0 | 0,0000008 | 0,9999992 |
| 1 | 30 | 31 | 55 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 6E-07 | 0 | 0,0000023 | 0,9999977 |
| 1 | 31 | 33 | 3,5 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 1 | 33 | 34 | 3,5 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 0 | 0 | 0,0000001 | 0,9999999 |
| 1 | 34 | 36 | 76 | 0,032 | 0,0000057 | 12 | 3,717235 | 0,269017 | 0,0000114 | 9E-07 | 0 | 0,0000032 | 0,9999968 |
| 1 | 1 | уз-1 | 36,5 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,0000037 | 0,9999963 |
| 1 | уз-1 | 18 | 29 | 0,15 | 0,0000057 | 12 | 8,880325 | 0,112608 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000029 | 0,9999971 |
| 1 | уз-1 | Россия, Брянская область, Унеч | 8,77 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,498529 | 0,181867 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000005 | 0,9999995 |
| 1 | 8 | Россия, Брянская область, Унеч | 5 | 0,089 | 0,0000057 | 12 | 6,069558 | 0,164757 | 0,0000114 | 1E-07 | 0 | 0,0000003 | 0,9999997 |
| 1 | 22 | 21 | 27 | 0,05 | 0,0000057 | 12 | 4,41981 | 0,226254 | 0,0000114 | 3E-07 | 0 | 0,0000014 | 0,9999986 |
| 1 | 24 | Россия, Брянская область, Унеч | 31,5 | 0,076 | 0,0000057 | 12 | 5,493236 | 0,182042 | 0,0000114 | 4E-07 | 0 | 0,000002 | 0,999998 |
| 7 | 53 | 54 | 15 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,53998 | 0,152906 | 0,0000169 | 3E-07 | 0 | 0,0000017 | 0,9999983 |
| 7 | 54 | 55 | 30 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,53998 | 0,152906 | 0,0000169 | 5E-07 | 0 | 0,0000033 | 0,9999967 |
| 7 | 55 | ул.Пролетарская,6 | 10 | 0,07 | 0,0000057 | 22 | 5,241879 | 0,190771 | 0,0000169 | 2E-07 | 0 | 0,0000009 | 0,9999991 |
| 7 | 54 | ул.Пролетарская,8 | 3 | 0,05 | 0,0000057 | 22 | 4,42389 | 0,226045 | 0,0000169 | 1E-07 | 0 | 0,0000002 | 0,9999998 |
| 7 | 53 | Торговый центр | 39 | 0,1 | 0,0000057 | 22 | 6,53998 | 0,152906 | 0,0000169 | 7E-07 | 0 | 0,0000043 | 0,9999957 |

## Глава 3. Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом.

При изменении параметров группы выполняются операции по редактированию и преобразованию слоя.

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для рассматриваемых узлов. Проверяется связанность элементов сети.

## Глава 3. Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.

Порядок построения пьезометрического графика

Порядок построения пьезометрического графика следующий:

1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

2. Выбирается режим установки флагов.

3. Выбирается начальный (например источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения.

4. В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом.

5. В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическим и табличном виде.

Рисунок 29. Окно пьезометрического графика

На пьезометрическом графике отображаются (рис. 29):

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Совмещение  пьезометрических  графиков  выполняется  в  следующем порядке:

Выполняется построение первого пьезографика.

Выбирается новый путь для построения второго графика.

В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким (рис. 29).

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети.

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка».

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y».

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Глава 4. Часть 1.  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки прведены в табл.4.1.

Таблица 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Унечского городского поселения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 58,351 | 58,351 | 62,093 | 62,093 | 62,093 | 63,953 | 63,953 | 63,953 | 63,953 | 63,953 | 63,953 | 63,953 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Потери в тепловых сетях | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |
| отопление и вентиляция | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 36,639 |
| горячее водоснабжение | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| Резерв(+)/дефицит( -) тепловой мощности | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +7,31 | +7,31 | +11,052 | +11,052 | +11,052 | +12,912 | +12,912 | +12,912 | +12,912 | +12,912 | +12,912 | +12,912 |

## Глава 4. Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии выполнен в электронной модели схемы теплоснабжения Унечского городского поселения (ZuluGIS 8.0).

## Глава 4. Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей в Унечском городском поселении имеется достаточный резерв тепловой мощности существующей системы телпоснабжения.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

## Глава 5. Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Разработка мастер-плана Схемы теплоснабжения муниципального образования Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на перспективу до 2035 г. осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, который будет принят за основу для разработки  Схемы теплоснабжения.

В данном разделе рассматриваются 2 варианта развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения на период до 2035 г.:

- консервация ситуации (далее – вариант 1);

- устойчивое развитие (далее – вариант 2).

Общие положения и принципы разработки  вариантов

В основу разработки вариантов развития приняты положения следующих документов долгосрочного планирования Унечского городского поселения:

- Генеральный план;

- Схема территориального планирования Унечского городского поселения.

Основные принципы, положенные в основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

Общие допущения, принятые при разработке вариантов развития

В каждом варианте развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения на перспективу до 2035 года приняты следующие допущения:

- единый прогноз социально-экономического развития муниципального образования и неизменные значения величины перспективной нагрузки для каждого из рассматриваемых вариантов;

- обеспечение существующих и перспективных потребителей централизованным горячим водоснабжением;

- строительство генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- использование природного газа в качестве основного топлива для модернизируемых источников тепловой энергии;

- сохранение параметров теплоносителя (температурный график) на уровне, утвержденном в базовом периоде.

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения Унечского городского поселения на расчетный срок составит 47,255 Гкал/ч.

Вариант 1 «Консервация ситуации»

Вариант 1 «Консервация ситуации» предполагает развитие системы теплоснабжения на основании следующих допущений и прогнозируемых результатов:

- выполнение положений, принятых для всех вариантов;

- сохранение структуры существующей системы централизованного теплоснабжения;

- проведение капитальных ремонтов и модернизация оборудования источников тепловой энергии в минимально необходимом объеме с целью обеспечения надежности системы теплоснабжения;

- поддержание сетевого хозяйства в рабочем состоянии, обеспечение ежегодной замены не менее 3% от общей протяженности тепловых сетей;

- прогноз численности населения, а также прогноз ввода объектов жилищного строительства и общественно бытовых объектов сформирован на основании существующих трендов (табл. 5.2.1.).

Для реализации указанного варианта предлагаются следующие основные мероприятия, включающие предлагаемые профили оборудования:

- в качестве индивидуальных источников тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения жилых домов предусмотреть индивидуальные котлы, печки, работающие на природном газе;

- строительство сетей теплоснабжения к вновь возводимым объектам жилой застройки не предусмотрено;

- замена 25% от общей протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых более 30 лет и нуждающихся в замене.

Прогноз перспективных показателей потребления тепловой энергии Унечского городского поселения по варианту 1 на период до 2035 г. представлен в табл. 5.2.2, перспективный баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии – в  табл. 5.2.3.

Вариант 2 «Устойчивое развитие»

Вариант 2 «Устойчивое развитие» предполагает развитие системы теплоснабжения Унечского городского поселения на основании следующих допущений и прогнозируемых результатов:

- выполнение положений, принятых для всех вариантов;

- выполнение положений, принятых для Генерального плана (табл. 5.2.4);

- реализация мероприятий Генерального плана;

- поддержание сетевого хозяйства в рабочем состоянии, обеспечение ежегодной замены не менее 5% от общей протяженности тепловых сетей;

- строительство сетей теплоснабжения к вновь возводимым объектам жилой застройки.

Для реализации варианта 2 предлагаются следующие основные мероприятия, включая предлагаемые профили оборудования:

- замена  выработавших ресурс котлов Реконструкция и техническое перевооружение  котельных осуществляется в соответствие с требованиями действующего законодательства и в обязательном порядке включает:

  - использование энергоэффективного оборудования;

  - внедрение АСУ, диспетчеризации, комплексной системы учета энергоресурсов  и др.;

- замена тепловых сетей, эксплуатируемых более 30 лет и нуждающихся в замене, при необходимости с увеличением диаметра;

- реконструкция тепловых сетей с заменой изношенной изоляции на ППУ.

Прогноз перспективных показателей потребления тепловой энергии Унечского городского поселения по варианту 2 на период до 2035 г. представлен в табл. 5.2.5, перспективный баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии – в  табл. 5.2.6.

Глава 5. Часть 2. Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Таблица 5.2.1. Технико-экономические показатели развития Унечского городского поселения на период до 2035 г. (1 вариант «Консервация ситуации»)

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2026 - 2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2020 -2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |  |
|  |  |  | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |
| численность населения | тыс. чел. | 23928 | 23742 | 23556 | 23370 | 23184 | 23000 | 22814 | 22628 | 22442 | 22256 | 22070 | 21884 | 21698 | 21512 | 21326 | 21140 | - |
| Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 |
| Площадь земель производственных зданий промышленных предприятий | га | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площади общественных зданий | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площади производственных зданий промышленных предприятий | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2.2. Прогноз перспективных показателей потребления тепловой энергии Унечского городского поселения по варианту 1 на период до 2035 г.

| № п/п | Расчетный элемент | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объемы потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Унечское городское поселение | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 |  | 27,745 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 |  | 22,213 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 |  | 5,532 |
|  |  | Общественные здания | площадь | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |  | 19,51 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 |  | 14,408 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 |  | 5,102 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |  | 47,255 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |  | 34,886 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |  | 10,634 |
| 2 | Объемы потребления тепловой энергии (для расчетных температур наружного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объемы потребления тепловой энергии | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 |  | 110,915 |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 |  | 70,857 |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 |  | 40,094 |
|  |  | Общественные здания | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 |  |
|  |  | Итого | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |  |

Таблица 5.2.3. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде (1 вариант)

| № п/п | Характеристики котельных | Ед. изм. | 2020 г. (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |
|  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 |
| 10 | Доля резерва | % | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |

Таблица 5.2.4.  Технико-экономические показатели развития Унечского городского поселения на период до 2035 г. (2 вариант «Устойчивое развитие»)

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2026 - 2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2020 -2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |  |
|  |  | факт | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |
| численность населения | тыс. чел. | 23928 | 23742 | 23556 | 23370 | 23184 | 23000 | 22814 | 22628 | 22442 | 22256 | 22070 | 21884 | 21698 | 21512 | 21326 | 21140 | - |
| Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 | 1368,08 |
| Площадь земель производственных зданий промышленных предприятий | га | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площади общественных зданий | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площади производственных зданий промышленных предприятий | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2.5. Прогноз перспективных показателей потребления тепловой энергии Унечского городского поселения по варианту 2 на период до 2035 г.

| № п/п | Расчетный элемент | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объемы потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО Унечское городское поселение | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 27,745 |  | 27,745 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 | 22,213 |  | 22,213 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 | 5,532 |  | 5,532 |
|  |  | Общественные здания | площадь | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |  | 19,51 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 | 14,408 |  | 14,408 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 | 5,102 |  | 5,102 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |  | 47,255 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |  | 34,886 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |  | 10,634 |
| 2 | Объемы потребления тепловой энергии (для расчетных температур наружного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объемы потребления тепловой энергии | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 | 1386,06 |  | 1386,06 |
|  |  |  | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 | 110,915 |  | 110,915 |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 | 70,857 |  | 70,857 |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 | 40,094 |  | 40,094 |
|  |  | Общественные здания | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 | 84,363 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 | 34,116 |  |
|  |  | Итого | потребление всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 | 195,278 |  |
|  |  |  | отопление | Тыс. Гкал | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 | 121,104 |  |
|  |  |  | ГВС | Тыс. Гкал | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |  |

Таблица 5.2.6. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде по 2 варианту

| № п/п | Характеристики котельных | Ед. изм. | 2020 г. факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 58,351 | 58,351 | 62,093 | 63,953 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 10,359 | 10,359 | 6,617 | 4,757 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |
|  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +7,31 | +7,31 | +11,052 | +12,912 |
| 10 | Доля резерва | % | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 10,64 | 10,64 | 16,08 | 18,79 |

## Глава 5. Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения

Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения включает сравнение вероятных результатов реализации мероприятий и выбор оптимального способа покрытия перспективных нагрузок.

Сравнительный анализ проводился методом построения перспективного баланса тепловой мощности и нагрузки по следующим показателям:

- установленная мощность, Гкал/ч;

- мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

- резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч;

- доля резерва (дефицита) от величины мощности нетто, %.

Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения по этапам реализации приведен в таблице 5.3.1.

По результатам сравнительного анализа вариантов  наиболее оптимальным является вариант 2, по которому прогнозируется достижение следующих показателей перспективного баланса мощностей системы теплоснабжения:

- наличие резерва тепловой мощности системы, достаточного для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (на каждом этапе и по каждому источнику тепловой энергии доля резерва тепловой мощности нетто составляет 50 % и более);

- резерв тепловой мощности системы не является избыточным (уровень резерва к концу расчетного периода по варианту 2 меньше, чем по варианту 1).

Основные отличия вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения на период до 2035 г. приведены в табл. 5.3.2.

Таблица 5.3.1. Основные отличия разработанных вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения на период до 2035 г.

| Критерий сравнения | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Строительство новых источников | - | - |
| Закрытие неэффективных котельных | - | - |
| Перераспределение нагрузки между источниками | - | - |
| Замена основного оборудования, исчерпавшего свой ресурс | + | + |
| Замена изношенных тепловых сетей | + | + |
| Строительство тепловых сетей | - | - |
| Реконструкция сетевого хозяйства | - | + |
| Резервирование тепловых сетей | - | + |

Таблица 5.3.2. Сравнительный анализ вариантов размещения генерирующих мощностей по этапам реализации

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2020 г. факт | 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2025 | 2030 | 2035 |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 57,607 | 58,351 | 63,953 | 63,953 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 11,103 | 10,359 | 4,757 | 4,757 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
|  |  | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 | 47,255 |
|  | отопление | Гкал/ч | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 | 34,886 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +6,566 | +7,31 | +11,052 | +11,052 |
| 10 | Доля резерва | % | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 10,64 | 16,08 | 16,08 |

В результате сравнительного анализа разработанных вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения на период до 2035 г. определено, что наиболее перспективным вариантом развития является вариант 2 «Устойчивое развитие», имеющий наибольшее число преимуществ.

Реализация варианта  2 позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- соответствие выбранной стратегии и разработанным планам развития муниципального образования (учет положений Генерального плана);

- оптимальный баланс перспективных показателей тепловой мощности и подключенной нагрузки;

- осуществление модернизации источников тепловой энергии;

- ликвидация избыточных тепловых мощностей районной котельной;

- повышение надежности и безопасности теплоснабжения потребителей за счет выполнения мероприятий по резервированию тепловых сетей;

- снижение уровня износа основных производственных фондов системы теплоснабжения за счет реализации мероприятий реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии и сетевого хозяйства;

- снижение непроизводительных расходов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по строительству источников тепловой энергии с применением новых технологий, водоподготовки и энергосберегающих мероприятий;

- снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет реализации мероприятий замены изношенных сетей и реконструкции сетевого хозяйства;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека за счет замещения индивидуального отопления (печи с использованием угля, дров) на централизованное отопление.

Анализ тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения

Анализ тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения проведен путем оценки влияния наиболее существенных факторов (по статьям затрат) на изменение себестоимости услуг теплоснабжения.

Оценка влияния факторов на изменения себестоимости услуг теплоснабжения проводилась с учетом следующих допущений:

- расчет проведен по методу укрупненной оценки, т.к.

  - технические параметры вариантов развития определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению; технические параметры, принятые при разработке проектных решений вариантов развития, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства;

  - окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию;

  - оценочные значения ценовых последствий носят прогнозный характер и подлежат уточнению;

- оценка проведена в сопоставимых условиях (без учета фактора времени и влияния инфляционной составляющей);

- оценка влияния факторов учитывает структуру себестоимости услуг теплоснабжения, утвержденную на 2020 г.

Оценка тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения представлена в табл. 5.3.3.

Таким образом, на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития системы теплоснабжения в качестве основного варианта размещения объектов тепловой энергии выбран вариант  2.

Таблица 5.3.3. Оценка тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения

| Наименование показателей | Затраты, тыс. руб. | Структура затрат, % | Вариант 1 | Вариант 2 | вариант 2 / вариант 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | тарифные (ценовые последствия) |  |  |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 4 066,06 | 1,3 | 4 066 | 4 066 | 1 |
| Расходы на топливо | 32 878,3 | 16,7 | 35 172 | 57 980 | 1,6 |
| Затраты на покупную электрическую энергию | 24 819,6 | 17,1 | 24 814 | 19 991 | 0,8 |
| Расходы на приобретение холодной воды | 4 287,3 | 2,0 | 4 287 | 5 145 | 1,2 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 45 450,4 | 21,2 | 45 450 | 45 450 | 1,0 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 13 635,1 | 6,0 | 13 635 | 13 635 | 1,0 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | 6 675,3 | 4,4 | 6 675 | 8 678 | 1,3 |
| Общехозяйственные и общецеховые расходы | 27 702,3 | 18,7 | 27 702 | 27 702 | 1,0 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств | 4 764,0 | 4,0 | 4 764 | 4 764 | 1,0 |
| Расходы на услуги производственного характера | 2 889,7 | 0,0 | 2 890 | 2 890 | 1,0 |
| Себестоимость оказываемых услуг | 167 168,0 | 100,0 |  |  |  |
| Валовая прибыль | 19 502,1 |  | 20 863 | 34 392 | 1,6 |
| Итого затраты | 186 670,1 |  | 190 318,6 | 224 693,7 | 1,2 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал | 76,46 |  | 66,168 | 119,041 | 1,8 |
| Удельные затраты на ед. продукции | 2 441,54 |  | 2 876,30 | 1 887,53 | 0,66 |

# Глава 6.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовки,   затрат   и   потерь теплоносителя выполнены на период до 2035 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

−	регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры  наружного  воздуха  принято  по  регулированию  отопительно- вентиляционной    нагрузке    с    качественным    методом    регулирования    с расчетными параметрами теплоносителя;

−	расчетный  расход  теплоносителя  в  тепловых  сетях  изменяется  с  темпом присоединения   суммарной   тепловой   нагрузки   и   с   учетом   реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельных Унечского городского поселения, представлен таблице 6.1.

Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  и максимального      потребления      теплоносителя      теплопотребляющими      установками потребителей   определены   согласно   п.   6.16   СНиП   41-02-2003   «Тепловые   сети»   и выданным  техническим  условиям  на  присоединение  к  тепловым  сетям    и  перспектив нового строительства  до 2035 г. (табл. 6.1).

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2035 г. котельных Унечского городского поселения не изменится.

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

## Глава 6. Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельных   представлен в таблице 6.5.

В    перспективе до 2035 г.  объем  теплоносителя    на    восполнение    потерь теплоносителя с утечками, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов, составит 24,935 тыс. т/год.

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной  и   недеаэрированной водой согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

## Глава 6. Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не планируется, т.к. все системы закрытые.

## Глава 6. Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

В таблице 6.3. представлена характеристика баков-аккумаляторов на балансе Унечского МУП ЖКО.

Таблица 6.3. Баки-аккумуляторы горячей воды Унечского МУП ЖКО

| Параметр | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

## Глава 6. Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии не определялся.

## Глава 6. Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблицах 6.5.1. и 6.5.2.

Таблица 6.5.1. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей Унечского городского поселения до 2035 г.

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 | 24,935 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.5.2. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии до 2035 г.

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 | 8,718 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 6. Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

## Глава 6. Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не производился.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения Унечского городского поселения у теплоснабжающих организаций отсутствуют разработанные и утвержденные инвестиционные программы. Унечское МУП ЖКО предоставило план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Эти мероприятия включены в Схему (таблица 7.1.). Для ГУП «Брянсккоммунэнерго» предложены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных, с учетом износа и коэффициента полезного действия основного оборудования (таблица 7.2.).

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения учтены:

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Строительство новых источников тепловой энергии в Унечском городском поселении не предусмотрено, все перспективные объекты оборудуются автономными источниками теплоснабжения.

Сводный график предложенных проектов представлен в таблицах 7.2. и 7.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» представлены в виде таблиц 7.4.-7.7.

Таблица 7.1. План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Унечского МУП ЖКО

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная ДОЛ «Ручеек» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котлов Десна-0,25Г | шт. | 2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 3 | Ревизия насосов | шт. | 4 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 4 | Восстановление отмостки трубы | м2 | По факту | 2-3 кв. | Собственные средства |
| - Котельная 4 мкр, ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистка (промывка) котлов ТГ-3/95, Десна-1Г | шт. | 3/2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 2 | Ремонт котлов ТГ-3/95 | шт. | 3 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 3 | Гидравлическое испытание котлов ТГ-3/95, Десна-1Г | шт. | 3/2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 4 | Экспертиза промышленной безопасности на горелочные устройства котлов ТГ-3/95 | экс. | 3 | 3 кв. | Собственные средства |
| 5 | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода | экс. | 1 | 1 кв. | Собственные средства |
| 6 | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 7 | Замена циркуляционного насоса котел емкость горячая вода КМ 80-65-160-СУ 3,1 | шт. | 1 | 2 кв. | Собственные средства |
| 8 | Очистка дымоходов | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 9 | Воссановление отмостки котельной | м2 | По факту | 3 кв. | Собственные средства |
| 10 | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 11 | Замена электрических узлов в электрощитовой | шт. | 2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 12 | Испытание электрооборудования | шт. | 1 | 2 кв. | Собственные средства |
| 13 | Прочистка (промывка) фильтров | шт. | 2 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 14 | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | шт. | 5 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 15 | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | шт. | 5 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 16 | Восстановление обмуровки баков-аккумуляторов | шт. | 3 | 1-3 кв. | Собственные средства |
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |
| 18 | Установка частотного преобразователя | шт. | 1 | 3 кв. | Собственные средства |
| 19 | Технический осмотр оборудования котельных | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |
| 20 | Поверка манометров, термометров, сигнализатора газа | - | - | 2 кв. | Собственные средства |
| 21 | Косметический ремонт | - | по факту | 1-3 кв. | Собственные средства |
| 22 | Непредвиденный ремонт | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |
| - Котельная 42 кв., ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистк (промывка) котлов Братск-1Г/Десна-1 | шт. | 4/4 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 2 | Ремонт котлов Братск-1Г/Десна-1 | шт. | 5 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 3 | Гидравлическое испытание котлов Братск-1Г/Десна-1 | шт. | 8 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 4 | Экспертиза промышленной безопасности на горелочные устройства котлов Братск-1Г | экс. | 1 | 3 кв. | Собственные средства |
| 5 | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода | экс. | 1 | 1 кв. | Собственные средства |
| 6 | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 7 | Очистка дымоходов | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 8 | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | - | - | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 9 | Замена электрических узлов в электрощитовой | шт. | 4 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 10 | Испытание электрооборудования | шт. | 1 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 11 | Экспертиза промышленной безопасности на металлическую дымовую трубу | экс. | 1 | 3 кв. | Собственные средства |
| 12 | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | шт. | 8 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 13 | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | шт. | 8 | 2-3 кв. | Собственные средства |
| 14 | Восстановление обмуровки баков-аккумкляторов | шт. | 1 | 1-3 кв. | Собственные средства |
| 15 | Изготовление обмуровки баков-аккумуляторов | шт. | 2 | 1-3 кв. | Собственные средства |
| 16 | Обваловка баков-аккумуляторов (изготовление зоны санитарной охраны) | шт. | 3 | 1-3 кв. | Собственные средства |
| 17 | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |
| 18 | Технический осмотр оборудования котельной | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |
| 19 | Поверка манометров, термометров, сигнализатора газа | - | - | 2 кв. | Собственные средства |
| 20 | Ревизия, ремонт насосных агрегатов на отопление/на ГВС | шт. | 4/3 | 3 кв. | Собственные средства |
| 21 | Непредвиденный ремонт | - | - | 1-4 кв. | Собственные средства |

Таблица 7.2.  Сводный график выполнения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ГУП «Брянсккоммунэнерго».

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | Всего объем финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 5А | Замена котлов ТВГ-1,5 | 3 | 4 000,00 |  | - | - | 4 000,00 | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Таблица 7.3. Сводный график выполнения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2025 -2035г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | Всего объем финансирования | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2030-2035 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Совхозная, 2 | Замена котлов ТВГ-8М | 2 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 62б | Замена котлов ТВГ-1,5 | 2 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 3 | Реконструкция котельной по ул. Комсомольская, 3а | Замена котлов ТВГ-1,5, КВТС-1 | 5 | 8 000,00 | - | - | 8 000,00 | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Таблица 7.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной ул. Ленина, 5а, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной ул. Совхозная, 2, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | - | - | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.6. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной ул. Октябрьская, 62б, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | - | - | - | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.7. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной ул. Комсомольская, 3а, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | - |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |

## Глава 7. Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено:

- централизованное теплоснабжение в районах высокоплотной и среднеплотной многоэтажной застройки;

- использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, в районах индивидуальной застройки.

В период реализации Схемы теплоснабжения (до 2035 г.) также предусмотрено сохранение жилищного фонда с индивидуальным теплоснабжением (индивидуальные жилые дома с печным отоплением).

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в Генеральном плане, в перспективе до 2035 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства теплоснабжение предлагается от автономных источников тепловой энергии.

Схема и конфигурация тепловых сетей обеспечивает теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности  путем: прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек. Предусмотрены изменения нагрузки существующих источников за счет подключения объектов точечной застройки в существующих микрорайонах города и за счет сноса ветхого жилищного фонда.

В случае не достижения (не полного достижения) показателей по вводу и сносу жилья на реконструируемых территориях, определенных в Генеральном плане, в перспективе до 2035 г. покрытие тепловой нагрузки новых и существующих объектов строительства возможно обеспечить от действующих источников Унечского городского поселения.

В данном варианте развития строительство новых трубопроводов не планируется.

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного теплоснабжения.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрено новое строительство источников тепловой энергии, прирост перспективной тепловой нагрузки обеспечивается за счет автономных источников теплоснабжения.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий (таблицы 7.1-7.3.) является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Автоматизация работы котельного оборудования обусловлена требованиями обеспечения надежности и безопасности режимов эксплуатации котельных. Автоматизированная система управления технологическими процессами котлов и общекотельного оборудования позволяет растапливать и останавливать котлы, а также поддерживать в них горение в полностью автоматическом режиме благодаря регулятору соотношения «газ-воздух», работающему в погодной зависимости. Внедрение системы автоматического управления котловым оборудованием осуществляется в соответствии с требованиями контроля герметичности газовых блоков, автоматического (без участия оператора) розжига горелок котла, автоматического регулирования параметров его работы. Работа котлового оборудования в автоматическом режиме является одним из основных требований по безопасности и обеспечивает эффективное использование топлива в режимах избытка или недостатка воздуха для горения.

Замена оборудования, отработавшего нормативный срок службы, обусловлена необходимостью соблюдения требований обеспечения промышленной безопасности производственных процессов и энергетической эффективности.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения.

В период реализации Схемы теплоснабжения (до 2035 г.) предусмотрено частичное (точечное) сохранение жилищного фонда с индивидуальным теплоснабжением (индивидуальные жилые дома с печным отоплением).

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома с соблюдением требований действующего законодательства (Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс Российской Федерации и др.).

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Глава 7. Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Данные о текущей ситуации, связанные с ранее принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутсвуют.

## Глава 7. Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  которых  из эксплуатации может привести к нарушению надежности  теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими  указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В схеме отсутствуют объекты вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

## Глава 7. Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Унечском городском поселении не планируется.

## Глава 7. Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

На территории Унечского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и топловой энергии.

## Глава 7. Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## Глава 7. Часть 7. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается к реализации в рамках Схемы теплоснабжения.

Глава 7. Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод котельных Унечского городского поселения в пиковый режим не планируется.

## Глава 7. Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

На территории Унечского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и топловой энергии.

## Глава 7. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусмотрена, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, не предусмотрены, передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

## Глава 7. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения городского округа малоэтажными жилыми зданиями.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. Жилищный фонд с индивидуальными источниками теплоснабжения составляет 3,7% от общей площади жилищного фонда поселения.

Данные объекты расположены точечно на всей территории муниципального образования. Подключение указанных объектов к существующим источникам теплоснабжения с учетом радиуса эффективного теплоснабжения и инженерной подготовки территорий нецелесообразно.

## Глава 7. Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения, а также  распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в главе 2 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Исходя из балансировки тепловой мощности источников и планируемой величины нагрузки потребителей предлагается:

## - тепловая мощность котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» - на существующем уровне;

- тепловая мощность котельных Унечского МУП ЖКО – на существующем уровне.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии, с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, по периодам реализации Схемы теплоснабжения представлены в табл. 7.12.

Таблица 7.12. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2035 г. |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 5а | Гкал/ч | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| 2 | Котельная, ул. Совхозная, 2 | Гкал/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3 | Котельная, ул. Володарского, 113 а | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 4 | Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Гкал/ч | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 6 | Котельная, ул. Кирова, 2 | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 4 мкр., ул. Коммунистическая | Гкал/ч | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| 2 | Котельная 42 кв., ул. Советская | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Котельная ДОЛ «Ручеек» | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

## Глава 7. Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

На момент актуализации не предусмотрен ввод новых и рекоснтрукции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также метсных видов топлива.

## Глава 7. Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа.

На      территории       промышленной       зоны      предусматривается       сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство   в   производственной   зоне   источников   тепловой   энергии   для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено

## Глава 7. Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

## Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей» (1938 г.). В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени, т.е. ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

S=b+30×108φR2П+95×R0,86B0,26sП0,62H0,19∆τ0,38 ,

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ=563·φs0,35∙H0,07B0,09∙∆τП0,13 ,

В табл. 7.15 приведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии. Для расчета принята фактическая нагрузка по состоянию на 2020 г. по данным ZuluThermo.

Таблица 7.15. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| № | Организация | Адрес котельной | фактический радиус теплоснабжения, м | оптимальный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ул. Ленина, 5а | 2696,5 | 2157,2 |
| 2 |  | ул. Совхозная, 2 | 1348,25 | 1078,6 |
| 3 |  | ул. Володарского, 113 а | 261,5 | 209,2 |
| 4 |  | ул. Октябрьская, 62 б | 2599,0 | 2079,2 |
| 5 |  | ул. Комсомольская, 3а | 1502,8 | 1202,2 |
| 6 |  | ул. Кирова, 2 | 1659,4 | 1327,5 |
| 7 |  | ул. Танкистов, 33 | 1458,7 | 1167,0 |
| 8 | Унечское МУП ЖКО | ул. Коммунистическая | 1284,1 | 1027,3 |
| 9 |  | ул. Советская | 1609,85 | 1287,9 |
| 10 |  | Котельная ДОЛ «Ручеек» | 441,3 | 353,0 |

Однако следует обратить внимание на то, что в настоящее время официально утвержденная методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует. В специализированных научно-технических источниках приводятся различные подходы к расчету радиусов эффективного теплоснабжения и его значения.

## Глава 7. Часть 16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью планируется за счет существующих источников тепловой энергии.

## Глава 7. Часть 17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории Унечского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и топловой энергии.

## Глава 7. Часть 18. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке.

Планируется работа основного оборудования котельных исходя из условий оптимальной загрузки с целью достижения максимально КПД котельных.  Оптимальная загрузка котельных агрегатов обычно составляет 55-85% от максимальной мощности котлов.

## Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Потребность в топливе в соответствии с планом развития схемы теплоснабжения в Унечском городском поселении представлена в таблицах 7.19.1.-7.19.3.

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

- КПД котлов ─ 92,0%;

- потери на собственные нужды котельных ─ 1,0%;

- Потери на транспортировку теплоносителя ─ 5÷10,0%.

Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии потребителям при этом составит ─ 150,44 кгут/Гкал.

Таблица 7.19.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | - | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 5а | Природный газ | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 |
| 2 | Котельная, ул. Совхозная, 2 | Природный газ | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 |
| 3 | Котельная, ул. Володарского, 113 а | Природный газ | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 |
| 4 | Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Природный газ | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Природный газ | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 |
| 6 | Котельная, ул. Кирова, 2 | Природный газ | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | Природный газ | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 4 мкр., ул. Коммунистическая | Природный газ | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 |
| 2 | Котельная 42 кв., ул. Советская | Природный газ | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 |
| 3 | Котельная ДОЛ «Ручеек» | Природный газ | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 |
| Всего природный газ |  |  | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 |
| Всего уголь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего СУГ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 |

Таблица 7.19.2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | - | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 5а | Природный газ | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 |
| 2 | Котельная, ул. Совхозная, 2 | Природный газ | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 |
| 3 | Котельная, ул. Володарского, 113 а | Природный газ | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 |
| 4 | Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Природный газ | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Природный газ | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 |
| 6 | Котельная, ул. Кирова, 2 | Природный газ | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | Природный газ | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 4 мкр., ул. Коммунистическая | Природный газ | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 |
| 2 | Котельная 42 кв., ул. Советская | Природный газ | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 |
| 3 | Котельная ДОЛ «Ручеек» | Природный газ | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего природный газ |  |  | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 |
| Всего уголь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -Всего СУГ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | газ | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 |

Таблица 7.19.3. Нормативные запасы топлива на котельных

| Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ нефть, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения, помимо строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, предусмотрена реализация следующих мероприятий по сетевому хозяйству:

- проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов.

На момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения Унечского городского поселения у теплоснабжающих организаций отсутствуют разработанные и утвержденные инвестиционные программы. Унечское МУП ЖКО предоставило план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Эти мероприятия включены в Схему (таблица 8.1.). Для ГУП «Брянсккоммунэнерго» предложены мероприятия по реконструкции итепловых сетей, с учетом износа (таблица 8.2.).

Таблица 8.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Унечского МУП ЖКО

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети от котельной ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-14-ТК-15 (ул. Иванова,7) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 2,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 2 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-15-ТК-16 (ул. Иванова,7) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 17х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 3 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-16-ТК-17 (ул. Иванова,5) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 12,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 4 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-17-ввод в дом ул. Иванова,5 (ДУ 25, 25, 76, 76) | м.п. | 20,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 5 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-15-ввод в дом ул. Иванова,7 (ДУ 32, 25, 76, 76) | м.п. | 10,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| Сети от котельной ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-2-ТК-3 (ул. Пролетарская,3) (ДУ 89, 89, 159, 159) | м.п. | 121х4 | - | Собственные средства |
| 2 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-2-ввод в дом ул. Пролетарская, 5а, (ДУ 108, 89, 89, 89) | м.п. | 71х4 | - | Собственные средства |
| 3 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-16-ТК-17 (ул. Пролетарская, 12 и 13) (ДУ 89, 89, 108, 108) | м.п. | 45х4 | - | Собственные средства |

Таблица 8.2. Сводный график реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»  в период 2021-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Ленина, 5а | Замена участков тепловых сетей | 0,2 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Совхозная,2 | Замена участков тепловых сетей | 0,665 | 14000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Октябрьская, 62б | Замена участков тепловых сетей | 0,303 | 6400,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Комсомольская, 3а | Замена участков тепловых сетей | 0,405 | 8400,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Танкистов, 33 | Замена участков тепловых сетей | 0,191 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |

Таблица 8.3. Сводный график реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»  в период 2025-2035 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Ленина, 5а | Замена участков тепловых сетей | 0,2 | 10000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 5000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Совхозная,2 | Замена участков тепловых сетей | 0,665 | 35000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 10500,00 | 17500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Октябрьская, 62б | Замена участков тепловых сетей | 0,303 | 16000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 4800,00 | 8000,0 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Комсомольская, 3а | Замена участков тепловых сетей | 0,405 | 21000,0 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 6300,00 | 10500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Танкистов, 33 | Замена участков тепловых сетей | 0,191 | 10000,0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 5000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |

Таблица 8.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (по всем ЕТО), тыс. руб.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 20700,0 | 34500,0 |
| Непредвиденные расходы | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1380,0 | 2300,0 |
| НДС | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 5520,0 | 9200,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 27600,0 | 46000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 27600,0 | 46000,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 20700,0 | 34500,0 |
| Непредвиденные расходы | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 1380,0 | 2300,0 |
| НДС | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 5520,0 | 9200,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 27600,0 | 46000,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 27600,0 | 46000,0 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект 1-2.2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 8. Часть 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрено в связи с удаленностью источников друг от друга.

## Глава 8. Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку не предусмотрено.

## Глава 8. Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

## Глава 8. Часть 4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.

## Глава 8. Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрено.

## Глава 8. Часть 6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрена реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

## Глава 8. Часть 7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (Таблица 8.7.)

Таблица 8.7. Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, км/год, в двухтрубном исчислении | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Ленина, 5а | Магистральные и распределительные тепловые сети |  |  | 0,2 | до 2035 г. | - | - | Подземная Надземная | ППУ | 14000,0 |
| Котельная, ул. Совхозная, 2 | Магистральные и распределительные тепловые сети |  |  | 0,665 | до 2035 г | - | - | Подземная Надземная | ППУ | 49000,0 |
| Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Магистральные и распределительные тепловые сети |  |  | 0,303 | до 2035 г | - | - | Подземная Надземная | ППУ | 22400,0 |
| Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Магистральные и распределительные тепловые сети |  |  | 0,405 | до 2035 г | - | - | Подземная Надземная | ППУ | 29400,0 |
| Котельная, ул. Танкистов, 33 | Магистральные и распределительные тепловые сети |  |  | 0,191 | до 2035 г | - | - | Подземная Надземная | ППУ | 14000,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128800,0 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Коммунистическая | ТК-14 |  | ТК-15 | 5 | 2021 | 50,40,89,108 | 50,40,89,108 | подземная | ППУ | 50,0 |
|  | ТК-15 |  | ТК-16 | 34 | 2021 | 50,40,89,108 | 50,40,89,108 | подземная | ППУ | 340,0 |
|  | ТК-16 |  | ТК-17 | 25 | 2021 | 50,40,89,108 | 50,40,89,108 | подземная | ППУ | 250,0 |
|  | ТК-17 |  | Ввод ул.Ив., 5 | 41 | 2021 | 25 ,25, 76, 76 | 25 ,25, 76, 76 | подземная | ППУ | 410,0 |
|  | ТК-15 |  | Ввод ул.Ив., 5 | 21 | 2021 | 32 ,25, 76, 76 | 32 ,25, 76, 76 | подземная | ППУ | 210,0 |
| Котельная, ул. Советская | ТК-2 |  | ТК-3 | 242 | 2021 | 89, 89, 159, 159 | 89, 89, 159, 159 | подземная | ППУ | 2420,0 |
|  | ТК-2 |  | Ввод ул. Прол., 5а | 142 | 2021 | 108, 89, 89, 89 | 108, 89, 89, 89 | подземная | ППУ | 1420,0 |
|  | ТК-16 |  | ТК-17 | 90 | 2021 | 89, 89, 108, 108 | 89, 89, 108, 108 | подземная | ППУ | 900,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |

## Глава 8. Часть 8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

Насосные станции в Унечском городском поселении отсутствуют. Строительство новых насосных станций не планируется.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего теплоснабжения.

## Глава 9. Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Потребители подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют. Система теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Унечском городском поселении закрытая.

Глава 9. Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О  теплоснабжении»  температурный  график  системы  теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный  график  регулирования  тепловой  нагрузки разрабатывается  из  условий  суточной  подачи  тепловой  энергии  на отопление,  обеспечивающей  потребность  зданий  в  тепловой  энергии  в зависимости  от  температуры  наружного  воздуха,  чтобы  обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями  СанПин  2.1.4.2496-09  «Питьевая  вода.  Гигиенические требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические  требования  к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Качество  функционирования  водяных  систем  центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого  метода  регулирования  теплоотдачи  нагревательных приборов этих систем. Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для  поддержания  требуемого  теплового  режима  тепловую  нагрузку необходимо  регулировать.  Различают  центральное  (котельная  или  ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП) регулирование отпуска тепла. В  зависимости  от  места  осуществления  регулирование  может осуществляться  непосредственно  у  нагревательных  приборов  - индивидуальное,  в  местном  тепловом  пункте  (МТП  или  ИТП)  -  местное, регулирование  отопления  группы  отапливаемых  зданий  в  центральном (групповом)  тепловом  пункте  (ЦТП,  ГТП)  -  групповое,  в  источнике теплоснабжения  (котельная  или  ТЭЦ)  -  центральное.  Если  тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное  регулирование  отопления  может  быть  осуществлено тремя способами: Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой  сети  при  неизменном  его  расходе  –  качественный  способ регулирования. Изменением  расхода  теплоносителя  в  подающем  трубопроводетепловой сети при постоянной его температуре  – количественный способ регулирования. Изменением,  как  температуры,  так  и  расхода  теплоносителя  в подающем  трубопроводе  тепловой  сети  –  качественно-количественный способ регулирования. В  Российской  Федерации  в  городских  системах  централизованного теплоснабжения  принять  качественный  режим  регулирования  отпуска тепла,  которое  дополняется  на  вводах  потребителей  местным количественным  регулированием.  В  закрытых  системах  теплоснабжения качественный  метод  регулирования  строится  из  предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует  гидравлический  режим  сети.  Это  является  преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла. Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он  не  всегда  удовлетворяет  условиям  всех  потребителей,  так  как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Таблица 9.2. Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С | Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С | Расход теплоносителя на вводе в ИТП, °С тонн/ч | Подпитка внутридомовых системы отопления, тонн/ч |
| 8 | 40 | 35 | 60 | 50 | - | - |
| 7 | 42 | 36 | 60 | 50 | - | - |
| 6 | 44 | 37 | 60 | 50 | - | - |
| 5 | 46 | 38,6 | 60 | 50 | - | - |
| 4 | 48 | 40 | 60 | 50 | - | - |
| 3 | 49 | 41 | 60 | 50 | - | - |
| 2 | 51 | 42 | 60 | 50 | - | - |
| 1 | 53 | 43 | 60 | 50 | - | - |
| 0 | 54,7 | 44,4 | 60 | 50 | - | - |
| -1 | 56 | 45 | 60 | 50 | - | - |
| -2 | 58 | 47 | 60 | 50 | - | - |
| -3 | 59 | 48 | 60 | 50 | - | - |
| -4 | 61 | 49 | 60 | 50 | - | - |
| -5 | 62,9 | 49,9 | 60 | 50 | - | - |
| -6 | 64 | 51 | 60 | 50 | - | - |
| -7 | 66 | 52 | 60 | 50 | - | - |
| -8 | 67 | 53 | 60 | 50 | - | - |
| -9 | 69 | 54 | 60 | 50 | - | - |
| -10 | 70,9 | 55 | 60 | 50 | - | - |
| -11 | 72 | 56 | 60 | 50 | - | - |
| -12 | 74 | 57 | 60 | 50 | - | - |
| -13 | 75 | 58 | 60 | 50 | - | - |
| -14 | 77 | 59 | 60 | 50 | - | - |
| -15 | 78,6 | 59,9 | 60 | 50 | - | - |
| -16 | 80 | 61 | 60 | 50 | - | - |
| -17 | 82 | 62 | 60 | 50 | - | - |
| -18 | 83 | 63 | 60 | 50 | - | - |
| -19 | 85 | 64 | 60 | 50 | - | - |
| -20 | 86,2 | 64,6 | 60 | 50 | - | - |
| -21 | 88 | 65 | 60 | 50 | - | - |
| -22 | 89 | 66 | 60 | 50 | - | - |
| -23 | 91 | 67 | 60 | 50 | - | - |
| -24 | 93 | 68 | 60 | 50 | - | - |
| -25 | 93,5 | 69,1 | 60 | 50 | - | - |
| -26 | 95 | 70 | 60 | 50 | - | - |

## Глава 9. Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Так как система теплоснабжения (горячего водоснабжения) Унечского городского поселения является закрытой, то вопрос о реконструкции тепловых сетей является неактуальным.

## Глава 9. Часть 4. Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривался.

## Глава 9. Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не производилась.

## Глава 9. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций.

Так как переход от открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусмотрен, то предложения по источникам инвестиций отсутствуют.

# Глава 10. Перспективные топливные балансы.

## Глава 10. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой  энергии  перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов,  необходимого  для  обеспечения  нормативного  функционирования  источников тепловой энергии на территории Унечского городскогог поселения, произведены в соответствии с:

−   Порядком     определения     нормативов     удельного     расхода     топлива     при производстве  электрической  и  тепловой  энергии,  утв.  Приказом  Минэнерго  России  от

30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии";

−   СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

−    фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

− данных  по  режимно-наладочным  испытаниям  котельного  оборудования,  по среднему КПД котлов;

−  данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

−   прогнозных   значений   уровня   установленной   и   располагаемой   мощности источников тепловой энергии;

−     прогнозных   значений   подключенной   нагрузки   потребителей   по   каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В     расчет     приняты     следующие     параметры,     влияющие     на     определение максимального часового расхода топлива:

−   продолжительность отопительного периода - 199дней;

− температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  -24 °С;

-2,0 °С −     средняя    температура    наружного    воздуха    за    отопительный    период;

−  продолжительность работы системы ГВС – 350 сут.;

-   температура    потребляемой    холодной    воды    в    водопроводной    сети    в отопительный период – 5 °C;

− температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  –15 °C;

−    максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

Как   основной   вид   топлива   принят   природный   газ.

На   перспективу  до   2035  г.   не   предусмотрено   изменение   среднего   удельного расхода топлива для выработки тепловой энергии.

В результате расчетов сформированы перспективные топливные балансы по ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечскому МУП ЖКО, эксплуатирующим котельные на территории Унечского городского поселения  (табл. 10.1.1-10.1.2).

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | - | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 5а | Природный газ | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 | 12033,3 |
| 2 | Котельная, ул. Совхозная, 2 | Природный газ | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 | 29699,9 |
| 3 | Котельная, ул. Володарского, 113 а | Природный газ | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 | 779,7 |
| 4 | Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Природный газ | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 | 10874,0 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Природный газ | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 | 12218,8 |
| 6 | Котельная, ул. Кирова, 2 | Природный газ | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | Природный газ | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 | 7718,4 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 4 мкр., ул. Коммунистическая | Природный газ | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 | 11128,425 |
| 2 | Котельная 42 кв., ул. Советская | Природный газ | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 | 10928,642 |
| 3 | Котельная ДОЛ «Ручеек» | Природный газ | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 | 24,571 |
| Всего природный газ |  |  | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 |
| Всего уголь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего СУГ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 | 95722,34 |

Таблица 10.1.2. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | - | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 5а | Природный газ | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 | 2020,53 |
| 2 | Котельная, ул. Совхозная, 2 | Природный газ | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 | 4979,82 |
| 3 | Котельная, ул. Володарского, 113 а | Природный газ | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 | 125,49 |
| 4 | Котельная, ул. Октябрьская, 62 б | Природный газ | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 | 1778,65 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 3а | Природный газ | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 | 2152,66 |
| 6 | Котельная, ул. Кирова, 2 | Природный газ | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| 7 | Котельная, ул. Танкистов, 33 | Природный газ | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 | 1185,17 |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 4 мкр., ул. Коммунистическая | Природный газ | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 | 1793,5 |
| 2 | Котельная 42 кв., ул. Советская | Природный газ | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 | 1581,7 |
| 3 | Котельная ДОЛ «Ручеек» | Природный газ | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего природный газ |  |  | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 |
| Всего уголь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -Всего СУГ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | газ | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 | 15672,22 |

Глава 10. Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Норматив  создания  запасов  топлива  на  котельных  является  общим  нормативным запасом   основного   и   резервного   видов   топлива,   определяется   по   сумме   объемов неснижаемого  нормативного  запаса  топлива  и  нормативного  эксплуатационного  запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях  обеспечения  их  работы  в  условиях  непредвиденных  обстоятельств  (перерывы  в поступлении  топлива,  резкое  снижение  температуры  наружного  воздуха  и  т.п.)  при невозможности  использования  или  исчерпании  нормативного  эксплуатационного  запаса топлива.

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании фактических   данных   по   видам   использования   аварийного   топлива   на   источниках   в соответствии  с  Приказом  Минэнерго  Российской  Федерации  от  10.08.2012  №  377  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,   нормативов   удельного   расхода   топлива   при   производстве   тепловой энергии,  нормативов  запасов  топлива  на  источниках  тепловой  энергии  (за  исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Норматив  создания  запасов  топлива  на  котельных  является  общим  нормативным запасом   основного   и   резервного   видов   топлива,   определяется   по   сумме   объемов неснижаемого  нормативного  запаса  топлива  и  нормативного  эксплуатационного  запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях  обеспечения  их  работы  в  условиях  непредвиденных  обстоятельств  (перерывы  в поступлении  топлива,  резкое  снижение  температуры  наружного  воздуха  и  т.п.)  при невозможности  использования  или  исчерпании  нормативного  эксплуатационного  запаса топлива (табл. 10.2).

Таблица 10.2. Нормативные запасы топлива на котельных

| Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ нефть, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 10. Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Источниками тепловой энергии Унечского городского поселения возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Общие положения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются:

- в соответствии с пунктом 46 Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- проектом приказа Минэнерго и Минрегиона России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- проект приказа Минрегионы России «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии»;

- Надежность и эффективность в технике. Справочник, том 2, Москва, Из-во «машиностроение»,1989.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в разделе «Надежность».

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Для оценки надежности теплоснабжения применена система показателей надежности и качества состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам (далее – показатели уровня надежности), а также показателей, характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества) определенная Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» (далее Методические указания)

К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии,

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии,

3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Перечисленные показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения.

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в  соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В системе теплоснабжения также не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения не присуще системе теплоснабжения Унечского городского поселения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

В соответствии с приказом Госстроя России от 20 августа 2001 года №191 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», согласованном с Госэнергонадзором Минэнерго России 9 июня 2001 года № 32-01-04/61 в зависимости от характера и тяжести последствий технологические нарушения в системах коммунального электроснабжения и системах коммунального теплоснабжения  подразделяются  на  аварии  и инциденты. Последние в свою очередь могут носить характер технологических и функциональных отказов.

В системе теплоснабжения Унечского городского поселения на основании Методических рекомендациях используются следующие определения:

- технологические нарушения  - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий  (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения  надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном  производственном  объекте,  неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности   оборудования, приведшее к нарушению процесса производства  и  (или)  передачи  электрической  и  тепловой   энергии;

- потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии,  а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не

привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч  = Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 3 к настоящему приказу);

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации .

2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:

PП=J=1МПОTJпр/L

где: Тjпр – продолжительность  j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах). Тjпр определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

Тjпр = max Тjпр,

Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Тij рассчитывается по формуле:

Тjпр = S (Тjпр × Квjпр).

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Рпм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L, как и в формуле (2).

Нарушения в подаче тепловой энергии, затронувшие несколько расчетных периодов регулирования, учитываются в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Кроме того, не позднее, чем с 2014 года, вычисляется еще один показатель уровня надежности: Рп(1), определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

3. Показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

R0=J=1MПОQJ/L

где: Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией.

Ром – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле (3).

4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная не позднее, чем с 2014 года.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

RB=I=1NBQIB/I=1NBQIB

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз;

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв  – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Так же используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно.

Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры, как и в формуле (4).

При определении фактических значений показателей надежности и качества,  регулирующие органы используют следующую информацию:

1) отчетные данные, предоставляемые регулируемыми организациями в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

2) информацию, которая подлежит раскрытию организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами.

Для целей расчета значений показателей уровня надежности рассматриваются все прекращения подачи тепловой энергии и отклонения параметров теплоносителя, имеющие продолжительность свыше времени, предусмотренного договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него), или (в отсутствие указанного времени в договорах) свыше 4 часов для прекращения подачи тепловой энергии и 24 часов для отклонения параметров теплоносителя и (или) повлекшие за собой ущерб для жизни людей, за исключением случаев, вызванных проведением на оборудовании данной регулируемой организации плановых ремонтных и профилактических работ и работ по подключению новых потребителей, установленной продолжительности и с предварительным уведомлением в установленном порядке потребителя товаров и услуг, а также произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, теплоисточниках, не относящихся к данной регулируемой организации, или теплопотребляющих установках потребителя товаров и услуг, равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность регулируемой организации (далее для целей настоящих Методических указаний – нарушения в подаче тепловой энергии).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

- нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин - для данного вида нарушений Кв = 0,5.

Для периода 2018-2020 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Кв=1,00 независимо от вида нарушения Расчет фактических значений Кв первоначально осуществляется по результатам 2018 г.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества.

| Группа показателей | Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных теплосетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надежности | 0,02 | 0,015 |
| Показатели уровня качества | 0,03 | 0,03 |

Плановые значения показателей надежности и качества (Пплt) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования.

Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1+с),

Rфs < Rплs ×(1+с),

Вфs < Вплs ×(1+с),

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:

0,5 на 2011 - 2013 годы и 0,25 с 2014 года – для показателей уровня надежности, учитываемых в 2011 году;

0,4 на 2012 – 2015 годы, 0,25 на 2016 – 2020 годы и 0,2 с 2021 года – для остальных показателей уровня надежности;

0,3 на 2011 – 2015 годы и 0,15 с 2016 года – для показателей уровня качества Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1-с),

Rфs < Rплs ×(1-с),

Вфs < Вплs ×(1-с),

По результатам достижения, недостижения или достижения со значительным улучшением планового значения каждого показателя П, применяемого (при планировании) в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

Глава 11. Часть 1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9⋅0,97⋅0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где Liпротяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонно убывает, при α >1 - возрастает; при α =1 функция принимает вид  А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

Рисунок 30.  Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 01-01-82 «Строительная климатология и геофизика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через

время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t′в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С;

Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием

отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

lc.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i –том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 3.7) и поток отказов (см. уравнение 3.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С

Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Глава 11. Часть 2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 11.1.2.

Таблица 11.1.2.  Время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

## Глава 11. Часть 3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Согасно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж].

- Источника теплоты Рит=0,97;

- Тепловых сетей Ртс=0,9;

- Потребителя теплоты Рпт=0,99.

Для системы центрального теплоснабжения в целом:

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Результаты расчетов работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 3.8. Главы 3 раздела 8 настоящего отчета.

Глава 11. Часть 4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе  принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

## Глава 11. Часть 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО приведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Глава 11. Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 7.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 2. Установка резервного оборудования.

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 7. Исходя из экономической целесообразности это мероприятие не включено, хотя корректно почти на всех котельных обустраивать резервное оборудование. Однако эти работы могут финансироваться только самими предприятиями, кредитные средства для этого привлекать вряд ли получится, а собственных будет явно недостаточно.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Исходя из экономической целесообразности это мероприятие не включено в предлагаемый список мероприятий.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

Потребность во взаимном резервирование тепловых сетей смежных районов Унечского городского поселения, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрена.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 5. Устройство резервных насосных станций.

Предложения по устройству резервных насосных станций, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрено. Эти работы могут финансироваться только самими предприятиями, кредитные средства для этого привлекать вряд ли получится, а собственных будет явно недостаточно.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 6. Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не предусмотрена.

## Глава 11. Часть 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

## Глава 12. Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

- Индексы-дефляторы на регулируемый период;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, для ГУП «Брянсккоммунэнерго», составляет 145 800 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 40 800 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) –105 000 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 17 000 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 4 000 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) – 13 000 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов составляет 128 800 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 36 800 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) –92 000 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, для Унечского МУП ЖКО, составляет 9 000 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 9 000 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) –0 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 3 000 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 3 000 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) –0 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов составляет 6 000 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

1этап (2021 – 2026 гг.) – 6 000 тыс. руб.;

2 этап (2027 – 2035 гг.) –0 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

- Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

- Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Глава 12. Часть 2. Обоснованные предложения источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии для ГУП «Брянсккоммунэнерго» составляет 17 000 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 17 000 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов составляет 128 800 тыс. руб. в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 128 800 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 145 800 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников –145 800 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии для Унечского МУП ЖКО составляет 3 000 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 3 000 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов составляет 6 000 тыс. руб. в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 6 000 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 9 000 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства областного бюджета  – 0 тыс. руб.;

- средства бюджета Унечского района  – 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников –9 000 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  Брянской области, муниципального образования, утверждающих бюджет.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Брянской области. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реализации мероприятий, представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2. Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности  для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1 этап 2021 – 2026 гг. | 2 этап 2027 – 2035 гг. |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 154800 | 49800 | 105000 |
| Итого | 154800 | 49800 | 105000 |

## Глава 12. Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Для оценки эффективности инвестиций была разработана специальная модель, которая содержит данные по техническим показателям системы теплоснабжения и объемах предлагаемых к реализации мероприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В модели также представлен график реализации инвестиционных проектов и экономия по годам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов, используемых для снабжения ею потребителей. Экономия в стоимостном выражении представляет собой сумму стоимости сэкономленных топливно-энергетических и других ресурсов, рассчитанную по текущим тарифам, и эксплуатационных затрат.

Экономию топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене котлоагрегатов и трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, реконструкции ЦТП и котельных. Мероприятия по замене котлоагрегатов, реконструкции котельных и ЦТП, ликвидации котельных имеют простые сроки окупаемости (без учета затрат на обслуживание долга) до 7 лет. Мероприятие по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения имеет простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее его реализация важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги теплоснабжения. Остальные технические мероприятия в системе теплоснабжения окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов теплового хозяйства). Все они относятся к категории быстроокупаемых.

Простые сроки окупаемости инвестиционных проектов за весь период реализации программы составили:

- прокладка и реконструкция трубопроводов, строительство и реконструкция котельных – 4,9 года;

- замена трубопроводов – 19,8 года.

Следует понимать, что в данном подразделе учтена экономия только в результате предлагаемых в рамках Схемы теплоснабжения инвестиционных проектов без учета эффектов, возникающих вследствие проведения энергосберегающих мероприятий на объектах потребителей, а также вследствие деградации ограждающих конструкций, изменения режимов потребления тепловой энергии и т.п. В наибольшей степени эти эффекты могут быть учтены только в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В таблице 12.3.1. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения Унечского городского поселения, а также динамика изменения совокупных эксплуатационных затрат.

Таблица 12.3.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий в системе теплоснабжения Унечского городского поселения

| Показателя | Значение показателя, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Всего капитальные затраты | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |

В таблице 12.3.2. представлены инвестиционные проекты Схемы теплоснабжения Унечского городского поселения.

Таблица 12.3.2 Распределение мероприятий в системе теплоснабжения Унечского городского поселения

| Группы инвестиционных проектов | Капитальные вложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Проекты по целям реализации, в т. ч.: | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | - | - | - | - | - | - |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | - | - | - | - | - | - |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | - | - | - | - | - | - |
| Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.: | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | - | - | - | - | - | - |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | - | - | - | - | - | - |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |
| организационные мероприятия (не имеют прямого эффекта) | - | - | - | - | - | - |
| Проекты по источникам финансирования, в т.ч.: | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |
| бюджетные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - |
| бюджет МО | - | - | - | - | - | - |
| инвестиционная составляющая в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| плата за подключение к сетям | - | - | - | - | - | - |
| собственные/кредитные средства | 9000,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 13200,0 | 105000 |

## Глава 12. Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Тарифный сценарий по расчету необходимых тарифов для реализации мероприятий Схемы разработан путем прогноза фактических расходов организации за 2020 год с учетом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области с учетом изменения расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе для теплоснабжающих организаций разработан прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию источников теплоснабжения, определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)

Прогноз инфляции

(прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012 - 2015 гг. | 2016 - 2030 гг. |  |  | 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 |  | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 5,0 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 |  | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 |  | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 |  | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 |  | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 |  | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги | 1 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 |  | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 |  | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 | 9,3 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 |  | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 |  | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 |  | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 |  | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 |  | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 |  | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2019 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9 - 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2024 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 - 4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2019 по 2024 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2024 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте, за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Таблица 12.4.1. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | (2026 - 2030 гг.) | 3 этап (2030 - 2035 гг.) |
| Оценка ценовых последствия для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 2325,2 | 2395 | 2466,8 | 2540,8 | 2617 | 2695,5 | 2948 | 3417,6 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 203,6 | 209,7 | 216,0 | 222,4 | 229,1 | 250,6 | 290,5 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2352,2 | 2598,6 | 2676,5 | 2756,8 | 2839,4 | 2924,6 | 3198,6 | 3708,1 |
| Оценка ценовых последствий для населения (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 2790,2 | 2874 | 2960,16 | 3048,96 | 3140,4 | 3234,6 | 3537,7 | 4101,1 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 244,3 | 251,6 | 259,2 | 266,9 | 274,9 | 300,7 | 348,6 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2790,2 | 3118,3 | 3211,8 | 3308,1 | 3407,3 | 3509,5 | 3838,4 | 4449,7 |

Таблица 12.4.2. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения Унечского МУП ЖКО

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | (2026 - 2030 гг.) | 3 этап (2030 - 2035 гг.) |
| Оценка ценовых последствия для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 1630,6 | 1679,5 | 1729,9 | 1781,8 | 1835,3 | 1890,3 | 2067,4 | 2396,7 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 142,8 | 147,0 | 151,5 | 156,0 | 160,7 | 175,7 | 203,7 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1630,6 | 1822,3 | 1876,9 | 1933,3 | 1991,3 | 2051,0 | 2243,1 | 2600,4 |
| Оценка ценовых последствий для населения (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 1956,7 | 2015,4 | 2075,9 | 2138,2 | 2202,4 | 2268,4 | 2480,9 | 2876,0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 171,3 | 176,5 | 181,7 | 187,2 | 192,8 | 210,9 | 244,5 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1956,7 | 2186,7 | 2252,4 | 2319,9 | 2389,6 | 2461,2 | 2691,8 | 3120,5 |

## Глава 12. Часть 5. Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В схеме теплоснабжения Унечского городского поселения не предусмотрено строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Глава 12. Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Унечского городского поселения (2020 г.) на теплоснабжающих предприятиях ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО не разработаны и не утверждены инвестиционные программы.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

Индикаторы развития систем теплоснабжения Унечского городского поселения, рассчитанны в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Таблица 13.1.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 |
| 2.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 |
| 2.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 |
| 2.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 |
| 2.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 | 16,802 |
| 2.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 | 12,771 |
| 2.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |
| 3. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 | 171,912 |
| 3.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 | 91,133 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 | 55,358 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 | 35,776 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 | 80,779 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 | 46,919 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 | 33,860 |
| 4. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 |
| 7. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 13.1.2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия Унечского МУП ЖКО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов |  |  | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 | 133,532 |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 |
| 2.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 |
| 2.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 | 7,163 |
| 2.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| 2.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
| 2.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 |
| 2.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 3. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 | 23,401 |
| 3.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 | 19,817 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 | 15,499 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 | 4,318 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 4. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 5. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| 6. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 |
| 7. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление |  | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 13.2.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии  ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельных |  | Гкал/ч | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,94 | 1,94 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 | 58,078 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.2.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии  Унечского МУП ЖКО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельных |  | Гкал/ч | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.3.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 | 43,954 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 | 32,086 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 | 11,868 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 | 4,532 |
| 2.1 | магистральных |  |  | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 2.2. | распределительных |  |  | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 |

Таблица 13.3.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей Унечского МУП ЖКО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| 2.1 | магистральных |  |  | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
| 2.2. | распределительных |  |  | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | 55,33 |

Таблица 13.4.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | - | - | - | 4,0 | - | 2,5 | 2,5 | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | - | - | - | 4,0 | - | 2,5 | 2,5 | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,2 | 9,2 | 11,7 | 11,7 | 9,2 | 17,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,2 | 9,2 | 11,7 | 11,7 | 9,2 | 17,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,2 | 9,2 | 11,7 | 11,7 | 9,2 | 17,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства |  | млн. руб. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,2 | 9,2 | 11,7 | 11,7 | 9,2 | 17,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Средства бюджетов |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 2395,0 | 2466,8 | 2540,8 | 2617,0 | 2695,5 | 2776,4 | 2859,7 | 2945,5 | 3033,9 | 3124,9 | 3218,6 | 3315,2 | 3414,6 | 3517,1 | 3622,6 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2873,9 | 2960,2 | 3049,0 | 3140,4 | 3234,7 | 3331,7 | 3431,6 | 3534,6 | 3640,6 | 3749,8 | 3862,3 | 3978,2 | 4097,6 | 4220,5 | 4347,1 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 13.4.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей Унеского МУП ЖКО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства |  | млн. руб. | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Средства бюджетов |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1630,6 | 1729,9 | 1781,8 | 1835,3 | 1890,3 | 1947,0 | 2005,4 | 2065,6 | 2127,6 | 2191,4 | 2257,1 | 2324,8 | 2394,6 | 2466,4 | 2540,4 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 1956,7 | 2075,9 | 2138,1 | 2202,3 | 2268,4 | 2336,4 | 2406,5 | 2478,7 | 2553,0 | 2629,6 | 2708,5 | 2789,8 | 2873,5 | 2959,7 | 3048,5 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

## Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения «(Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации №405 от 3 апреля 2018г) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года. В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать: а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения; б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации; в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. Для анализа тарифных последствий для потребителей результаты расчётов представлены в настоящей книге в соответствии с утверждёнными тарифами для ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО.

## Глава 14. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не расчитывались, т.к. тарифы утверждаются по теплоснабжающим организациям в целом.

Глава 14. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ). Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы. Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому для установления тарифов 2020 году. Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ.

Таблица 14.2.1. Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности ГУП «Брянсккоммунэнерго» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 | 50,67 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,744 | 0 | 3,742 | 0 | 0 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 39,567 | 39,567 | 39,567 | 40,311 | 40,311 | 44,053 | 44,053 | 44,053 | 45,913 | 45,913 | 45,913 | 45,913 | 45,913 | 45,913 | 45,913 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 | 36,129 |
| Отопление | Гкал/ч | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 | 26,104 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| ГВС | Гкал/ч | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,985 | 0,985 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 6,587 | 6,587 | 6,587 | 6,587 | 6,587 | 6,587 | 6,587 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,94 | 1,94 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Тепловая энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 | 73,641 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 | 71,932 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 | 13,579 |
| То же в % | % | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 | 58,354 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 | 12,291 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 | 99,287 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 71228 | 73364 | 75565 | 77832 | 80167 | 82572 | 85049 | 87601 | 90229 | 92936 | 95724 | 98596 | 101554 | 104600 | 71228 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 7571 | 7798 | 8032 | 8272 | 8521 | 8776 | 9040 | 9311 | 9590 | 9878 | 10174 | 10479 | 10794 | 11118 | 7571 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 7571 | 7798 | 8032 | 8272 | 8521 | 8776 | 9040 | 9311 | 9590 | 9878 | 10174 | 10479 | 10794 | 11118 | 7571 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 6621 | 6819 | 7024 | 7235 | 7452 | 7675 | 7906 | 8143 | 8387 | 8639 | 8898 | 9165 | 9440 | 9723 | 6621 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 14 101,88 | 14 519,30 | 14 949,07 | 15 391,56 | 15 847,15 | 16 316,23 | 16 799,19 | 17 296,44 | 17 808,42 | 18 335,55 | 18 878,28 | 19437,07 | 20012,41 | 20604,78 | 21214,67 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 14 101,88 | 14 519,30 | 14 949,07 | 15 391,56 | 15 847,15 | 16 316,23 | 16 799,19 | 17 296,44 | 17 808,42 | 18 335,55 | 18 878,28 | 19437,07 | 20012,41 | 20604,78 | 21214,67 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 8 730,00 | 8 988,40 | 9 254,46 | 9 528,39 | 9 810,43 | 10 100,82 | 10 399,81 | 10 707,64 | 11 024,59 | 11 350,91 | 11 686,90 | 12032,83 | 12389,00 | 12755,71 | 13133,28 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 2 291,16 | 2 381,66 | 2 475,74 | 2 573,53 | 2 675,18 | 2 780,85 | 2 890,69 | 3 004,88 | 3 123,57 | 3 246,95 | 3 375,21 | 3475,118 | 3577,979 | 3683,887 | 3792,929 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 1 514,33 | 1 559,16 | 1 605,31 | 1 652,83 | 1 701,75 | 1 752,12 | 1 803,98 | 1 857,38 | 1 912,36 | 1 968,97 | 2 027,25 | 2087,25 | 2149,039 | 2212,65 | 2278,14 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 58247 | 59994 | 61794 | 63648 | 65557 | 67524 | 69549 | 71636 | 73785 | 75998 | 78278 | 80627 | 83046 | 85537 | 58247 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 12981 | 13371 | 13772 | 14185 | 14610 | 15049 | 15500 | 15965 | 16444 | 16937 | 17445 | 17969 | 18508 | 19063 | 12981 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 12981 | 13371 | 13772 | 14185 | 14610 | 15049 | 15500 | 15965 | 16444 | 16937 | 17445 | 17969 | 18508 | 19063 | 12981 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 88 499,12 | 91 118,70 | 93 815,81 | 96 592,76 | 99 451,90 | 102 395,68 | 105 426,59 | 108 547,22 | 111 760,22 | 115 068,32 | 118 474,34 | 121981,2 | 125591,8 | 129309,3 | 133136,9 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 19 160,79 | 19 727,95 | 20 311,90 | 20 913,13 | 21 532,16 | 22 169,51 | 22 825,73 | 23 501,37 | 24 197,01 | 24 913,25 | 25 650,68 | 26409,9 | 27191,7 | 27996,5 | 28825,2 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 3 523,87 | 4 636,64 | 7 357,58 | 9 148,79 | 11 804,64 | 11 804,64 | 11 804,64 | 11 804,64 | 11 804,64 | 1 515,67 | 1 515,67 | 1515,7 | 1515,7 | 1515,7 | 1515,7 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 577,30 | 3 718,83 | 4 640,59 | 4 781,20 | 4 792,18 | 3 486,19 | 3 458,50 | 3 430,82 | 1 236,49 | 458,83 | 431,19 | 405,2 | 380,8 | 357,9 | 336,3 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 5,98 | 6,16 | 6,34 | 6,53 | 6,72 | 6,92 | 7,12 | 7,33 | 7,55 | 7,77 | 8,00 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9,0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 6,57 | 6,77 | 6,97 | 7,17 | 7,39 | 7,61 | 7,83 | 8,06 | 8,30 | 8,55 | 8,80 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,9 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 41,51 | 85,04 | 619,37 | 591,25 | 563,12 | 535,00 | 506,88 | 478,76 | 450,63 | 422,51 | 394,39 | 368,1 | 343,6 | 320,8 | 299,4 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 33 041,94 | 33 231,64 | 33 848,78 | 34 484,19 | 35 138,40 | 35 811,99 | 36 505,50 | 37 219,55 | 37 954,74 | 38 711,68 | 39 491,03 | 40286,1 | 41097,1 | 41924,5 | 42768,5 |
| арендная плата | тыс. руб. | 12 791,97 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12 382,26 | 12382,3 | 12382,3 | 12382,3 | 12382,3 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 260 942,50 | 269 777,38 | 281 680,67 | 292 152,71 | 303 649,06 | 311 471,88 | 320 882,65 | 330 613,82 | 338 509,82 | 337 876,52 | 348 637,08 | 359740,3 | 371197,2 | 383019,0 | 395217,2 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 30 553,20 | 31 131,39 | 32 792,83 | 33 964,68 | 34 324,35 | 29 422,12 | 29 639,28 | 29 862,87 | 21 734,82 | 18 971,84 | 19 215,88 | 19463,1 | 19713,4 | 19967,0 | 20223,8 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 6 340,88 | 6 528,57 | 6 721,81 | 6 920,78 | 7 125,63 | 7 336,55 | 7 553,71 | 7 777,30 | 8 007,51 | 8 244,53 | 8 488,57 | 8739,8 | 8998,5 | 9264,9 | 9539,1 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 10 119,37 | 10 119,37 | 10 119,37 | 10 418,91 | 10 418,91 | 10 418,91 | 10 418,91 | 10 418,91 | 10 727,31 | 10 727,31 | 10 727,31 | 10727,3 | 10727,3 | 10727,3 | 10727,3 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 1 935,95 | 6 565,84 | 6 565,84 | 1 000,00 | 1 029,60 | 1 060,08 | 1 091,45 | 1 123,76 | 1 157,02 | 1 191,27 | 1 226,53 | 1262,8 | 1300,2 | 1338,7 | 1378,3 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 293 958,30 | 308 001,27 | 321 566,00 | 328 536,71 | 340 731,33 | 343 155,74 | 352 815,06 | 362 802,13 | 361 710,66 | 358 039,63 | 369 079,49 | 380459,8 | 392190,9 | 404283,8 | 416749,6 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2395,0 | 2466,8 | 2540,8 | 2617,0 | 2695,5 | 2776,4 | 2859,7 | 2945,5 | 3033,9 | 3124,9 | 3218,6 | 3315,2 | 3414,6 | 3517,1 | 3622,6 |

Таблица 14.2.2. Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности Унечского МУП ЖКО с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,04 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 |
| Отопление | Гкал/ч | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 | 8,792 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +4,9 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Тепловая энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 | 22,082 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| То же в % | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 | 177,66 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 | 27,311 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 22860,9 | 23546,7 | 24253,1 | 24980,7 | 25730,1 | 26502,0 | 27297,1 | 28116,0 | 28959,4 | 29828,2 | 30723,1 | 31644,8 | 32594,1 | 33571,9 | 34579,1 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 21,0 | 21,7 | 22,3 | 23,0 | 23,7 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 893,3 | 920,1 | 947,7 | 976,2 | 1005,4 | 1035,6 | 1066,7 | 1098,7 | 1131,6 | 1165,6 | 1200,5 | 1236,6 | 1273,7 | 1311,9 | 1351,2 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 342,7 | 353,0 | 363,6 | 374,5 | 385,7 | 397,3 | 409,2 | 421,5 | 434,1 | 447,1 | 460,5 | 474,4 | 488,6 | 503,2 | 518,3 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1301,8 | 1340,9 | 1381,1 | 1422,5 | 1465,2 | 1509,2 | 1554,4 | 1601,1 | 1649,1 | 1698,6 | 1749,5 | 1802,0 | 1856,1 | 1911,8 | 1969,1 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 342,7 | 353,0 | 363,6 | 374,5 | 385,7 | 397,3 | 409,2 | 421,5 | 434,1 | 447,1 | 460,5 | 474,4 | 488,6 | 503,2 | 518,3 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 17184,5 | 17700,1 | 18231,1 | 18778,0 | 19341,3 | 19921,6 | 20519,2 | 21134,8 | 21768,8 | 22421,9 | 23094,6 | 23787,4 | 24501,0 | 25236,0 | 25993,1 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 5676,3 | 5846,6 | 6022,0 | 6202,7 | 6388,8 | 6580,4 | 6777,8 | 6981,2 | 7190,6 | 7406,3 | 7628,5 | 7857,4 | 8093,1 | 8335,9 | 8586,0 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 5676,3 | 5846,6 | 6022,0 | 6202,7 | 6388,8 | 6580,4 | 6777,8 | 6981,2 | 7190,6 | 7406,3 | 7628,5 | 7857,4 | 8093,1 | 8335,9 | 8586,0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4361,9 | 4492,8 | 4627,6 | 4766,4 | 4909,4 | 5056,7 | 5208,4 | 5364,6 | 5525,6 | 5691,4 | 5862,1 | 6038,0 | 6219,1 | 6405,7 | 6597,8 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1090,8 | 1123,5 | 1157,2 | 1191,9 | 1227,7 | 1264,5 | 1302,4 | 1341,5 | 1381,8 | 1423,2 | 1465,9 | 1509,9 | 1555,2 | 1601,8 | 1649,9 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 344,1 | 354,4 | 365,1 | 376,0 | 387,3 | 398,9 | 410,9 | 423,2 | 435,9 | 449,0 | 462,5 | 476,3 | 490,6 | 505,4 | 520,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1785,7 | 1839,3 | 1894,5 | 1951,3 | 2009,8 | 2070,1 | 2132,2 | 2196,2 | 2262,1 | 2329,9 | 2399,8 | 2471,8 | 2546,0 | 2622,4 | 2701,0 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2742,4 | 2824,6 | 2909,4 | 2996,7 | 3086,6 | 3179,2 | 3274,5 | 3372,8 | 3474,0 | 3578,2 | 3685,5 | 3796,1 | 3910,0 | 4027,3 | 4148,1 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38187,8 | 39333,4 | 40513,4 | 41728,8 | 42980,7 | 44270,1 | 45598,2 | 46966,1 | 48375,1 | 49826,4 | 51321,2 | 52860,8 | 54446,6 | 56080,0 | 57762,4 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1679,5 | 1729,9 | 1781,8 | 1835,3 | 1890,3 | 1947,0 | 2005,4 | 2065,6 | 2127,6 | 2191,4 | 2257,1 | 2324,8 | 2394,6 | 2466,4 | 2540,4 |

## Глава 14. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечского МУП ЖКО представлены в таблицах 14.3.1 и 14.3.2.

Таблица 14.3.1. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | (2026 - 2035 гг.) |  |
| Оценка ценовых последствия для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 2325,2 | 2395 | 2466,8 | 2540,8 | 2617 | 2695,5 | 2948 | 3417,6 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 203,6 | 209,7 | 216,0 | 222,4 | 229,1 | 250,6 | 290,5 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2352,2 | 2598,6 | 2676,5 | 2756,8 | 2839,4 | 2924,6 | 3198,6 | 3708,1 |
| Оценка ценовых последствий для населения (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 2790,2 | 2874 | 2960,16 | 3048,96 | 3140,4 | 3234,6 | 3537,7 | 4101,1 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 244,3 | 251,6 | 259,2 | 266,9 | 274,9 | 300,7 | 348,6 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2790,2 | 3118,3 | 3211,8 | 3308,1 | 3407,3 | 3509,5 | 3838,4 | 4449,7 |

Таблица 14.3.2. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения Унечского МУП ЖКО

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап (2021 - 2025 гг.) |  |  |  |  | (2026 - 2035 гг.) |  |
| Оценка ценовых последствия для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 1630,6 | 1679,5 | 1729,9 | 1781,8 | 1835,3 | 1890,3 | 2067,4 | 2396,7 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 142,8 | 147,0 | 151,5 | 156,0 | 160,7 | 175,7 | 203,7 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1630,6 | 1822,3 | 1876,9 | 1933,3 | 1991,3 | 2051,0 | 2243,1 | 2600,4 |
| Оценка ценовых последствий для населения (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф | руб./Гкал | 1956,7 | 2015,4 | 2075,9 | 2138,2 | 2202,4 | 2268,4 | 2480,9 | 2876,0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 171,3 | 176,5 | 181,7 | 187,2 | 192,8 | 210,9 | 244,5 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1956,7 | 2186,7 | 2252,4 | 2319,9 | 2389,6 | 2461,2 | 2691,8 | 3120,5 |

## Глава 14. Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Оценка изменений изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения не производилась, так как на момент актуализации схемы теплоснабжения 2020 г. оценка ценовых (тарифных) последствий производилась впервые.

## Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

## Глава 15. Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

При актуализации Схемы теплоснабжения в окончательный перечень теплоснабжающих организаций вошли 2 предприятия (см. таблицу 15.1.1).

Таблица 15.1.1. Единые теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование ЕТО |
| --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2 | Унечское МУП ЖКО |

## Глава 15. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечскому МУП ЖКО.

Таблица 15.2. Единые теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование ЕТО | Системы теплоснабжения, входящие в ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Ленина, 5а |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу:ул. Совхозная, 3 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Володарского, 113а |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Октябрьская, 62б |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Комсомольская, 3а |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу:ул. Кирова,2 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Танкистов, 33 |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Коммунистическая |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Советская |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику ДОЛ «Ручеек» |

## На рисунке 31 представлены зоны действия единых теплоснабжающих организаций Унечского городского поселения.

Рисунок 31. Зоны действия ЕТО на территории Унечского городского поселения.

## Глава 15. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Согласно с ФЗ-190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводятся понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения Унечского городского поселения - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций Унечского городского поселения. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» (далее – Правила).

Согласно пункту 7 указанных Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация Унечского городского поселения) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Правил в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 Правил для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории Унечского городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации Унечского городского поселения.

Согласно пункту 6 указанных Правил в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Правил.

Согласно пункту 8 Правил в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 Правил, способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ-190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## Глава 15. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализация 2020 г.), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

## Глава 15. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

## Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения, установлено 10 зон действия изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 15.5.1. Перечень зон действия систем теплоснабжения.

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Ленина, 5а | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу:ул. Совхозная, 3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Володарского, 113а | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Октябрьская, 62б | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Комсомольская, 3а | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу:ул. Кирова,2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 7 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Танкистов, 33 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 8 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Коммунистическая | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |
| 9 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: ул. Советская | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |
| 10 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику ДОЛ «Ручеек» | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |

## Глава 15. Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений не производилось, так как глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций на момент актуализации схемы теплоснабжения Унечского городского поселения разрабатывалась впервые.

## Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

## Глава 16. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблицах 16.1.1. и 16.1.2.

Таблица 16.1. 1. Сводный график выполнения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ГУП «Брянсккоммунэнерго».

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | Всего объем финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 5А | Замена котлов ТВГ-1,5 | 3 | 4 000,00 |  | - | - | 4 000,00 | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Таблица 16.1.2. Сводный график выполнения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2025 -2035г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | Всего объем финансирования | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2030-2035 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Совхозная, 2 | Замена котлов ТВГ-8М | 2 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 62б | Замена котлов ТВГ-1,5 | 2 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 3 | Реконструкция котельной по ул. Комсомольская, 3а | Замена котлов ТВГ-1,5, КВТС-1 | 5 | 8 000,00 | - | - | 8 000,00 | - | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Глава 16. Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблицах 16.2.1 и 16.2.2.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Унечского МУП ЖКО

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети от котельной ул. Коммунистическая |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-14-ТК-15 (ул. Иванова,7) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 2,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 2 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-15-ТК-16 (ул. Иванова,7) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 17х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 3 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-16-ТК-17 (ул. Иванова,5) (ДУ 50, 40, 108, 89) | м.п. | 12,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 4 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-17-ввод в дом ул. Иванова,5 (ДУ 25, 25, 76, 76) | м.п. | 20,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| 5 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-15-ввод в дом ул. Иванова,7 (ДУ 32, 25, 76, 76) | м.п. | 10,5х4 | 2 кв. | Собственные средства |
| Сети от котельной ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-2-ТК-3 (ул. Пролетарская,3) (ДУ 89, 89, 159, 159) | м.п. | 121х4 | - | Собственные средства |
| 2 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-2-ввод в дом ул. Пролетарская, 5а, (ДУ 108, 89, 89, 89) | м.п. | 71х4 | - | Собственные средства |
| 3 | Замена и ремонт участка трубопроводов ТК-16-ТК-17 (ул. Пролетарская, 12 и 13) (ДУ 89, 89, 108, 108) | м.п. | 45х4 | - | Собственные средства |

Таблица 16.2.2. Сводный график реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Ленина, 5а | Замена участков тепловых сетей | 0,2 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Совхозная,2 | Замена участков тепловых сетей | 0,665 | 14000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Октябрьская, 62б | Замена участков тепловых сетей | 0,303 | 6400,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Комсомольская, 3а | Замена участков тепловых сетей | 0,405 | 8400,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Танкистов, 33 | Замена участков тепловых сетей | 0,191 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы | Объем финансирования по годам с НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030-2035 |  |
|  |  |  |  |  | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования | Итого объем финансирования |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Ленина, 5а | Замена участков тепловых сетей | 0,2 | 10000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 5000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Совхозная,2 | Замена участков тепловых сетей | 0,665 | 35000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 10500,00 | 17500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Октябрьская, 62б | Замена участков тепловых сетей | 0,303 | 16000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 4800,00 | 8000,0 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Комсомольская, 3а | Замена участков тепловых сетей | 0,405 | 21000,0 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 6300,00 | 10500,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Танкистов, 33 | Замена участков тепловых сетей | 0,191 | 10000,0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 5000,00 | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |

## Глава 16. Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, схемой теплоснабжения Унечского городского поселения на момент актуализации (2021 г.) не предусмотрены, в связи с отсутствием открытых систем.

## Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Согласно п. 21 «Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.»  раздела «Требования к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления правительства № 154 от 22 февраля 2012 года (с изменениями от 3 апреля 2018 года).

## Глава 17. Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения будет разработан после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2021 г. Унечского городского поселения.

Таблица 17.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения по письму ... (наименование организации) от ...N ...

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## Глава 17. Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения будут разработны после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2021 г. Унечского городского поселения.

## Глава 17. Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на период 2021 г. Унечского городского поселения.

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Согласно муниципального контракта № 1 на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области, были актуализированы следующие разделы:

раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";

раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ";

раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

а) глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

б) глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

в) глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

г)  глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

д) глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

е) глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

ж) глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

з) глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ";

и) глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

к) глава 10 "Перспективные топливные балансы";

л) глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения ";

м) глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

н) глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

о) глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

п) глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

р) глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения";

с) глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

т) глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».