АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УНЕЧСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЕЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2026 ГОД)

Книга 1: Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)

Глава Администрации

Унечского района		 Дуда В.А.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор Брянского ЦНТИ –

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России		 Чепцов В.А.

подпись

## 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	18

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	18

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе20 г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	23

  - Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	23

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	25

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	28

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	28

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	39

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют	41

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	41

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	41

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	41

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	41

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	42

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	42

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

.	42

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	42

  - В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются	42

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре	43

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	44

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	44

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	48

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	49

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	49

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	52

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	53

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	53

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	53

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	53

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	53

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	54

е) меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	54

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	54

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	54

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	55

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	56

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

.	56

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	56

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 5 настоящего документа	56

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	57

е) в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.	57

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	58

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	58

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	58

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	58

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	58

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	61

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	62

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	64

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа64 РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	64

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	64

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	64

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	64

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	64

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	65

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	65

  - B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.	65

  - Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	65

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	66

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)66 б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	67

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	68

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	69

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	69

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	70

а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	70

б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	70

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	91

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	94

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	94

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	94

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	94

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 94 д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	95

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	95

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	95

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	96

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	96

б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	96

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	100

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	100

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	100

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	117

## Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Виды работ | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области за период до 2030 года (актуализация по состоянию на 2024 год) |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительный кодекс РФ. - Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». - Приказ Минстроя России от 15.12.2021 №938/пр. «Об утверждении Изменения №1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35- 76 Котельные установки». - Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №280 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». - Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 №265 «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». - Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 №608 «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03- 2003». - Приказ Минстроя России от 24.12.2020 №859/пр. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». - Генеральный план поселения. - Разработанная и утвержденная схема теплоснабжения. |

|  | 15. Иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе. |
| --- | --- |
| Заказчики схемы | Администрация Муниципального образования «Унечский муниципальный район» |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | Брянский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России |
| Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения | - Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения. - Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии. - Снижение негативного воздействия на окружающую среду. - Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии. - Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя. - Создание двухуровневой информационной системы муниципального образования (муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплоснабжения на территории) - Обеспечение возможности принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и возможностей двухуровневой информационной ГИС муниципального образования. 8.Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт энергоресурсов. Задачи: - Обследование системы теплоснабжения: - Камеральное обследование системы теплоснабжения. - Техническое обследование системы теплоснабжения. |

|  | - Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на период до 2030 года (актуализация по состоянию на 2024 года). - Актуализация утверждаемой части схемы теплоснабжения. - Актуализация обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. - Актуализация электронной модели формате ГИС ZuluTermo |
| --- | --- |
| Этапы (периоды) Схемы теплоснабжения | Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема теплоснабжения муниципального образования. Расчеты по перспективе развития систем теплоснабжения формируются на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

## Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения в установленные сроки.

- разработка	технических	решений,	направленных	на	обеспечение	наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение	возможности	подключения	к	сетям	теплоснабжения	объекта капитального строительства.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНЕЧСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УНЕЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Унечское городское поселение – муниципальное образование в центральной части Унечского муниципального района Брянской области.

Административный центр – город Унеча.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путем слияния территории Унечского горсовета и частей Белогорщского и Неждановского сельсоветов.

Город Унеча является административным, экономическим, образовательным и культурным центром Унечского района Брянской области, важным транспортным узлом регионального значения.

Площадь территории Унечского городского поселения в его современных административных границах – 118,8 км2. Общая численность городского населения на 1 января 2024 года – 23673 чел.

Город Унеча – единственное городское поселение на территории Унечского района, в котором проживает 65% от всей численности населения района. В состав МО Унечское городское поселение входит семь населенных пунктов:

## Рисунок 1. Карта границ Унечского городского поселения

Таблица 1.1. Населенные пункты Унечского городского поселения

| № | Населенный пункт | Тип | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воробьевка | деревня | 117 |
| 2 | Коржовка | деревня | 131 |
| 3 | Нежданово | деревня | 77 |
| 4 | Слобода-Селецкая | деревня | 197 |
| 5 | Трудовик | поселок | 61 |
| 6 | Унеча | город | 23062 |
| 7 | Шевцов | поселок | 29 |

Унеча расположена на расстоянии 450 км к западу от столицы Российской Федерации г. Москва и примерно в 120 км к западу от областного центра города Брянска. Относительная близость крупных экономических центров способствует развитию миграции, и наоборот, позволяет жителям более крупных городов приближаться к тишине и «природе».

Важный аспект положения города – его выгодное транспортно-географическое положение. Город Унеча – крупный железнодорожный узел, расположенный на пересечении двух магистралей: Брянск-Гомель-Брест и Орша-Харьков. Станция Унеча – третья по величине и значимости узловая станция Брянской области после станций Брянск-I и Брянск-

II. Рядом с городом проходит федеральная автомагистраль Брянск - Гомель. На Сураж и Мглин от Унечи отходят автодороги областного значения. Кроме того, Унеча связана с сельскими населенными пунктами автодорогами местного значения.

# КЛИМАТ

Климат территории умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Согласно СП131.13330.2020 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно- климатической зоне IIB. Расчетная температура для проектирования отопления равна -25оС, температура отопительного периода -2ОС, продолжительность отопительного периода 199 дней. Средняя скорость ветра 2,9 м/с.

Актуализация схемы теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г.

«Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Министерство  энергетики  Российской  Федерации  Приказ  от  30.06.2014  г.

№399 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. №86 «Об утверждении правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. №1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных  узлов  Российской  Федерации»  РД-10-ВЭП,  разработанных  ОАО

«Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,  атмосферному воздуху,  почвам,  жилым  помещениям,  эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. №812/пр. «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. №245/пр. «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Постановления правительства Тюменской области от 31.12.2008 №382-п «Об утверждении схемы территориального планирования Тюменской области (с изм. От 08.07.2022 №496-п);

- Генеральный план городского поселения;

- Утвержденная ранее Схема теплоснабжения муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики городского поселения.

Основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа (Приказ Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. №303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»). Новое строительство на территории городского поселения не ведется.

## б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) являются жилые дома, основной проблемой в которых является изношенность инженерных сетей, что приводит к большим потерям энергетических ресурсов, что, в свою очередь, ведёт к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг и снижению качества жизни населения, а также здания административного и социального значения (клуб, школа).

В соответствии с Генеральным планом Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов.

Одна из главных проблем жилищного фонда – это его старение.

Прогноз развития застройки:

На перспективу до 2030 г. развитие рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане Унечского городского поселения. В качестве единицы территориального деления поселения принята территория муниципального образования. Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Унечского городского поселения на период до 2030 г. рассчитан исходя из информации, предоставленной Администрацией, теплоснабжающими организациями:

− многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

− общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

− многоквартирные дома;

− жилые дома;

− общественные здания;

− производственные здания промышленных предприятий.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

На момент актуализации схемы теплоснабжения можно выделить две технологические зоны, в которой потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице 1.1.

## Таблица 1.1. Расчетные тепловые нагрузки

| Технологическая зона теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ИТОГО |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 5,1500 | 0,583 | 5,7330 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 |
| г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | 0,1612 | 0 | 0,1612 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 1,7414 | 0,13747 | 1,8789 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 1,6352 | 0,12048 | 1,7557 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0 | 0,081 | 0,081 |

Сведения о фактическом потреблении тепловой энергии в зоне действия источника теплоснабжения представлены в таблице 1.4.

## Таблица 1.2. Фактическое потребление тепловой энергии в базовом году

| Источник теплоснабжения | Отпущено с коллекторов за 2023 г., Гкал |
| --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 10842,3 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 23310,0 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 737,6 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 8615,8 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 8546,8 |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | 280,9 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 5192,80 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 9475,17 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 8824,76 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 46,87 |

Таблица 1.3. Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки муниципального образования

| Источник теплоснабжения | Расход тепловой энергии необходимый для отопления с учетом новой застройки до 2030 г., Гкал |
| --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 10842,3 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 23310,0 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 737,6 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 8615,8 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 8546,8 |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | 280,9 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 5192,80 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 9475,17 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 8824,76 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 46,87 |

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения.

Перечень перспективный потребителей тепловой энергии с адресной привязкой не представлен.

## в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны в Унечском городском поселении отсутствуют.

## г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Исходя из того, что прирост строительных фондов будет составлять как индивидуальная так малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения увеличится в соответствии с объемами планового строительства.

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов qhyreq, Вт×ч/(м²×°С×сут) представлен в таблице 1.4.

## Таблица 1.4. Нормируемая удельная отопительная характеристика

| Отапливаемая площадь домов, м2 | Число этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 42,0 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,5 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | - |
| 400 | - | 25,0 | 26,4 – 31,0 | 32,3 |
| 600 | - | 23,2 – 30,0 | 22,6 – 28,5 | 28,7 |
| 1000 | - | 22,0 – 28,7 | 21,0 – 27,0 | 26,4 |
| 1500 и более | - | - | 25,9 | 25,2 |
| Примечания: - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома 60 – 1000 м2 значения qhyreq должны определяться методом линейной интерполяции. - Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°, для блокированных домов – площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений. - В домах в 2 и 3 этажа через черту и в 4-х этажных домах – на отопление и вентиляцию многоквартирных домов, остальные дома одноквартирные отдельно стоящие или сблокированные. |  |  |  |  |

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2012

«Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно- гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на

экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее – зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией таблицы 1.5.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается. Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СП50.13330.2012.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Таблица 1.5. Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| А++ | Очень высокий | Ниже -60 | Экономическое стимулирование |
| А+ |  | От -50 до -60 включительно |  |
| А |  | От -40 до -50 включительно |  |
| В+ | Высокий | От -30 до - 40 включительно | Экономическое стимулирование |
| В |  | От -15 до -30 включительно |  |
| С+ | Нормальный | От -5 до -15 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| С |  | От +5 до -5 включительно |  |
| С- |  | От +15 до +5 включительно |  |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области представлена централизованным и индивидуальным теплоснабжением (с использованием газовых и электрических водогрейных котлов).

Централизованное   теплоснабжение   обеспечивается   источниками   ГУП

«Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО.

Всего на территории городского поселения централизованное теплоснабжение осуществляет десять теплоисточников, работающих на природном газе, схема теплоснабжения закрытая.

Общая установленная мощность котельных Унечского городского поселения указана в табл. 2.1.

Тепловые сети выполнены в четырех- и двух трубном исполнении.

## Таблица 2.1. Нагрузки источников тепловой энергии с централизованным отоплением

| Наименование котельной | Первичный контур |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип и количество котлов | Установленная мощность/Располагаемая мощность, Гкал/час |
| г. Унеча, кот.2 ул. Ленина, 5А | НР-18 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 | 6,87/5,324 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ТВГ-8м ТВГ-8м ТВГ-2,5 | 19,1/13,82 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | RS-D6000 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 КСВ-1,86 | 9,96/8,91 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А (школа №11) | НР-18 НР-18 Десна-0,5Г (Аренда) Десна-0,5Г (Аренда) | 1,34/1,128 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская, 3а | КВТС-1 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 | 7,4/6,115 |
| г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | Факел-1Г Факел-1Г | 1,7/0,554 |

| Наименование котельной | Первичный контур |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип и количество котлов | Установленная мощность/Располагаемая мощность, Гкал/час |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | ТТ-100-2000 ТТ-100-2000 ТТ-100-1000 | 4,03/3,297 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | Десна-1Г Десна-1Г «ТГ-3/95» «ТГ-3/95» «ТГ-3/95» резерв | 10,72/3,698 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | «Братск-1Г» «Братск-1Г» «Братск-1Г» «Братск-1Г» резерв «Десна-1,0 Г» «Десна-1,0 Г» «Десна-1,0 Г» «Десна-1,0 Г» | 6,88/5,388 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | «Десна-0,25 Г» «Десна-0,25 Г» | 0,44/0,374 |
| ИТОГО: |  | 68,44/48,608 |

Температурный график котельных городского поселения указан в таблице 2.2.

## Таблица 2.2. Температурный график работы котельной

| Источник теплоснабжения | Температурный график, 0С |
| --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина, 5А | 95-70 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 130-70 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 95-70 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 95-70 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская, 3а | 95-70 |
| г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | 95-70 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 95-70 |
| Унечское МУ ПЖКО |  |
| г. Унеча, кот. «4 микрорайон», ул. Коммунистическая | 95-70 |
| г. Унеча, кот. «42 квартал», ул. Советская | 95-70 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 95-70 |

Большая часть застроенной территории г. Унеча Унечского городского поселения охвачена зоной централизованного теплоснабжения.

Зоны деятельности существующих теплоисточников в Унечском городском поселении в приведены на рисунке 2.1.

Так как все планируемые к строительству объекты жилищного и общественно-делового строительства оборудуются системами автономного отопления, то перспективные зоны действия систем теплоснабжения не будут отличаться от существующих

## б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованным отоплением обеспечена большая часть населения Унечского городского поселения. Часть жилого фонда частной застройки применяется отопление печное с использованием древесного топлива, электрические водогрейные котлы. В перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное отопление.

## Рисунок 2.1. Зоны деятельности теплоисточников Унечского городского поселения

Рисунок 2.2. Зоны деятельности индивидуального теплоснабжения Унечского городского поселения

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на период до 2030 г. (актуализация на 2026 г.)

## в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективный баланс тепловой мощности котельных Унечского городского поселения был составлен с учетом установленной и подключенной мощности к источнику тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь и увеличение резерва тепловой мощности теплоисточников предлагаются мероприятия, которые можно разделить по трем направлениям реализации:

- подключение/отключение потребителей;

- реконструкция тепловых сетей;

- реконструкция теплового источника.

Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину проектной часовой тепловой нагрузки объектов потребителей, планируемых к строительству. Потери тепловой мощности приняты в соответствии с расчетными данными, полученными при проведении расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполненных на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 №36 от 10.08.2012 №377).

На данный момент показатели перспективного баланса тепловой мощности котельной носят оценочный характер. После разработки проектов реконструкции при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения будут внесены уточнения во все составляющие баланса, касающиеся производства тепловой энергии.

## г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы тепловых мощностей котельных в Унечском городском поселении Унечского муниципального округа Брянской области и перспективы тепловых нагрузок в зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности «нетто» источника приведены в таблице 2.3-2.12. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельной являются актуальными до 2030 года.

Таблица 2.3. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельной г. Унеча, кот.2, ул. Ленина, 5А

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 6,87 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 5,324 |  |  | 5,324 |  |  | 5,324 |  |  | 5,324 |  |  | 5,324 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 5,733 |  |  | 5,733 |  |  | 5,733 |  |  | 5,733 |  |  | 5,733 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,258 |  |  | 0,258 |  |  | 0,258 |  |  | 0,258 |  |  | 0,258 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | -0,791 |  |  | -0,791 |  |  | -0,791 |  |  | -0,791 |  |  | -0,791 |  |  |
|  | % | -15,2 |  |  | -15,2 |  |  | -15,2 |  |  | -15,2 |  |  | -15,2 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 5,15 | 0,583 | 5,733 | 5,15 | 0,583 | 5,733 | 5,15 | 0,583 | 5,733 | 5,15 | 0,583 | 5,733 | 5,15 | 0,583 | 5,733 |

Таблица 2.4. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 13,82 |  |  | 13,82 |  |  | 13,82 |  |  | 13,82 |  |  | 13,82 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ час | 0,345 |  |  | 0,345 |  |  | 0,345 |  |  | 0,345 |  |  | 0,345 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 13,475 |  |  | 13,475 |  |  | 13,475 |  |  | 13,475 |  |  | 13,475 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 14,5762 |  |  | 14,5762 |  |  | 14,5762 |  |  | 14,5762 |  |  | 14,5762 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,306 |  |  | 0,306 |  |  | 0,306 |  |  | 0,306 |  |  | 0,306 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/ час | -1,4078 |  |  | -1,4078 |  |  | -1,4078 |  |  | -1,4078 |  |  | -1,4078 |  |  |
|  | % | -10,45 |  |  | -10,45 |  |  | -10,45 |  |  | -10,45 |  |  | -10,45 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 |

Таблица 2.5. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62б

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 9,96 |  |  | 9,96 |  |  | 9,96 |  |  | 9,96 |  |  | 9,96 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 8,91 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,211 |  |  | 0,211 |  |  | 0,211 |  |  | 0,211 |  |  | 0,211 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 8,669 |  |  | 8,669 |  |  | 8,669 |  |  | 8,669 |  |  | 8,669 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 7,0116 |  |  | 7,0116 |  |  | 7,0116 |  |  | 7,0116 |  |  | 7,0116 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,435 |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | +1,22 |  |  | +1,22 |  |  | +1,22 |  |  | +1,22 |  |  | +1,22 |  |  |
|  | % | +14,1 |  |  | +14,1 |  |  | +14,1 |  |  | +14,1 |  |  | +14,1 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 |

Таблица 2.6. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А (школа №11)

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 1,34 |  |  | 1,34 |  |  | 1,34 |  |  | 1,34 |  |  | 1,34 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 1,128 |  |  | 1,128 |  |  | 1,128 |  |  | 1,128 |  |  | 1,128 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 1,099 |  |  | 1,099 |  |  | 1,099 |  |  | 1,099 |  |  | 1,099 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 1,0728 |  |  | 1,0728 |  |  | 1,0728 |  |  | 1,0728 |  |  | 1,0728 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | +0,0192 |  |  | +0,0192 |  |  | +0,0192 |  |  | +0,0192 |  |  | +0,0192 |  |  |
|  | % | +1,75 |  |  | +1,75 |  |  | +1,75 |  |  | +1,75 |  |  | +1,75 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 |

Таблица 2.7. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская, 3а

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 6,115 |  |  | 6,115 |  |  | 6,115 |  |  | 6,115 |  |  | 6,115 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 5,981 |  |  | 5,981 |  |  | 5,981 |  |  | 5,981 |  |  | 5,981 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 5,6182 |  |  | 5,6182 |  |  | 5,6182 |  |  | 5,6182 |  |  | 5,6182 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,608 |  |  | 0,608 |  |  | 0,608 |  |  | 0,608 |  |  | 0,608 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | -0,2452 |  |  | -0,2452 |  |  | -0,2452 |  |  | -0,2452 |  |  | -0,2452 |  |  |
|  | % | -4,1 |  |  | -4,1 |  |  | -4,1 |  |  | -4,1 |  |  | -4,1 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 |

Таблица 2.8. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть)

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 0,543 |  |  | 0,543 |  |  | 0,543 |  |  | 0,543 |  |  | 0,543 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 0,1612 |  |  | 0,1612 |  |  | 0,1612 |  |  | 0,1612 |  |  | 0,1612 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | +0,3578 |  |  | +0,3578 |  |  | +0,3578 |  |  | +0,3578 |  |  | +0,3578 |  |  |
|  | % | +65,9 |  |  | +65,9 |  |  | +65,9 |  |  | +65,9 |  |  | +65,9 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 0,1612 | 0 | 0,1612 | 0,1612 | 0 | 0,1612 | 0,1612 | 0 | 0,1612 | 0,1612 | 0 | 0,1612 | 0,1612 | 0 | 0,1612 |

Таблица 2.9. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 4,03 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 3,297 |  |  | 3,297 |  |  | 3,297 |  |  | 3,297 |  |  | 3,297 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,118 |  |  | 0,118 |  |  | 0,118 |  |  | 0,118 |  |  | 0,118 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 3,179 |  |  | 3,179 |  |  | 3,179 |  |  | 3,179 |  |  | 3,179 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 3,2697 |  |  | 3,2697 |  |  | 3,2697 |  |  | 3,2697 |  |  | 3,2697 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,295 |  |  | 0,295 |  |  | 0,295 |  |  | 0,295 |  |  | 0,295 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | -0,0907 |  |  | -0,0907 |  |  | -0,0907 |  |  | -0,0907 |  |  | -0,0907 |  |  |
|  | % | -2,85 |  |  | -2,85 |  |  | -2,85 |  |  | -2,85 |  |  | -2,85 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 |

Таблица 2.10. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон)

| Наименовани е источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 10,72 |  |  | 10,72 |  |  | 10,72 |  |  | 10,72 |  |  | 10,72 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 3,698 |  |  | 3,698 |  |  | 3,698 |  |  | 3,698 |  |  | 3,698 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 3,61 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 1,8789 |  |  | 1,8789 |  |  | 1,8789 |  |  | 1,8789 |  |  | 1,8789 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/ча с | +1,357 |  |  | +1,357 |  |  | +1,357 |  |  | +1,357 |  |  | +1,357 |  |  |
|  | % | +37,5 |  |  | +37,5 |  |  | +37,5 |  |  | +37,5 |  |  | +37,5 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 1,7414 | 0,13747 | 1,8789 | 1,7414 | 0,13747 | 1,878 9 | 1,7414 | 0,13747 | 1,878 9 | 1,7414 | 0,13747 | 1,878 9 | 1,7414 | 0,13747 | 1,878 9 |

Таблица 2.11. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, ул. Советская (42 квартал)

| Наименовани е источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 6,88 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 5,388 |  |  | 5,388 |  |  | 5,388 |  |  | 5,388 |  |  | 5,388 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 5,26 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 1,7557 |  |  | 1,7557 |  |  | 1,7557 |  |  | 1,7557 |  |  | 1,7557 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/ча с | +3,331 |  |  | +3,331 |  |  | +3,331 |  |  | +3,331 |  |  | +3,331 |  |  |
|  | % | +63,33 |  |  | +63,33 |  |  | +63,33 |  |  | +63,33 |  |  | +63,33 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 1,6352 | 0,12048 | 1,7557 | 1,6352 | 0,12048 | 1,755 7 | 1,6352 | 0,12048 | 1,755 7 | 1,6352 | 0,12048 | 1,755 7 | 1,6352 | 0,12048 | 1,755 7 |

Таблица 2.12. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологических зонах действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности г. Унеча, ДОЛ

«Ручеек»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ час | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ час | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал /час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/ час | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 0,081 |  |  | 0,081 |  |  | 0,081 |  |  | 0,081 |  |  | 0,081 |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ час | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | +0,282 |  |  | +0,282 |  |  | +0,282 |  |  | +0,282 |  |  | +0,282 |  |  |
|  | % | +75,4 |  |  | +75,4 |  |  | +75,4 |  |  | +75,4 |  |  | +75,4 |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ час | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ | Qот.+вен. | Qгвс ср. | ΣQ |
|  |  | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,081 |

## д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

С момента введения в действие Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Эффективный радиус теплоснабжения не привязан к существующей топологии тепловых сетей, а отражает возможность подключения к источнику теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения может быть использовано для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии.

Целесообразность осуществления подключения определяется технико-экономическим обоснованием.

Радиус эффективного теплоснабжения каждого источника тепловой энергии должен быть инструментом, определяющим техническую и экономическую целесообразность подключения новых потребителей к существующим системам централизованного теплоснабжения или строительства индивидуального источника, выбора между несколькими источниками тепловой энергии, работающими в одной зоне. При централизованном теплоснабжении значительного числа потребителей возникают вопросы об области применения данного вида теплоснабжения на базе рассматриваемого источника и о выборе показателей эффективности, определяющих централизацию теплоснабжения на всей территории города.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.).

Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использованы эмпирические коэффициенты, предложенные В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва).

Аналитическое решение научной проблемы расчета радиуса эффективного теплоснабжения также было найдено в 1938 г. Е.Я. Соколовым.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников, согласно его методике, оптимальный и предельный радиусы действия тепловой сети должны определяться по следующим формулам:

где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м;  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ; B – среднее число абонентов на 1 км; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Однако расчетные зависимости имеют эмпирический характер. Последующие исследования привели к разработке аналитических выражений для оценки ряда величин, влияющих на эффективность теплоснабжения, однако методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения разработана не была.

Нами проведены соответствующие исследования по определению оптимальной зоны покрытия от источников и определены зоны в границах, в которых возможно технологическое присоединение потребителя.

Расчет оптимального радиуса котельной представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Расчет оптимального радиуса котельной

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Фактический радиус теплоснабжения, м | Оптимальный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 2696,5 | 2157,2 |
| 2 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 1348,25 | 1078,6 |
| 3 | г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 261,5 | 209,2 |
| 4 | г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская,62 б | 2599,0 | 2079,2 |
| 5 | г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 1502,8 | 1202,2 |
| 6 | г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | 1659,4 | 1327,5 |
| 7 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 158,7 | 1167,0 |
| 8 | г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 1284,1 | 1027,3 |
| 9 | г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 1609,8 | 1287,9 |
| 10 | г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 441,3 | 353,0 |

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют

## а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.3- 2.12.

## б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии указаны в таблице 2.3-2.12.

## в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

С учетом располагаемой мощности источника тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельной «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.3-2.12.

## г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующих и перспективных тепловых мощностей источника тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3-2.12.

## д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №325

«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 №36 от 10.08.2012 №377).

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.3-2.12. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.

Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.

## е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Унечского городского поселения не используется.

## ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Балансы тепловых мощностей источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Унечского городского поселения на расчетный срок представлены в таблицах 2.3-2.12. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 2.3-2.12.

## з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Перспективные нагрузки на отопления потребителей и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.3-2.12.

## В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются

Унечское городское поселение Унечского муниципального округа Брянской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре, представлены в таблице 2.3-2.12.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети».

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 базовой версии СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

где: Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:

где: ν - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; l - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч; ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водо-подогреватели).

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельной. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице 3.1, по перспективному положению в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей (существующее положение)

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина, 5А |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 13,968 | 13,968 | 13,968 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 97,174 | 97,174 | 97,174 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 5,024 | 5,024 | 5,024 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская,62 б |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 40,094 | 40,094 | 40,094 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 34,776 | 34,776 | 34,776 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 30,616 | 30,616 | 30,616 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 23,940 | 23,940 | 23,940 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 15,621 | 15,621 | 15,621 |

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 9,156 | 9,156 | 9,156 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| Унечского МУП ЖКО, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 17,020 | 17,020 | 17,020 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| Унечского МУП ЖКО, ул. Советская (42 квартал) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 15,227 | 15,227 | 15,227 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |

Таблица 3.2. Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей перспективное положение

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина, 5А |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 13,968 | 13,968 | 13,968 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 97,174 | 97,174 | 97,174 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 5,024 | 5,024 | 5,024 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская,62 б |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 40,094 | 40,094 | 40,094 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 34,776 | 34,776 | 34,776 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 30,616 | 30,616 | 30,616 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 23,940 | 23,940 | 23,940 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 15,621 | 15,621 | 15,621 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 9,156 | 9,156 | 9,156 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| Унечского МУП ЖКО, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 17,020 | 17,020 | 17,020 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| Унечского МУП ЖКО, ул. Советская (42 квартал) |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 15,227 | 15,227 | 15,227 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | Тыс.м3 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | Тыс.м3 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| сверхнормативный расход воды | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | Тыс.м3 | - | - | - |

## б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СП124.13330.2012 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблицах 6.3.

Таблица 3.3. Аварийный объем подпитки тепловой сети

| Наименование технологической зоны | Объем аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 1,7628 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 4,4996 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 0,0884 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская,62 б | 2,9328 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 2,6172 |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | 0,0104 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 2,1212 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 1,6948 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 1,1716 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0,0088 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение	энергетической	эффективности	теплоснабжения	и	потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение	не	дискриминационных	и	стабильных	условий	осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития городского поселения.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

## Первый вариант развития.

На основании разработанного плана мероприятии программы «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на 2022-2026гг.», предлагается первый вариант развития системы теплоснабжения.

На момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения Унечского городского поселения у теплоснабжающих организаций отсутствуют разработанные и утвержденные инвестиционные программы.

Унечское МУП ЖКО не является собственником объектов теплоснабжения (котельные и тепловые сети), а осуществляет текущую эксплуатацию данных объектов на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственной ведомости.

Единственным источником финансироания для эксплуатации источников теплоснабжения и тепловых сетей, для предприятия Унечское МУП ЖКО является, я вляется утвержденный тариф на отпуск тепловой энергии, который включает в себя затраты на текущую эксплуатацию объектов теплоснабжения, а также частичную замену участков

тепловых сетей. Данные работы проводятся Унечским МУП ЖКО ежегодно, в рамках подготовки, объектов к отопительному сезону, в соответствии с планом утвержденным по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду.

Таким образом, Унечское МУП ЖКО не выполняет работы по реконструкции и техническому перевооружению источнику тепловой энергии, а также строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в связи с отсутствием финансирования на выполнения данных мероприятий.

Строительство новых источников тепловой энергии (блочно-модульных котельных БМК) в Унечском городском поселении не предусмотрено, все перспективные объекты будут присоединены к автономным индивидуальным источникам.

План мероприятий по Первому варианту развития системы теплоснабжения, представлен в табл. 5.1.

Мероприятия позволяющие снизить данные риски могут быть:

- привлечение заёмных средств;

- использование собственных средств, областного и федерального бюджетов;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счёт средств городского, сельских поселений, предприятий теплоэнергетического комплекса района.

Проведение инвентаризации и паспортизации тепловых сетей позволить уточнить реальный объем и протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения для дальнейшей корректировки объемов замены сетей.

В целях создания устойчивых тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей и систем теплопотребления путём распределения теплоносителя между потребителями тепловой энергии в соответствии с их тепловыми нагрузками Программой предусмотрены мероприятия по наладочно-регулировочным работам в системах теплоснабжения.

Утвержденная   инвестиционная   программа   по    предприятию    ГУП

«Брянсккоммунэнерго» отсутствует.

.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на период до 2030 г. (актуализация на 2026 г.)

## Таблица	4.1.	План	мероприятия	программы	«Модернизация	системы	теплоснабжения	и	горячего	водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на 2022-2026гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Сроки выполнения и объем финансирования с НДС (тыс. руб.) |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физ. объем МВт,/км. в 2-х трубном, шт. | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
|  |  |  | Физ. объем | Физ. объем | Физ. объем |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 5а (Замена котлов ТВГ- 1,5) | 3 | 5400 | - | - | В целях повышения энергоэффективности энергосбережения, замены морально и физически изношеного оборудование |
| 2 | Реконструкция котельной по ул. Совхозной, 2 (Замена котлов ТВГ- 8М) | 2 | - | - | 3200 | В целях повышения энергоэффективности энергосбережения, замены морально и физически изношеного оборудование |
| 3 | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 62б г. Унеча (Замена котлов ТВГ-1,5) | 2 | - | - | 3200 | В целях повышения энергоэффективности энергосбережения, замены морально и физически изношеного оборудование |
| 4 | Реконструкция котельной по ул. Комсомольская, 3а г. Унеча (Замена котлов ТВГ-1,5, КВТС-1) | 5 |  |  | 9000 | В целях повышения энергоэффективности энергосбережения, замены морально и физически изношеного оборудование |
| 5 | Замена изношенных участков тепловых сетей отопления (км в 2х трубном исчислении) | 10,114 км | 3400 | 3400 | 17000 | В целях замены морально и физически изношеных тепловых сетей, снижение тепловых потерь в сетях |
| Унечское МУП ЖКО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных участков тепловых сетей отопления (км в 2х трубном исчислении) | 0,900км | 600 | 600 | 600 | В целях замены морально и физически изношеных тепловых сетей, снижение тепловых потерь в сетях |

## б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития системы теплоснабжения Унечского городского поселения можно тогда сделать технико- экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области предлагается Первый вариант развития, согласно плана мероприятия программы «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на 2022-2026гг.»

Затраты на проведение работ будут определятся разработкой проектно-сметной документацией (ПСД).

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, города, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.

В соответствии с Генеральным планом Унечского городского поселения на момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется прирост площадей строительных фондов.

## б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные городского поселения имеют резерв тепловой мощности.

В связи с физическим износом оборудования котельных планируется модернизация котельного оборудования. Перечень мероприятий указан в разделе 5, таблица 5.1.

## в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с физическим износом оборудования котельных планируется план мероприятий указанный в программе «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на 2022- 2026гг.».

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных Источники	тепловой	энергии,	функционирующие	в	режиме	комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии, в сельском поселении отсутствуют.

## д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники с избыточной тепловой энергией отсутствуют.

## е) меры по переоборудованию котельных в источнике тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Работы схемой теплоснабжения не предусмотрены.

## ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельной в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения Методика расчета температурного графика описана в справочнике В.И. Манюк, Я.И.

Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, присоединенных к тепловой сети теплоисточника. Такой температурный график, называемый отопительным, при этом домовые системы отопления рассчитываются на температурный график 95/70°C. С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60-75°C (СанПиН 1.2.3685-21). Вызванный этим излом (полка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха. Для систем теплоснабжения переход на пониженный температурный график прямой сетевой воды вызывает увеличение затрат на перекачку теплоносителя, ограничивает тепловой резерв магистралей. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям от теплоисточниках указаны в таблице 5.2.

Котельная №6 ул. Совхозная, 2 ГУП «Брянсккоммунэнерго» работает по графику 130/70°С.

Температурный график принят теплоснабжающими организациями исходя из технических характеристик оборудования котельных, тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

## Таблица 5.2. Температурный график работы котельной

| Источник теплоснабжения | Температурный график, 0С |
| --- | --- |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина, 5А | 95-70 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 130-70 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 95-70 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 95-70 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская, 3а | 95-70 |
| г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | 95-70 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 95-70 |
| Унечское МУ ПЖКО |  |
| г. Унеча, кот. «4 микрорайон», ул. Коммунистическая | 95-70 |
| г. Унеча, кот. «42 квартал», ул. Советская | 95-70 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 95-70 |

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаются на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

## и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источник тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.

Котельные городского поселения имеют резерв тепловой мощности.

В связи с физическим износом оборудования котельных планируется модернизация котельного оборудования. Перечень мероприятий указан в разделе 5, таблица 5.1.

## к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

## б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Согласно стратегии развития Унечского муниципального района, утвержденная программа «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на 2022-2026гг.», рекомендуется проведение инвентаризации и паспортизации тепловых сетей позволить уточнить реальный объем и протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения для дальнейшей корректировки объемов замены сетей.

## в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 5 настоящего документа Тепловые	сети	системы	теплоснабжения	Унечского	городского	поселения смоделированы в программном комплексе ZuluThermo. Перевод котельной в пиковый режим

не планируется. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения. д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых

## сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в Унечском городском поселении не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения. Анализ надежности системы теплоснабжения отражен в Главе 9. Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предусматривается.

## е) в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Унечское городское поселение Унечского муниципального округа Брянской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Унечского городского поселения закрытая.

## б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения Унечского городского поселения закрытая.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным топливом источника тепловой энергии Унечского городского поселения является природный газ.

Перспективный топливный баланс составляется на базе планового отпуска энергии и нормативных удельных расходов топлива (УРУТ). Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, принимается в соответствии с приказами Минэнерго России от 22.10.2018 г. №914 и от 24.11.2017 г. №1112 по утверждению нормативов УРУТ на тепловую энергию по станциям комбинированной выработки.

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2030 году представлены в таблице 8.1.

## Таблица 8.1. Перспективный топливный баланс

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 5,9907 | 5,9907 | 5,9907 | 5,9907 | 5,9907 | 5,9907 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 2060,92 | 1905,86 | 1750,72 | 1750,72 | 1750,72 | 1750,72 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 170,12 | 170,26 | 169,88 | 169,88 | 169,88 | 169,88 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 408,417 | 395,427 | 339,179 | 339,179 | 339,179 | 339,179 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 28,83 | 29,86 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 |
|  | Вода | м3 | 13968 | 14808 | 14258 | 14258 | 14258 | 14258 |
|  | Удельный расход водоснабжения на отпуск от тельной | м3/Гкал | 0,99 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| . Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 14,8828 | 14,8828 | 14,8828 | 14,8828 | 14,8828 | 14,8828 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 4612,43 | 4204,87 | 3673,31 | 3673,31 | 3673,31 | 3673,31 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 173,20 | 173,20 | 172,98 | 172,98 | 172,98 | 172,98 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 991,942 | 1126,421 | 907,738 | 907,738 | 907,738 | 907,738 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 31,85 | 39,22 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
|  | Вода | м3 | 97174 | 78663 | 62528 | 62528 | 62528 | 62528 |
|  | Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 3,12 | 2,74 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 1,0803 | 1,0803 | 1,0803 | 1,0803 | 1,0803 | 1,0803 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 138,38 | 135,18 | 120,18 | 120,18 | 120,18 | 120,18 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 177,73 | 183,94 | 183,38 | 183,38 | 183,38 | 183,38 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 69,645 | 71,884 | 65,834 | 65,834 | 65,834 | 65,834 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 76,50 | 82,67 | 84,56 | 84,56 | 84,56 | 84,56 |
|  | Вода | м3 | 563 | 563 | 506 | 506 | 506 | 506 |
|  | Удельный расход водоснабжения | м3/Гкал | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отпуск от котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 7,4470 | 7,4470 | 7,4470 | 7,4470 | 7,4470 | 7,4470 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 1895,27 | 1776,92 | 1652,42 | 1652,42 | 1652,42 | 1652,42 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 178,78 | 178,69 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 420,815 | 421,057 | 387,511 | 387,511 | 387,511 | 387,511 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 33,94 | 35,77 | 35,27 | 35,27 | 35,27 | 35,27 |
|  | Вода | м3 | 40094 | 32914 | 26518 | 26518 | 26518 | 26518 |
|  | Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 3,23 | 2,80 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольска я,3а | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 6,2266 | 6,2266 | 6,2266 | 6,2266 | 6,2266 | 6,2266 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 2087,84 | 1974,65 | 1793,93 | 1793,93 | 1793,93 | 1793,93 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 180,17 | 180,26 | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 179,86 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 519,902 | 551,094 | 500,523 | 500,523 | 500,523 | 500,523 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 38,36 | 42,50 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
|  | Вода | м3 | 30616 | 33598 | 27474 | 27474 | 27474 | 27474 |
|  | Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 2,26 | 2,59 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 55,75 | 57,43 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 25,614 | 27,058 | 23,070 | 23,070 | 23,070 | 23,070 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 62,39 | 63,24 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 |
|  | Вода | м3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Удельный расход водоснабжения | м3/Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отпуск от котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 3,5652 | 3,5652 | 3,5652 | 3,5652 | 3,5652 | 3,5652 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 1056,35 | 1000,05 | 922,481 | 922,481 | 922,481 | 922,481 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 161,42 | 161,43 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 310,241 | 313,968 | 289,251 | 289,251 | 289,251 | 289,251 |
|  | Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 40,53 | 42,82 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 42,52 |
|  | Вода | м3 | 15621 | 18299 | 15986 | 15986 | 15986 | 15986 |
|  | Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал | 2,04 | 2,50 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 2,2532 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 1664,27 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 165,93 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 1,9291 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 1790,53 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 174,15 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | Подключенная нагрузка на коллекторе | Гкал/ч | 0,0925 |
|  | Годовой расход топлива газ | Тыс. куб.м. | 4,25 |
|  | Удельный расход топлива на выработку т/энергии | кг у.т./Гкал | 151,8 |

## б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в городском поселении является природный газ.

Параметры качества поставляемого топлива представлены на рис.8.1. Возобновляемые источники энергии в сельском поселении отсутствуют. Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.

## в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в сельском поселении

## является природный газ.

Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.

## Рисунок 8.1. Параметры качества используемого топлива.

## г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом котельной для выработки тепловой энергии в городском поселении является природный газ.

Резервное топливо на источнике теплоснабжения отсутствует.

## д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На территории городского поселения на всех источниках не предусмотрено резервное топливо.

Приоритетным направлением в развитии топливного баланса в городском поселении является мероприятия по экономии природный газ, используемого при выработке тепловой энергии на источниках.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей будут определены после разработки проектно-сметной документации (ПСД).

## б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

## в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе актуализации Схемы теплоснабжения не предусмотрены.

## г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения Унечского городского поселения закрытая.

## д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

## е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Выполненные работы и величина инвестиций в базовом году не представлена ресурсоснабжающими организациями (РСО).

## B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

## Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующие объекты отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ

«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 – определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

б) размер собственного капитала;

в) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области теплоснабжение осуществляет две теплоснабжающие организация – ГУП «Брянсккоммунэнерго» и Унечское МУП ЖКО.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых	в	каждой	существующей	изолированной	зоне	действия	в	системе теплоснабжения схеме теплоснабжения установлена одна зона действия изолированных

систем теплоснабжения.

## Таблица 10.1. Перечень зон действия систем теплоснабжения.

| № зоны теплос набжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источникам и тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №2 ул. Ленина, 5а | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №6 ул. Совхозная, 2 | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №8 ул. Володарского, 113 А | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №10 ул. Октябрьская, 62б | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №13 ул. Комсомольская, 3а, «ПУ-6» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная №16 ул. Кирова,2 «ПЧ» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: БМК, ул. Танкистов, 33 | ГУП «Брянсккомм унэнерго» | ГУП «Брянсккомм унэнерго» |
| 2 | Унечское МУП ЖКО | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: котельная ул. Советская (4 микрорайон) | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |

| № зоны теплос набжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источникам и тепловой энергии | тепловыми сетями |
|  |  | источнику по адресу: котельная ул. Коммунистическая, 2 (42 квартал) |  |  |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: «ДОЛ Ручеек» | Унечское МУП ЖКО | Унечское МУП ЖКО |

в)	основания,	в		том	числе		критерии,	в	соответствии	с	которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации В	«Правилах	организации	теплоснабжения»,	утверждённых	Правительством Российской		Федерации,	установлены	следующие		критерии		определения	единой

теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации схемы теплоснабжения информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

## д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО) наделено ГУП

«Брянсккоммунэнерго».

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». Для	распределения	тепловой	нагрузки	потребителей	тепловой	энергии	все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения,  обязаны  представить  в  уполномоченный  орган  заявку,  содержащую

сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.

## б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии для каждого этапа Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В сельском поселении один источник централизованного теплоснабжения.

## Таблица 11.1. Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Кот.2 г. Унеча, ул. Ленина,5А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Административное здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 35 | 0,0230297 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 3 | 0,0089528 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 2 | 0,1004948 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 4 | 0,2052082 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 2 | 0,0863321 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 3 | 0,1390893 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 4 | 0,0693781 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 7 | 0,1845272 |

| Кот.2 г. Унеча, ул. Ленина,5А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 31 | 0,0380235 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 33 | 0,0192298 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 2 | 0,0272548 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 4 | 0,0362869 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 6 | 0,2108860 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2 | 0,3021504 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2/1 | 0,3450191 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 4 | 0,1985789 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 6 | 0,1334194 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 8 | 0,3096520 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 1 | 0,1443943 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 6 | 0,1320952 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 8 | 0,0216881 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 1 | 0,0411241 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 6 | 0,0404104 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 5 | 0,2468573 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 8 | 0,2130508 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 5 | 0,0445633 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 42 | 0,0272628 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 52 | 0,0393478 |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 5 | 0,1098282 |
| Библиотека | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 6 | 0,0591169 |
| Художественная школа | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2А | 0,0294085 |
| Музыкальная школа | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2/2 | 0,1088659 |

| Кот.2 г. Унеча, ул. Ленина,5А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Детский сад "Березка" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 50 | 0,0436586 |
| Прачечная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Луначарского ул, дом № 50 | 0,0096013 |
| Детский сад "Солнышко" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 3 | 0,1571855 |
| Помещение Унеча | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0021240 |
| Административное здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0373347 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 3 | 0,0275914 |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 3 | 0,0046601 |
| Здание редакции (1 этаж часть и 2 этаж) | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 3 | 0,0367147 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0252441 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0157444 |
| Аптека | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 3 | 0,0043455 |
| Магазин №6 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 6 | 0,0038380 |
| Оздоровительный, культурно- развлекательный, торговый комплекс | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 2 | 0,0453974 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 7 | 0,0218863 |
| Нежилое помещение (Местное отделение партии КПРФ Унечского р-на) | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Луначарского, д. 35 | 0,0032552 |
| Здание аптеки № 35 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 5 | 0,0200149 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 5 | 0,0024979 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0023384 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 1 | 0,0045359 |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 5 | 0,0117996 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 5 | 0,0131477 |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 2 | 0,0057650 |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Иванова ул, дом № 1 | 0,0037984 |

| Кот.2 г. Унеча, ул. Ленина,5А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Магазин "Лада" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2 | 0,0045914 |
| Торговый центр | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 5 | 0,0670041 |
| Магазин продовольственных товаров | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 6 | 0,0034336 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2/2 | 0,0143714 |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 8 | 0,0067562 |
| Нежилое помещние | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0022850 |
| Служебное помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2/1 | 0,0014274 |
| Аптечный пункт | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 4, кв. 11 | 0,0032354 |
| Магазин промышленных товаров | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 5, кв. 1 | 0,0045517 |
| Салон сотовой связи | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 4, кв. 10 | 0,0035922 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 1 | 0,0060187 |
| ОСБ №5586 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 2/2 | 0,1038906 |
| Стоматологический кабинет | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Ленина, д. 2, кв. 7 | 0,0044328 |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0310278 |
| Гараж. | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0287567 |
| Контора МУП ЖКО | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0344782 |
| Контора МУП ЖКО (старая) | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0315552 |
| Мастерские | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0210883 |
| Цех сантехработ | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 1 | 0,0105687 |
| Универмаг | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 1 | 0,1559481 |
| Магазин по продаже товаров повседневного спроса | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 4 | 0,0070258 |
| Магазин промышленных товаров | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 2 | 0,0031878 |
| Магазин "Хозяин" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пролетарская ул, дом № 6 | 0,0025217 |

| Кот.2 г. Унеча, ул. Ленина,5А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Магазин продовольственных товаров | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Луначарского, д. 33, кв. 2 | 0,0030847 |
| Административное здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 6 | 0,0063359 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 5 | 0,0009516 |
| Здание ОВО Унеча | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 7 | 0,0153601 |
| Помещения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0225384 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0281893 |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0139029 |
| Помещения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 3 | 0,0230749 |
| Здание дистанции электроснабжения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 1А | 0,0601873 |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0285798 |
| Почта | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0752098 |
| Административное здание 1-й ввод | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0593082 |
| Административное здание 2-й ввод | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0541278 |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0050184 |
| Дизельная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 2 | 0,0043504 |
| Итого |  | 5,1499739 |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Мастерская | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 23 | 0,0569894 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 2- й Первомайский пер, дом № 1 | 0,1007247 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Горького ул, дом № 7 | 0,2250883 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 15 | 0,2492743 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 17 | 0,2011164 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 19 | 0,2182250 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 21 | 0,1998001 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 23 | 0,2302268 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 27 | 0,2020204 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 17 | 0,0594975 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 12 | 0,0744611 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 13А | 0,2342393 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 7А | 0,2199339 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 9А | 0,2149461 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пионерская ул, дом № 1 | 0,0992656 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 1 | 0,5473567 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 14 | 0,2302189 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 2 | 0,2992243 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 4 | 0,2307502 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 12 | 0,2844590 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 2 | 0,2879719 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 31 | 0,2239940 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 32 | 0,1006930 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 4 | 0,2801293 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 6 | 0,3044421 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2 | 0,1990705 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 4 | 0,1115886 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 6 | 0,1065214 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2А | 0,0603595 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 16 | 0,1366152 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 18 | 0,1105498 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 6 | 0,0452238 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 8 | 0,0284768 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 14 | 0,1154782 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 6 | 0,2286171 |  |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 12А | 0,1841942 |  |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 14 | 0,0257006 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0170771 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0064002 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0215897 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0128299 |  |
| Мастерские, склад медикаментов | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0577996 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0072509 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0140470 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0219668 |  |
| Производственн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0943997 |  |
| Проходная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0048370 |  |
| Резино- плетельный цех | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,1011155 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 22 | 0,0335643 |  |
| Здание клуба | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 22 | 0,2253550 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0070515 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 14 | 0,0082288 |  |
| Музей г. Унеча | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 14 | 0,0484510 |  |
| Кинотеатр "Мир" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 30 | 0,0651588 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Мастерские | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 30 | 0,0040768 |  |
| Центр детского творчества | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 1 | 0,0598782 |  |
| Детский сад "Звездочка" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, 23 Сентября ул, дом № 18 | 0,1705665 |  |
| Детский сад "Ромашка" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 33 | 0,0798499 |  |
| Детский сад "Рябинушка" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 29 | 0,0720552 |  |
| ПРУ | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 29 | 0,0422470 |  |
| Шахматный клуб | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Пионерская ул, дом № 1 | 0,0143371 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0919418 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 16 | 0,0254534 |  |
| Теплица | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 8 | 0,0060168 |  |
| Тир | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 8 | 0,0395712 |  |
| Хозяйственный корпус | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 8 | 0,0383158 |  |
| Школа №3 (с бассейном) | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 8 | 0,4255180 | 0,4427210 |
| Школа № 5 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 26 | 0,2366783 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,1751429 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0389115 |  |
| Гараж администрации города | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0032738 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0056095 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0019478 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0124369 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0431509 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0201178 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул | 0,0025660 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0011272 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0086384 |  |
| Гаражи | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0065978 |  |
| ЦСО | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2 | 0,0348120 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 37 | 0,0024185 |  |
| Здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 37 | 0,0398370 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Транспортная, д. 12, кв. 36 | 0,0024027 |  |
| Магазин №5 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 2 | 0,0062804 |  |
| Магазин "Первомайский" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 12 | 0,0056381 |  |
| Офисное помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 27 | 0,0035764 |  |
| Торговый центр | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 17 | 0,0429559 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0007750 |  |
| Бытовка пилорамы | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Калинина ул | 0,0094859 |  |
| Бытовые помещения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0314238 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0373770 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0110898 |  |
| Мастерские | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0041046 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0572743 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0017100 |  |
| Новая сварочная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0073981 |  |
| Гараж инкассации | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 17 | 0,0052654 |  |
| Главный корпус производственно й базы | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 20 | 0,1228156 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Горького ул, дом № 7 | 0,0048134 |  |
| Кафе "Ластория" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 39 | 0,0096175 |  |
| Мойка легкового транспорта | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 39 | 0,0099395 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Стоматологичес кий кабинет | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2А | 0,0033147 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 14 | 0,0068434 |  |
| Магазин продовольственн ых товаров | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 12 | 0,0061298 |  |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 12А | 0,0055905 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2 | 0,0055112 |  |
| Стоматологичес кий кабинет | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Ленина, д. 17, кв. 4 | 0,0035605 |  |
| Помещения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 17 | 0,0083422 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2 | 0,0196898 |  |
| Магазин "Кристалл" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 2 | 0,0100709 |  |
| ТСЖ | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 27 | 0,0018794 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0015930 |  |
| Бильярдная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 27 | 0,0054795 |  |
| Контора ПМК- 226 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 17 | 0,0151777 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0007088 |  |
| Администрация | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина пл, дом № 1 | 0,0031185 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 9 | 0,0066073 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 2А | 0,0124736 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 6 | 0,0032830 |  |
| Магазин промышленных товаров | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 6 | 0,0034891 |  |
| Парикмахерская | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 4 | 0,0024265 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Попова ул, дом № 4 | 0,0009278 |  |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 30 | 0,0370469 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 12А | 0,0090876 |  |

| Кот.6 г. Унеча, ул. Совхозная, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Магазин | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Ленина, д. 17, кв. 53 | 0,0025693 |  |
| Магазин | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Транспортная ул, дом № 32 | 0,0080409 |  |
| Административн ое здание Унеча | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 12А | 0,1372184 |  |
| Гараж Унеча | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 12А | 0,0366906 |  |
| Помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Первомайская ул, дом № 22 | 0,0007938 |  |
| Детская комната милиции | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 19 | 0,0036081 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 15 | 0,1135543 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 15 | 0,0137147 |  |
| Административн ое здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 18 | 0,0553378 |  |
| Помещения | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 18 | 0,0158329 |  |
| Пристройка | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Школьная ул, дом № 18 | 0,0067141 |  |
| Итого |  | 10,1180308 | 0,4427210 |

| Кот.10 г. Унеча, ул. Октябрьская, 62Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской пер, дом № 6, корпус А | 0,0366755 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 7 | 0,3389449 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 9 | 0,2005058 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 85 | 0,1912596 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 87 | 0,2328992 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 89 | 0,2863938 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 64 | 0,0142896 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 66 | 0,0345899 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 68 | 0,2513123 |  |

| Кот.10 г. Унеча, ул. Октябрьская, 62Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской пер, дом № 10 | 0,1033733 |  |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской пер, дом № 9 | 0,0191109 |  |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской пер, дом № 8 | 0,0273500 |  |
| Детский сад "Дельфин" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 7А | 0,1689740 |  |
| СШ "Электрон" | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 98Б | 0,2421420 |  |
| Нежилое помещение №4 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0424145 |  |
| ВНС | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0074767 |  |
| Гараж (скорая помощь) | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0181000 |  |
| Гараж № 1 Бокс | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0069901 |  |
| Гараж, туб. кабинет | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0353503 |  |
| ГНС | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0120336 |  |
| Здание главного корпуса больницы | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,3977958 |  |
| Здание паталогоанатомического корпуса | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54/1 | 0,0169886 |  |
| Нежилое здание №1 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0177849 |  |
| Нежилое здание №2 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0872473 |  |
| Нежилое здание №3 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0816190 |  |
| Нежилое здание №5 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0348011 |  |
| Нежилое здание №6 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0130000 |  |
| Нежилое здание №8 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0316963 |  |
| Нежилое здание №9 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,2144577 | 0,3182700 |
| Скорая помощь | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0132421 |  |
| Хирургический корпус | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,4700577 | 0,3346845 |
| Нежилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0093072 |  |
| Магазин "Дарья" | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Крупской, д. 5А | 0,0038475 |  |

| Кот.10 г. Унеча, ул. Октябрьская, 62Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Гемодиализный центр | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 54 | 0,0367557 |  |
| Бухгалтерия | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 62 | 0,0177373 |  |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 62 | 0,0236543 |  |
| Прачечная | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 62 | 0,0658250 |  |
| Профилакторий | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Октябрьская ул, дом № 62А | 0,2100484 |  |
| Военный комиссариат городов Унеча и Мглин, Унечского и Мглинского районов Брянской области | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, дом № 98А | 0,0821541 |  |
| Призывной пункт | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 6 | 0,0254434 |  |
| Итого |  | 4,1236494 | 0,6529545 |

| Кот.8 г. Унеча, ул. Володарского, 113А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| Пристройка к школе №1 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Володарского ул, дом № 113 | 0,4363433 | 0,4750000 |
| Пристройка к школе №1. Спортзал. | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Володарского ул, дом № 113 | 0,2006605 | 0,1642600 |
| Спортзал | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Володарского ул, дом № 113 | 0,0391172 |  |
| Тир | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Володарского ул, дом № 113 | 0,0037192 |  |
| Итого |  | 0,6798402 | 0,6392600 |

| Кот.13 г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10, корпус А | 0,0534550 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 14 | 0,0069227 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 18 | 0,0716738 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 19 | 0,0580781 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 19А | 0,2199260 |

| Кот.13 г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 21 | 0,0771573 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ломоносова ул, дом № 1 | 0,0411400 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 10, корпус А | 0,3214834 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 8А | 0,0096189 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Нахимова ул, дом № 6А | 0,0440978 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Строителей ул, дом № 10 | 0,0264619 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Строителей ул, дом № 7, корпус А | 0,0181355 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ломоносова ул, дом № 10 | 0,0966885 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 16 | 0,0478010 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 10 | 0,0648978 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 11 | 0,0731368 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 2 | 0,0758885 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 4 | 0,0200149 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 2 | 0,0150825 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 6 | 0,0150350 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 10 | 0,0098489 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 8 | 0,0110304 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 12 | 0,0391496 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 1 | 0,0384993 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8А | 0,0995353 |
| Жилой дом | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 1 | 0,0434000 |
| Библиотека | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 2 | 0,0162799 |
| Кинотеатр "Луч" | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 18 | 0,0320451 |
| Детский сад | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 6 | 0,0828546 |

| Кот.13 г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Корпус А | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10 | 0,1082021 |
| Мастерские, склад, гараж | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10 | 0,0348325 |
| Узел учёта | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10 | 0,0076404 |
| Школа № 4 | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10 | 0,2257171 |
| Нежилое помещение | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8А | 0,0052575 |
| помещение | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,0191204 |
| Здание общежития | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,2503916 |
| Здание столовой | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 7 | 0,0391239 |
| Лаборатория двигателей | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,0066022 |
| Мастерская "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 3 | 0,0218669 |
| Пристройка к учебному корпусу 2-х этажному | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,0093250 |
| Спортзал | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,0872649 |
| Столярная мастерская | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,0227532 |
| Тир-гараж | 243302, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Комсомольская, д. 3 | 0,0347590 |
| Учебный корпус 2-х этажный | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,1369680 |
| Учебный корпус 3-х этажный | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 8 | 0,1202940 |
| Учебный корпус № 2 | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 3-А | 0,1101973 |
| Учебный корпус №1 | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 3 | 0,1767683 |
| Парикмахерская | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 10А | 0,0022362 |
| Нежилое помещение | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ломоносова ул, дом № 1 | 0,0019269 |
| Магазин продукты | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ломоносова ул, дом № 1 | 0,0034336 |

| Кот.13 г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Магазин | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 12 | 0,0135302 |
| Детский сад № 68 | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 11 | 0,1066270 |
| Нежилое помещение | 243302, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Комсомольская, д. 19 | 0,0079457 |
| Парикмахерская | 243302, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Комсомольская, д. 19, к. А, кв. 37 | 0,0020538 |
| Гараж | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 1Б | 0,0527649 |
| РПБ Унечского РЭС | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 1Б | 0,0558028 |
| Склад | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Мира пер, дом № 1Б | 0,0104055 |
| Телецентр | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 10 | 0,0675834 |
| Гараж | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 10 | 0,0243423 |
| Дистанция связи | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Суворова ул, дом № 10 | 0,1315825 |
| Отделение связи | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ломоносова ул, дом № 1 | 0,0036715 |
| Гараж | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 14 | 0,0504939 |
| Лаборатория | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 14 | 0,0102246 |
| ЭТУС (БЕЛЕЦ) | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 14 | 0,0303815 |
| Гараж ангарного типа | 243302, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Комсомольская, д. 14 | 0,1714196 |
| ЭТОМС, склад, гараж | 243302, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комсомольская ул, дом № 14 | 0,1673090 |
| Итого |  | 4,0601577 |

| Кот.16 г. Унеча, ул. Кирова,2 (пожарная часть) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Кирова ул, дом № 2 | 0,0245508 |
| Гараж пожарного депо | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Кирова ул, дом № 2 | 0,0401046 |
| Пожарное депо | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Кирова ул, дом № 2 | 0,0533227 |
| ЛОВД | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Володарского ул, дом № 2 | 0,0431807 |
| Итого |  | 0,1611588 |

| Кот. БМК г. Унеча, ул. Танкистов, 33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 79 | 0,0035526 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, р-н Унечский, г Унеча, ул Совхозная, д. 95, к. А, кв. 22 | 0,0035922 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 38 | 0,0036160 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 82 | 0,0035684 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 91 | 0,0049799 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 94 | 0,0035764 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 98 | 0,0035922 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 86 | 0,0035764 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, кв. 88 | 0,0050592 |
| Жилое помещение | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А, квартира 90 | 0,0035764 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комарова ул, дом № 52 | 0,0214581 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Комарова ул, дом № 54 | 0,0215850 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 93 | 0,3299604 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95 | 0,2611690 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,4830141 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Танкистов ул, дом № 27 | 0,0469129 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 44 | 0,0414492 |
| Жилой дом | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Танкистов ул, дом № 29 | 0,0965536 |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 34Б | 0,1345613 |
| Общежитие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Крупской ул, дом № 34А | 0,0412113 |
| Мед.пункт | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46 | 0,0148163 |
| Спортзал | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46 | 0,0167019 |
| Тир | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46 | 0,0051893 |
| Хоз. блок | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46 | 0,0340662 |

| Кот. БМК г. Унеча, ул. Танкистов, 33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Школа-интернат | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46 | 0,4138378 |
| Административное здание | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Танкистов ул, дом № 30 | 0,0483181 |
| Ветбаклаборатория | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 58 | 0,0190732 |
| Гараж | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 58 | 0,0130069 |
| Сарай | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 58 | 0,0064002 |
| Нежилое помещение VI | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0082074 |
| Нежилое помещение V | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0077633 |
| Нежилое помещение IV | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0108163 |
| Нежилое помещение III | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0104436 |
| Нежилое помещение II | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0051147 |
| Нежилое помещение XI | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0108004 |
| Нежилое помещение X | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0108877 |
| Нежилое помещение IX | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0077395 |
| Нежилое помещение VIII | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0068514 |
| Нежилое помещение VII | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0065500 |
| Нежилое помещение I | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0069862 |
| Нежилое помещение XIII | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0067562 |
| Нежилое помещение XII | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 95А | 0,0049165 |
| Пожарное депо ПЧ-50 | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 46А | 0,0446110 |
| Универсам | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Совхозная ул, дом № 93 | 0,0056540 |
| 2-ой этаж пристройка | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 73 | 0,0837042 |
| Автопредприятие | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 73 | 0,0639038 |
| Блок цехов | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 73 | 0,0099100 |
| КПП | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 73 | 0,0239155 |

| Кот. БМК г. Унеча, ул. Танкистов, 33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| Склад | 243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Чапаева ул, дом № 73 | 0,0133482 |
| Итого |  | 2,4368544 |

г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон)

| Адрес потребителя | Наименование объекта | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Иванова,5 | жилой дом | 0,0246 | 0,00175 |
| ул. Иванова,11 | жилой дом | 0,0112 | 0,00263 |
| ул. Иванова,13 | жилой дом | 0,0237 | 0,00000 |
| ул. Иванова,17 | жилой дом | 0,0078 | 0,00149 |
| ул. Иванова,23 | жилой дом | 0,0237 | 0,00000 |
| ул. Иванова,25 | жилой дом | 0,0065 | 0,00000 |
| ул. Иванова,7 | жилой дом | 0,0141 | 0,00142 |
| ул. Иванова,27 | жилой дом | 0,0166 | 0,00000 |
| ул. Луначарского,23 | жилой дом | 0,0136 | 0,00000 |
| ул. Луначарского,9 | жилой дом | 0,1645 | 0,02218 |
| ул. Луначарского,25 | жилой дом | 0,0175 | 0,00325 |
| ул. Луначарского,5 | жилой дом | 0,1645 | 0,02163 |
| ул. Луначарского,7 | жилой дом | 0,1682 | 0,02091 |
| ул. Коммунистическая,4 | жилой дом | 0,0253 | 0,00000 |
| ул. Коммунистическая,6 | жилой дом | 0,0141 | 0,00000 |
| ул. Пролетарская,18 | жилой дом | 0,1283 | 0,01512 |
| ул. Луначарского,21 | жилой дом | 0,1591 | 0,01919 |
| ул. Луначарского,24 | жилой дом | 0,1333 | 0,01642 |
| ул. Луначарского,24пристройка | жилой дом | 0,0620 | 0,00000 |
| ул. Коммунистическая,2 | торговый центр | 0,0280 | 0,00000 |
| ул. Иванова,19 | АО "Бытовик" | 0,0271 | 0,00000 |
| ПЧ-55 | помещение | 0,0053 | 0,00194 |
| ПЧ-55 | помещение | 0,0185 | 0,00000 |
| ПЧ-55 | помещение | 0,0071 | 0,00000 |
| ул. Советская | СМП | 0,0342 | 0,00000 |
| Гараж |  | 0,0013 | 0,00000 |
| Гараж |  | 0,0012 | 0,00000 |
| Вокзал |  | 0,0297 | 0,00203 |
| Рабочее помещение |  | 0,0029 | 0,00000 |
| Багажное отделение |  | 0,0041 | 0,00000 |
| Билетная касса |  | 0,0166 | 0,00000 |
| Контора ДС |  | 0,0158 | 0,00097 |
| Санбат ДС |  | 0,0010 | 0,00025 |
| Мастерские ДС |  | 0,0053 | 0,00000 |
| Товарная контора |  | 0,0034 | 0,00000 |
| Автовокзал |  | 0,0223 | 0,00000 |
| ул. Иванова,9 | адм. здание | 0,0513 | 0,00000 |
| Нарсуд | гараж | 0,0023 | 0,00000 |
| ЦСО | гараж | 0,0030 | 0,00000 |
| Магазин "Клаксон" |  | 0,0028 | 0,00000 |
| Магазин "Мебель"" |  | 0,0015 | 0,00000 |

| Адрес потребителя | Наименование объекта | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Кафе "Каламбур" |  | 0,0020 | 0,00000 |
| ул. Луначарского5пристройка | жилой дом | 0,0257 | 0,00000 |
| ЧП Власенко | магазин | 0,0028 | 0,00025 |
| Райпо | рынок | 0,0127 | 0,00000 |
| Райпо | помещение | 0,0023 | 0,00000 |
| ШЧ-35 | пост ЭЦ | 0,0299 | 0,00076 |
| ШЧ-35 | ОКиП | 0,0144 | 0,00034 |
| ШЧ-35 | пристройка к ОКиП | 0,0075 | 0,00000 |
| Железнодорожная почта | Адм. здание | 0,0333 | 0,00000 |
| Школа № 2 | здание | 0,0651 | 0,00215 |
| Школа № 2 | спортзал | 0,0197 | 0,00000 |
| Школа № 2 | мастерские | 0,0099 | 0,00000 |
| Школа № 2 | гараж | 0,0018 | 0,00000 |
| НГЧ-21 | мастерские | 0,0024 | 0,00000 |
| НГЧ-21 | мастерские | 0,0059 | 0,00194 |
| НГЧ-21 | кузн. свар. отделение | 0,0018 | 0,00000 |
| НГЧ-21 | столярные мастерские | 0,0030 | 0,00000 |
| НГЧ-21 | гараж | 0,0066 | 0,00000 |
| Магазин "Меркурий" |  | 0,0009 | 0,00017 |
| ООО "Вегра" | рынок | 0,0158 | 0,00000 |
| аптечный ларек |  | 0,0016 | 0,00000 |
| ПЧ-55 | гараж | 0,0006 | 0,00000 |
| Закусочная "Радуга" |  | 0,0042 | 0,00000 |
| Магазин "Кулинария" |  | 0,0028 | 0,00068 |
| Торговый павильон Башлакова |  | 0,0003 | 0,00000 |
| ООО "Луч" | торговый павильон | 0,0007 | 0,00000 |
| Кафе "Дорожное" |  | 0,0043 | 0,00000 |
| Итого по котельной № 1 Микрорайон № 4 |  | 1,7414 | 0,13747 |

Котельная № 2 квартал № 42

| Адрес потребителя | Назначение здания | Отопление, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| ж.д. ул. Горького,2 | жилой дом | 0,0455 | 0,00747 |
| ж.д. ул. Горького,4 | жилой дом | 0,0439 | 0,00554 |
| ж.д. ул. Горького,4а | жилой дом | 0,0478 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Горького,6 | жилой дом | 0,0541 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Горького,8 | жилой дом | 0,0451 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Горького,9 | жилой дом | 0,1553 | 0,02335 |
| ж.д. ул. Горького,10 | жилой дом | 0,0476 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Горького,12 | жилой дом | 0,0480 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Горького,1 | жилой дом | 0,0436 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,9 | жилой дом | 0,0243 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,10 | жилой дом | 0,0211 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,11 | жилой дом | 0,0201 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,12 | жилой дом | 0,0334 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,13 | жилой дом | 0,0191 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,14 | жилой дом | 0,0220 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Советская,15 | жилой дом | 0,0244 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Пролетарская,7 | жилой дом | 0,0445 | 0,00000 |

| ж.д. ул. Пролетарская,3 | жилой дом | 0,0988 | 0,01507 |
| --- | --- | --- | --- |
| ж.д. ул. Пролетарская,1 | жилой дом | 0,0918 | 0,01409 |
| ж.д. ул. Пролетарская,5а | жилой дом | 0,1055 | 0,01267 |
| ж.д. ул. Пролетарская,9 | жилой дом | 0,0437 | 0,00671 |
| ж.д. ул. Школьная,10 | жилой дом | 0,0621 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Школьная,12 | жилой дом | 0,0453 | 0,00919 |
| ж.д. ул. Октябрьская,8 | жилой дом | 0,0944 | 0,00000 |
| ж.д. ул. Октябрьская,10 | жилой дом | 0,0964 | 0,00000 |
| ул. Горького,8 а | общежитие | 0,0834 | 0,00832 |
| ул. Коммунистическая,7 | жилой дом | 0,1118 | 0,01534 |
| Железнодорожная поликлиника |  | 0,0456 | 0,00274 |
| ул. Пролетарская,9 | адм. здание | 0,0035 | 0,00000 |
| ул. Коммунистическая,5(ШРМ) | адм. здание | 0,0057 | 0,00000 |
| ФСБ | адм. здание | 0,0076 | 0,00000 |
| Итого по котельной № 2 Квартал № 42 |  | 1,6352 | 0,12048 |

Котельная № 3 ДОЛ «Ручеек»

| Адрес потребителя | Назначение здания | Отопление, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| лагерь |  | - | 0,081 |
| Итого по котельной |  | - | 0,081 |

Таблица	5.2.	Нагрузки,	подключенные	к	централизованной	системе теплоснабжения

| Технологическая зона теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ИТОГО |
| г. Унеча, кот.2, ул. Ленина,5А | 5,1500 | 0,583 | 5,7330 |
| г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | 10,1182 | 4,458 | 14,5762 |
| г. Унеча, кот.8, ул. Володарского, 113А | 0,6798 | 0,393 | 1,0728 |
| г. Унеча, кот.10, ул. Октябрьская, 62 б | 4,1236 | 2,888 | 7,0116 |
| г. Унеча, кот.13, ул. Комсомольская,3а | 4,0602 | 1,558 | 5,6182 |
| г. Унеча, кот.16, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | 0,1612 | 0 | 0,1612 |
| г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | 2,4367 | 0,833 | 3,2697 |
| г. Унеча, ул. Коммунистическая (4 микрорайон) | 1,7414 | 0,13747 | 1,8789 |
| г. Унеча, ул. Советская (42 квартал) | 1,6352 | 0,12048 | 1,7557 |
| г. Унеча, ДОЛ «Ручеек» | 0 | 0,081 | 0,081 |

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить ТСО, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечению года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент актуализации схемы теплоснабжения сведения по бесхозяйным тепловым сетям на территории Унечского городского поселения находятся на обслуживании ГУП

«Брянсккоммунэнерго».

Перечень бесхозяйных сетей представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Перечень бесхозяйных сетей

| № п/п | Адрес котельной | Адрес абонента | Длина т/сетей в 2-х трубном исчислении, м |  | Итого по котельной |  | Диаметр труб, мм |  | Вид прокладки теплотрассы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | ГВС | Отопл. | ГВС | Отопл. | ГВС |  |  |
| г. Унеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.2 ул. Ленина,5А | ул. Октябрьская,3 | 30 |  |  |  | 89 |  |  | от ТК 1-1 до гостиницы |
| 2 | г. Унеча, кот.2 ул. Ленина,5А | ул. Попова, 3 | 46 |  |  |  | 76 |  | подземная | от ТК- 30 до д/садика «Солнышко» |
| Итого | г. Унеча, кот.2 ул. Ленина,5А |  |  |  | 76 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 | ул. Совхозная, 95а | 80 | 80 |  |  | 80 | 76/57 | подземная | от ТК-14 до ж/д №95а по ул. Совхозная. |
| Итого | г. Унеча, БМК, ул. Танкистов, 33 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Октябрьская,33 | 95 | 95 |  |  | 57 | 32/25 | подземная | от Тк-20а до д/с «Ромашка» |
| 2 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Попова,8 | 12 | 12 |  |  | 76 | 57/57 | подземная | от ТК-10 до школы №3 |
| 3 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Попова,8 | 4 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК-14 до тира от школы №3 |
| 4 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Октябрьская,16 | 12 |  |  |  | 89 |  | подземная | от ТК-1а до ТК-2а |
| 5 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Октябрьская,16 | 8 |  |  |  | 76 |  | подземная | от ТК-2а до здания центра детского творчества |
| 6 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Транспортная,30 | 35 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК-34 до кинотеатра «Мир» |
| 7 | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 | ул. Попова,3 |  | 60 |  |  |  | 57/32 | подземная | от ТК-33 до д/с «Солнышко» |
| Итого | г. Унеча, кот.6, ул. Совхозная, 2 |  |  |  | 166 | 167 |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | ул. Суворова, 7 | 98 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК-9 до здания столовой (техникума) |
| 2 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | ул. Комсомольская,10 | 68 | 68 |  |  | 114 | 57/25 | подземная | от ТК34 до ТК35 в направлении Школы №4 |
| 3 | г. Унеча, кот.13,ул.Комсомольская,3а | ул. Комсомольская,10 | 47 | 47 |  |  | 133 | 89/57 | подземная | от Тк-35 до здания школы №4 |
| Итого | кот. №13 ул. Комсомольская, 3а |  |  |  | 213 | 115 |  |  |  |  |
| 1 | г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | ул. Кирова, 2 | 30 |  |  |  | 76 |  | подземная | от ТК-1 до пожарной части |

| № п/п | Адрес котельной | Адрес абонента | Длина т/сетей в 2-х трубном исчислении, м |  | Итого по котельной |  | Диаметр труб, мм |  | Вид прокладки теплотрассы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | ГВС | Отопл. | ГВС | Отопл. | ГВС |  |  |
| 2 | г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | ул. Кирова, 2 | 1 |  |  |  | 108 |  | подземная | от котельной до ТК-1 |
| 3 | г. Унеча, кот.16, ул.Кирова,2 (пожарная часть) | ул. Володарского, 3 | 74 |  |  |  | 57 |  | подземная/ надземная | от ТК-1 до ЛОВД |
| 4 | г. Унеча, кот.16 ,ул.Кирова,2 (пожарная часть) | ул. Кирова, 2 | 22 |  |  |  | 57 |  | подземная | от ТК-1 до гаража пож. части |
| Итого | кот. №16 ул. Кирова, 2 пожарная часть |  |  |  | 127 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого г. Унеча | 1024,0 | 662 | 362 |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы- графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

## б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Унечском городском поселении является природный газ, проблемы организации газификации не выявлены.

## в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

## г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области, не предусматривается.

## д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области, не предусматривается.

## е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения предусматривается раздел системы водоснабжения в части, относящейся к системам горячего водоснабжения (ГВС).

## ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республике Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений, о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, не требуется. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.

## Таблица 14.1. Количество нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях

| Наименование котельной (адрес) | Нарушения 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сети ТЭ | Сети ГВС | Источник |
| Котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2022 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2021 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2020 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2019 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
| Котельные Унечское МУ ПЖКО | Нарушения 2023 |  |  |
|  | Сети ТЭ | Сети ГВС | Источник |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2022 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2021 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2020 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |
|  | Нарушения 2019 |  |  |
|  | 0 | - | 0 |

## б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Целевой показатель в системе теплоснабжения – это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование ТЭР на всех стадиях их производства и потребления.

## количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в табл. 14.1.

## удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.

## отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.

## коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в табл. 14.2.

## удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.

## доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в городском поселении отсутствуют.

## удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании отсутствуют.

## коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в городском поселении отсутствуют.

## доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.

## средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристики. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно- восстановительных работ.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей в сельском поселении большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену

ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

## отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)

Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют. Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) выполнить невозможно.

## отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения).

Реконструкции в котельной городского поселения в базовом году не проводилась

## отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

Таблица 14.2. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | Ед. изм. | Существующ ее положение (факт 2023 г.) | Ожидаемые показатели на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | табл. 14.1 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | табл. 14.1 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т/ Гкал | 171,3 | 164,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 2,17 | 2,17 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности по подключенной нагрузки | % | 44,81 | 44,81 |
| 6 | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 41,97 | 21,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 100 |
| 10 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | Более 20 лет | Не более 10 лет |
| 11 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 673,59 | 673,59 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | Ед. изм. | Существующ ее положение (факт 2023 г.) | Ожидаемые показатели на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения, а также для городского поселения) |  |  |  |
| 13 | Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета | % | - | 100 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | - | 3% |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.

## б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской  области  определена  единая  теплоснабжающая  организация  –  ГУП

«Брянсккоммунэнерго».

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблицах 15.1

## Таблица 15.1. Динамика тарифа с учетом индекса

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2035 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,20 | 1,44 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 1,48 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,19 | 1,42 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,07 | 1,14 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,19 | 1,41 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,26 | 1,58 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,15 | 1,33 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,01 | 1,01 |

Тарифы на тепловую энергию на территории Унечского городского поселения за три года указаны в таблице 15.2.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на период до 2030 г. (актуализация на 2026 г.)

## Таблица 15.2. Информация о приказах по тарифам на тепловую энергию и ГВС, установленным на территории Унечского городского поселения на 2025 год

| № п/п | Перечень котельных | Тарифы на тепловую энергию, (руб./Гкал) |  | Тариф на ГВС, (руб./куб. м.) |  | Дата, номер приказа о тарифах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024г | с 01.07.2024г | с 01.01.2024г | с 01.07.2024г | Тепловая энергия | ГВС |
| 1 | г. Унеча, ул. Ленина, 5А | 2 657,69 | 2 907,84 | 157,61 | 173,26 | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| 2 | г. Унеча, ул. Совхозная, 2 (22 квартал) | 2 657,69 | 2 907,84 | 157,61 | 173,26 | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| 3 | г. Унеча, ул. Октябрьская, 62Б | 2 657,69 | 2 907,84 | 157,61 | 173,26 | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| 4 | г. Унеча, ул. Комсомольская, 3А | 2 657,69 | 2 907,84 | 157,61 | 173,26 | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| 5 | г. Унеча, ул. Кирова, 2 (пожарная часть) | 2 657,69 | 2 907,84 |  |  | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Х |
| 6 | г. Унеча, ул. Танкистов, 33 БМК | 2 657,69 | 2 907,84 | 157,61 | 173,26 | Приказ УГРТ БО от 20.12. 2023 №31-2/1-т | Приказ УГРТ БО от 20.12.2023 № 31-2/11-гвс |
| 7 | г. Унеча, ул. Володарского, 113А | 3 952,95 | 3 952,95 | 281,99 | 284,28 | Приказы ГУП "БКЭ" от 18.09.2023 №857; от 10.11.2023 № 1184 | Приказ УГРТ БО от 28.02.2024 №7/4-гвс |

## в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 15.3.

Таблица 15.3. Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию (тарифно-балансовая расчетная модель)

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Утв. УГРТ 1 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2 полугодие 2024г | Утв. УГРТ 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал. | 40,72 | 31,26 | 71,98 |
| 2 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | тыс. Гкал. | 0,97 | 0,74 | 1,72 |
| 3 | Получено теплоэнергии со стороны | тыс. Гкал. | - | - | - |
| 4 | Подано теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал. | 39,75 | 30,51 | 70,26 |
| 5 | Потери теплоэнергии | тыс. Гкал. | 6,48 | 4,45 | 10,94 |
| 6 | % потерь | % | 16% | 15% | 16% |
| 7 | Полезный отпуск теплоэнергии (с учетом хоз. нужд) | тыс. Гкал. | 33,27 | 26,06 | 59,33 |
| 7.1 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал. | 0,18 | 0,13 | 0,30 |
| 7.2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал. | 33,09 | 25,93 | 59,02 |
| 7.2.1 | отопление | тыс. Гкал. | 30,45 | 23,41 | 53,86 |
| 7.2.2 | в т.ч. горячая вода | тыс. Гкал. | 2,64 | 2,53 | 5,17 |
| 7.2.3 | в т.ч. горячая вода | тыс. куб. м | 51,74 | 49,53 | 101,27 |
|  | Себестоимость | тыс. руб. | 88 281,66 | 75 678,54 | 163 960,20 |
| 1 | Сырье и материалы | тыс. руб. | 2 367,34 | 1 855,26 | 4 222,60 |
| 2 | Вода, канализация в т.ч.: | тыс. руб. | 978,33 | 830,64 | 1 808,97 |
| 2.1 | Вода | тыс. руб. | 511,45 | 434,41 | 945,86 |
| 2.2 | Канализация | тыс. руб. | 466,88 | 396,23 | 863,11 |
| 3 | Топливо | тыс. руб. | 41 442,57 | 35 064,54 | 76 507,12 |
| 4 | Электроэнергия | тыс. руб. | 13 924,15 | 9 376,07 | 23 300,22 |
| 5 | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 25 849,48 | 25 636,88 | 51 486,37 |
| 6 | Амортизация, арендная плата | тыс. руб. | 1 371,69 | 1 074,98 | 2 446,67 |
| 7 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 652,14 | 511,07 | 1 163,21 |
| 8 | Другие затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1 489,37 | 1 167,20 | 2 656,58 |
| 9 | Налоги и другие обязательные платежи | тыс. руб. | 206,57 | 161,89 | 368,46 |
| 10 | Всего затрат | тыс. руб. | 88 281,66 | 75 678,54 | 163 960,20 |
| 11 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 2,17 | 1,70 | 3,87 |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 88 413,92 | 75 782,20 | 164 196,12 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 657,69 | 2 907,84 | 2 767,57 |
| 14 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 130,09 | 101,95 | 232,05 |

,87__