Утверждено

решением Красновичского

сельского Совета

народных депутатов

от__ . ______.2014 г.   №_______

# Схема теплоснабжения                                               КРАСНОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# УНЕЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# на период до 2029 года

ООО «Энергетическое агентство»

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Введение…………………………………………………………………………………3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Красновичского сельского поселения……………………………………………………………………………….  5

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………21

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..29

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….33

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..38

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….40

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...41

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..42

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….45

Раздел 10. Оценка надежности теплоснабжения…………………………………….45

Раздел 11. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............46

Введение

Настоящая работа по теме «разработка и утверждение схемы теплоснабжения Красновичского сельского поселения Унечского района Брянской области» выполнена ООО «Энергетическое агентство».

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным пред проектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго и Госстроя России.

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006

- Генеральный план Красновичского сельского поселения Унечского района  Брянской области.

Состав схемы теплоснабжения муниципального образования на период до 2029 г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику поселения.

3.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Красновичского сельского поселения.

4. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  и тепловых сетей.

5. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  городского поселения на период до 2029 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения;

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения до 2029 года.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Красновичского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Территория Красновичского сельского поселения расположена в северо-западной части Унечского района и имеет смежные границы:

- на северо-западе – с Суражским районом Брянской области;

- на севере - с Суражским и Мглинским районами Брянской области;

- на северо-востоке - с Мглинским районом Брянской области;

- на востоке - с Павловским сельским поселением;

- на юго-востоке - с Унечским городским поселением;

- на юге - с Старогутнянским сельским поселением;

- на юго-западе – со Клинцовским районом Брянской области.

Границы Красновичского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 13,5 км. С запада на восток на 23,3 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 15 420,9 га. Численность населения на 01.01.2014г. – 1,849 тыс. человек.

В состав Красновичского сельского поселения входят 18 населённых пунктов: село Красновичи, деревня Буда-Вовницкая, деревня Добрик, деревня Дубиновка, деревня Ельня, поселок Иванов, поселок Костырин, поселок Красицкий, поселок Красноселье, поселок Красный Ручей, хутор Кучма, деревня Новая Рудня, хутор Новина, поселок Новокрасный, поселок Ольховый, поселок Павлов, село Писаревка, поселок Ракита общей площадью 706,02 га.

Административным центром Красновичского сельского поселения является село Красновичи. Село расположено в 8,0 км от центра района г. Унеча.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Красновичского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных топочных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из газовой котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Красновичи и с. Писаревка. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории вышеуказанных населенных пунктов  осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Установленная мощность котельной в с. Красновичи составляет 0,258 Гкал/час, в с. Писаревка – 1,96 Гкал/час.

Общее количество жилых домов, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 4 штуки. Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения  параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют). Потребители не снабжены приборами учета тепловой энергии.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Красновичского сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование функциональной зоны | Ед. измерения | Существующее положение 2014 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2021 гг. | 2014 - 2032 гг. |
| Жилые зоны. Всего. | га | 495,80 | 499,65 | 507,65 |
|  | % | 70,22 | 68,32 | 68,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 477,15 | 481,68 | 489,68 |
|  | % | 67,58 | 65,86 | 66,01 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 18,65 | 17,97 | 17,97 |
|  | % | 2,64 | 2,46 | 2,42 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 44,9 | 56,7 | 63,8 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 44,9 | 44,8 | 56,4 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 11,9 | 7,4 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 | - | 0,1 | 0,3 |

Рис. 1. Зоны теплоснабжения Красновичского сельского поселения.

1.3.  Источники тепловой энергии

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении.  ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в с. Красновичи и с. Писаревка Унечского района, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- водогрейные котельные;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»  двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Температурные графики для регулирования отпуска тепла.

Таблица №2

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 95-70 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 95-70 |

Таблица № 3

Технические характеристики основных источников тепловой энергии.

| Название котельной | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во и тип котлов | КПД котельной, % | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | газ | 2014 | Котел наружного размещения сдвоенный (RS-H-300) | 92 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | газ | 1991 | НР-18- 2 шт. КВТС-1-1 шт. | 70,3 | 1,96 | 1,38 |

Вспомогательное оборудование котельных Красновичского сельского поселения.

Таблица № 4

| № п/п | Наимено-вание котельной, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Кол-во | Мощность двигателя, кВт | Произво-дитель-ность, м3/ч | Развива-емый напор, м | Год уста-новки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи | Циркуляцион-ый | NM-32\12DE "Calpeda" " | 1 | 0,75 | 15 | 14 | 2014 |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка | сетевой | К80-50-200а | 2 | 11 | 45 | 40 | 1998 |
|  |  | сетевой | К20/30 | 1 | 4 | 20 | 30 | 1998 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 1 | 3,5 | 20 | 30 | 1998 |
|  |  | Сырой воды | К20/30 | 1 | 3,5 | 20 | 30 | 1998 |
|  |  | ХВО фильтр Na-катионит | ВПУ-2,5 | 2 | - | 2-5 | - | 1991 |

Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки

Таблица № 5

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопления | ГВС | Всего |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 0,224 | - | 0,224 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 0,518 | - | 0,518 |

1.4.Тепловые сети.

Тепловые сети от котельной № 3 с. Красновичи находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей  -  двухтрубная, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 598 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная       -   434м (72,6%);

- надземная                           -   164м (27,4%).

Тепловые сети от котельной № 12 с. Писаревка находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей  -  двухтрубная, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 2520 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная       -   1610 м (63,9 %);

- надземная                           -   910м (36,1%).

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго», проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через не плотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям  ГУП «Брянсккоммунэнерго»  представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование котельной | Потери за 2013 год, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 425,73 | 205,77 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 612,6 | 553,85 |

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Брянска и составила 205 суток.

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и исходной воды.

Таблица 7

| Наименование | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средние температуры. °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Отопит. Период | лето | год |
| Температура наружного воздуха.. оС | -9.1 | -8.4 | -3.2 | 5.9 | 12.8 | 16.7 | 18.1 | 16.9 | 11.5 | 5 | -0.4 | -5.2 | -2.3 | 15.2 | 5.1 |
| Температура грунта.. оС | 2 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 9.5 | 13.3 | 16.7 | 16.9 | 13.9 | 9.8 | 5.7 | 2.6 | 4.9 | 13.9 | 8.2 |
| Температура холодной воды.. оС | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9.2 |
| Число часов работы отопления | 744 | 672 | 744 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 720 | 744 | 4920 | - | 4920 |
| Котельная | График 95-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий тр-д (tп) | 69.19 | 67.8 | 59.4 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 55.22 | 63.12 | 58.3 | - | 58.3 |
| Обратный тр-д (tо) | 54.1 | 53.4 | 48.2 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 44.64 | 50.12 | 47.3 | - | 47.3 |
| Число часов работы ГВС | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 384 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4920 | 3480 | 8400 |

Общая техническая характеристика тепловых сетей.

Таблица №8

| Исходные данные по характеристике тепловых сетей отопление |  |  |  |  |  | котельная с. Красновичи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № _участка |  | Тип прок, сетей | Диаметр трубопрв.Дн мм | Длина теплорассыL тр.м | Количество труб в сети | длина трубопр.м | Матер.хар.сети М м | V м3/км/см. таб.7 синяя об. | Vуч. в отопител. пер-д. | Летний пер. | Год ввода |
| Собственное производство 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная с. Красновичи |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.00 |  |  |
| Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная с. Красновичи |  |  |  |  |
| Котельная№3 | ТК-1 | Подземная | 80 | 20 | 2 | 40 | 3.20 | 5.3 | 0.21 |  | с2004 |
| УТ-3 | Гараж | Подземная | 32 | 17 | 2 | 34 | 1.09 | 1.0 | 0.03 |  | с2004 |
| УТ-3 | Школа | Подземная | 80 | 120 | 2 | 240 | 19.20 | 5.3 | 1.27 |  | с2004 |
| ТК-1 | Детский сад | Подземная | 40 | 60 | 2 | 120 | 4.80 | 1.3 | 0.16 |  | с2004 |
| ТК-1 | УТ-1 | Надземная | 80 | 35 | 2 | 70 | 5.60 | 5.3 | 0.37 |  | до1990 |
| УТ-1 | УТ-2 | Надземная | 80 | 25 | 2 | 50 | 4.00 | 5.3 | 0.27 |  | до1990 |
| УТ-2 | УТ-3 | Надземная | 80 | 5 | 2 | 10 | 0.80 | 5.3 | 0.05 |  | до1990 |
| УТ-2 | Приют | Надземная | 32 | 17 | 2 | 34 | 1.09 | 1.0 | 0.03 |  | до1990 |
| Итого |  |  |  | 299.0 |  | 598.0 | 39.78 |  | 2.40 |  |  |

Таблица № 9

| Исходные данные по характеристике тепловых сетей отопление |  |  |  |  |  | котельная с. Писаревка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № _участка |  | Тип прок, сетей | Диаметр трубопрв.Дн мм | Длина теплорассыL тр.м | Количество труб в сети | длина трубопр.м | Матер.хар.сети М м | V м3/км/см. таб.7 синяя об. | Vуч. в отопител. пер-д. | Летний пер. | Год ввода |
| Собственное производство 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная с. Писаревка |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.00 |  |  |
| Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  | котельная с. Писаревка |  |  |  |  |
| Котельня№12 | ТК-1 | Подземная | 150 | 40 | 2 | 80 | 12.00 | 18.0 | 1.44 |  | до1990 |
| ТК-2 | ТК-3 | Подземная | 100 | 134 | 2 | 268 | 26.80 | 8.0 | 2.14 |  | до1990 |
| ТК-3 | Админ,д/с,мед.пункт | Подземная | 80 | 8 | 2 | 16 | 1.28 | 5.3 | 0.08 |  | до1990 |
| ТК-2 | УТ(ТК-4) | Подземная | 150 | 32 | 2 | 64 | 9.60 | 18.0 | 1.15 |  | до1990 |
| УТ(ТК-4) | УТ(ТК-5) | Надземная | 150 | 13 | 2 | 26 | 3.90 | 18.0 | 0.47 |  | до1990 |
| УТ(ТК-5) | УТ(ТК-7) | Надземная | 150 | 302 | 2 | 604 | 90.60 | 18.0 | 10.87 |  | до1990 |
| УТ(ТК-7) | ТК-8 | Надземная | 150 | 38 | 2 | 76 | 11.40 | 18.0 | 1.37 |  | до1990 |
| ТК-8 | ЖД№11 | Подземная | 50 | 6 | 2 | 12 | 0.60 | 1.4 | 0.02 |  | до1990 |
| ТК-8 | ТК-9 | Подземная | 100 | 38 | 2 | 76 | 7.60 | 8.0 | 0.61 |  | до1990 |
| ТК-9 | ЖД№9 | Подземная | 50 | 55 | 2 | 110 | 5.50 | 1.4 | 0.15 |  | до1990 |
| ТК-9 | ТК-10 | Подземная | 100 | 72 | 2 | 144 | 14.40 | 8.0 | 1.15 |  | до1990 |
| ТК-10 | ТК-11 | Подземная | 100 | 10 | 2 | 20 | 2.00 | 8.0 | 0.16 |  | до1990 |
| ТК-11 | ЖД№7 | Подземная | 80 | 20 | 2 | 40 | 3.20 | 5.3 | 0.21 |  | до1990 |
| ТК-10 | ТК-13 | Подземная | 100 | 68 | 2 | 136 | 13.60 | 8.0 | 1.09 |  | до1990 |
| ТК-13 | ЖД№5 | Подземная | 50 | 36 | 2 | 72 | 3.60 | 1.4 | 0.10 |  | до1990 |
| ТК-13 | ТК-14 | Подземная | 100 | 43 | 2 | 86 | 8.60 | 8.0 | 0.69 |  | до1990 |
| ТК-14 | ЖД№3 | Подземная | 80 | 53 | 2 | 106 | 8.48 | 5.3 | 0.56 |  | до1990 |
| ТК-11 | ТК-12 | Подземная | 80 | 127 | 2 | 254 | 20.32 | 5.3 | 1.35 |  | до1990 |
| ТК-12 | ДК | Подземная | 80 | 6 | 2 | 12 | 0.96 | 5.3 | 0.06 |  | до1990 |
| ТК-1 | ТК-2 | Подземная | 150 | 57 | 2 | 114 | 17.10 | 18.0 | 2.05 |  | до1990 |
| УТ(ТК-6) | Школа | Надземная | 80 | 11 | 2 | 22 | 1.76 | 5.3 | 0.12 |  | до1990 |
| УТ(ТК-5) | УТ(ТК-6) | Надземная | 100 | 91 | 2 | 182 | 18.20 | 8.0 | 1.46 |  | до1990 |
| Итого |  |  |  | 1260.0 |  | 2520.0 | 281.50 |  | 27.30 |  |  |

Рис.2 Схема тепловой сети системы отопления от котельной № 3 с. Красновичи.

Рис.3 Схема тепловой сети системы отопления от котельной № 12 с. Писаревка.

Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельной, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Таблица № 10

| Показатели | Котельная № 3 с. Красновичи |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 863,46 | 765,93 |
| Потери теплоты, Гкал | 425,73 | 205,77 |
| Потери теплоты, % | 49,3 | 26,87 |
| Показатели | Котельная № 12 с. Писаревка |  |
|  | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 1666,16 | 1423,84 |
| Потери теплоты, Гкал | 612,6 | 553,85 |
| Потери теплоты, % | 36,77 | 38,9 |

1.5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по котельным.

Таблица 11.

| Наименование котельной | Годовой объем потребления за 2013 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 560,16 | - |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 869,99 | - |

1.6.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами.

Нормативные показатели потребления тепловой энергии от котельных  Красновичского сельского поселения по направлениям

Таблица №12

| Наименованиие потребителя | Адрес потребителя | Объем здания | Удельная отопит. характе- ристика | Часовая нагрузка по отоплению, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Унеча, с.Писаревка; кот.12 |  |  |  |  |
| Жилой дом | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Молодежная ул,5,, | 216,00 | 0,660 | 7341,50 |
| Помещение в дет/садике | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,19А,, | 830,50 | 0,380 | 16990,86 |
| Мед. пункт | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с. | 422,00 | 0,380 | 8633,53 |
| Отделение связи | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с. | 234,00 | 0,380 | 4995,45 |
| Контора | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Молодежная ул,5-А,, | 810,00 | 0,370 | 14732,29 |
| Школа | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,24,, | 7769,00 | 0,350 | 133664,71 |
| Котельная | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,24,, | 60,00 | 0,700 | 1769,64 |
| Детский сад "Колобок" | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,19А,, | 1950,00 | 0,380 | 39894,25 |
| Библиотека | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,19А,, | 830,30 | 0,380 | 16986,77 |
| Жилой дом | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Молодежная ул,7,, | 3182,90 | 0,470 | 77038,50 |
| Жилой дом | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Молодежная ул,9,, | 3593,40 | 0,470 | 86974,19 |
| Жилой дом | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Молодежная ул,11,, | 3203,10 | 0,480 | 79176,94 |
| ИТОГО |  |  |  | 488198,65 |
| г.Унеча, с.Красновичи; кот.3 |  |  |  |  |
| Администрация Красновичского с/п | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,5,, | 465,00 | 0,380 | 9513,25 |
| Детский приют | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,3,, | 1817,00 | 0,380 | 37173,26 |
| Гараж | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,3,, | 207,50 | 0,700 | 6120,02 |
| Отделение приюта | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,5,, | 692,00 | 0,380 | 14157,35 |
| Школа | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,1,, | 7946,00 | 0,350 | 136709,98 |
| Бокс №1 | ,243323,Брянская обл,Унечский р-н,,Писаревка с,Школьная ул,3,, | 207,50 | 0,700 | 6120,02 |
| Помещение | ,243321,Брянская обл,Унечский р-н,,Красновичи с,Школьная ул,5,, | 692,00 | 0,380 | 14157,35 |
| ИТОГО |  |  |  | 223951,22 |

Учитывая, что Генеральным планом Красновичского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения Красновичского сельского поселения.

1.7.1. Обоснование потребности в объемах услуг теплоснабжения с учетом состояния существующей системы теплоснабжения и планов жилищного строительства.

В Генеральном плане Красновичского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Красновичского сельского поселения составит 19,3тыс. м2, в том числе на первую очередь 11,9тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 29 м2 (на период первой очереди 27м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 63,8тыс. м2 (на период первой очереди 56,7 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,4тыс. м2 в течение расчетного срока.

Численность населения согласно сценария 2 генерального плана составит:

Таблица 13.

| Показатели | 2014 г. | 2021 г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,849 | 2,1 | 2,2 |

Для анализа необходимо произвести расчеты потребностей тепловой энергии. Расчет производился по рекомендациям СНиП 2.04.07-86 (2000):

А) Максимальный тепловой поток (Вт) на отопление жилых и общественных зданий:

,Вт

где  – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

ԛ0=101– укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м² общей площади (табличное значение);

А=  63800 м² – общая площадь жилых  и общественных зданий.

Qomax=8054750,Вт                                                                                             Средний тепловой поток (Вт) на отопление жилых и общественных зданий:

,Вт

где  – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ºС;

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС.

Qот=3904803,Вт

Б) – Средний тепловой поток (Вт) на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

,Вт

где m – число человек. В соответствии с генпланом к расчетному сроку:

2,2 тыс. чел.;

– норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 ºС на одного человека в сут., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л;

– норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55 ºС, л/сут.;

– удельная теплоемкость воды, кДж/(кг*К);

– температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, ºС.

Qгвс=703649, Вт

– Максимальный тепловой поток (Вт) на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

, Вт                                                                                                 Qгвсmax= 1688757, Вт                                                                                                Переводной коэффициент Вт в Гкал/ч:

1Вт= 8,6042065×10-7Гкал/ч.

Поэтому для центрального массива существуют следующие расчетные показатели потребления тепловой энергии:

Qотmax=6,93 Гкал/ч – максимальное потребление  на отопление жилых и общественных зданий;

Qот=3,36  Гкал/ч – среднее потребление  на отопление жилых и общественных зданий;

Qгвс= 0,61  Гкал/ч – среднее потребление на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

Qгвсmax= 1,45  Гкал/ч – максимальное потребление на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

На основании Генерального плана Красновичского сельского поселения теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилых зданий, на территории городского поселения, будет осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на природном газе.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

1.8. Перспективное потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения.

Учитывая прогноз развития жилищного строительства Красновичского сельского поселения до 2029 года, а именно, что подключение  новых объектов к централизованному теплоснабжению  на ближайшие годы не предусмотрено,  перспективы потребления тепловой энергии по котельным остаются неизменными.

Таблица №14

| Источник теплоснабжения | Показатели | Един. Изме-рений | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | Выработка | Гкал | 884,25 | 884,25 | 884,25 | 884,25 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
|  | Потери | Гкал | 425,73 | 425,73 | 425,73 | 425,73 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 437,73 | 437,73 | 437,73 | 437,73 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | Выработка | Гкал | 1706,32 | 1706,32 | 1706,32 | 1706,32 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 |
|  | Потери | Гкал | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1053,56 | 1053,56 | 1053,56 | 1053,56 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение этой установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 15

| Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 200,71 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 634,73 |

Рис. 4 Радиус эффективного действия источника тепловой энергии котельной № 3 с. Красновичи.

Рис. 5 Радиус эффективного действия источника тепловой энергии котельной № 12 с. Писаревка.

2.2.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Максимальное среднее часовое потребление тепловой энергии Красновичского сельского поселения за отопительный сезон при централизованном теплоснабжении от котельных.

Таблица 16

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 0,224 | - | 0,224 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 0,518 | - | 0,518 |

Основным потребителем тепловой энергии на нужды отопления Красновичского сельского поселения является население. На втором месте находятся бюджетные организации, далее идут прочие потребители.

Проведем анализ режима производства и потребления услуг теплоснабжения  по каждой котельной:

Рис. 6 Сравнение фактических показателей потребления и мощностей котельной № 3 с. Красновичи.

На рисунке 6 видно, что в своей зоне действия производственная мощность котельной  № 3 с. Красновичи покрывает расчетное потребление тепловой энергии (с учетом нормативных потерь в теплосетях).

Рис. 7 Сравнение фактических показателей потребления и мощностей котельной № 12 с. Писаревка.

На рисунке 7 видно, что в своей зоне действия производственная мощность котельной  № 12 с. Писаревка покрывает расчетное потребление тепловой энергии (с учетом нормативных потерь в теплосетях).

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Красновичского сельского поселения осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

2.2.2. Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2013 год.

Таблица 17

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника | Располага-емая тепловая мощность источника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйст-венные нужды | Тепловая мощность источника нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,258 | - | 0,258 |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка | 1,96 | 1,38 | 0,032 | 1,348 |

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность источника нетто | Подключенная тепловая нагрузка | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях) | Резерв/дефицит мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,224 | 0,242 | 0,016 | 6,2 |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка | 1,348 | 0,518 | 0,618 | 0,73 | 54 |

В настоящее время в Красновичском сельском поселении наблюдается необходимый резерв мощности котельных в части теплоснабжения потребителей.

Гидравлический режим системы теплоснабжения должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

Для улучшения гидравлического режима, повышения качества теплоснабжения и снижения тепловых потерь необходимо:

- 	замена ветхих участков теплотрассы;

-	реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных, выработавшего свой ресурс на более современное, энергоэффективное оборудование.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от  автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство новых жилых домов. Объекты, которые планируется разместить вне зон действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Объекты, которые будут размещены в зонах действия существующих котельных, предполагается осуществить от автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от индивидуальных газовых котлов или электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район   газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудована отопительными котлами, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим величинам, так как в Генеральном плане   Красновичского сельского  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 19

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 3 с. Красновичи | - | - |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 0,032 | 0,032 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 20

| Наименование котельной | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,258 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 1,348 | 1,348 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Котельные оборудованы химводоподготовкой: натрий – катионирование и безреагентный электронный преобразователь.

На котельной в с. Писаревка производиться реагентная обработка воды. В качестве исходной воды используется  вода с артезианских скважин. Вода, идущая на подпитку водогрейных котлов обрабатывается на Na+- катионитовых фильтрах. В качестве катионита используется сульфоуголь. Для восстановления рабочей способности сульфоугля применяется 8-10% раствор поваренной соли. Во время работы фильтров происходит постепенный износ сульфоугля,  который составляет 5-10% от исходного объема.

На мини котельной в с. Красновичи производиться безреагентная обработка воды. Прибор «Термит» обрабатывает воду электромагнитными волнами, чем не только препятствует образованию накипи, но и удаляет накипь уже имеющуюся в оборудовании.

Таблица №21

| Наименование котельной и марка оборудования | Производитель-ность, м3/ч | Подпитка тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи, электромагнитный преобразователь «ТЕРМИТ - М» | до 64,0 | 0,006 |
| Котельная № 12 с. Писаревка,Na- катионитовый фильтр СК-1 | 2-5 | 0,068 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 22

| Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя |  |  | котельная с. Красновичи. Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО: |
| Vсети | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |
| Температура воды Тхол. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| # Потери воды Vо =0,0025*Vсети м3/час | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 | # 0.006 |  |
| # Температура воды Тпрям.С | # 69.19 | # 67.8 | # 59.4 | # 44.2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 46 | # 55.22 | # 63.12 |  |
| # Температура воды Тобр.С | # 54.1 | # 53.4 | # 48.2 | # 37.16 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38.6 | # 44.64 | # 50.12 |  |
| # Тср.о= 0,75Тпр+0,25Тобр | # 65.4 | # 64.2 | # 56.6 | # 42.4 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 44.2 | # 52.6 | # 59.9 |  |
| # ПлотностьРо кг/м3, f(Тср.о) | # 980.5 | # 981.152 | # 985.076 | # 991.44 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 990.706 | # 987.004 | # 983.412 |  |
| # Т= Тср.о-Тх | # 60.4 | # 59.2 | # 51.6 | # 37.4 |  |  |  |  |  | # 39.2 | # 47.6 | # 54.9 |  |
| Qтеп=Vо*Т*Ро Гкал /часовая/ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Часы работы в месяц | 744 | 672 | 744 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 720 | 744 | 4920 |
| Qтеп месячная Гкал/месяц | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 1.46 |
| Потери воды м3 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.23 |

Таблица 23

| Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя |  |  | котельная с. Писаревка. Сторонние потребители 95 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО: |
| Vсети | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |  |
| Температура воды Тхол. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| # Потери воды Vо =0,0025*Vсети м3/час | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 | # 0.068 |  |
| # Температура воды Тпрям.С | # 69.19 | # 67.8 | # 59.4 | # 44.2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 46 | # 55.22 | # 63.12 |  |
| # Температура воды Тобр.С | # 54.1 | # 53.4 | # 48.2 | # 37.16 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 38.6 | # 44.64 | # 50.12 |  |
| # Тср.о= 0,75Тпр+0,25Тобр | # 65.4 | # 64.2 | # 56.6 | # 42.4 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 0.0 | # 44.2 | # 52.6 | # 59.9 |  |
| # ПлотностьРо кг/м3, f(Тср.о) | # 980.5 | # 981.152 | # 985.076 | # 991.44 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 990.706 | # 987.004 | # 983.412 |  |
| # Т= Тср.о-Тх | # 60.4 | # 59.2 | # 51.6 | # 37.4 |  |  |  |  |  | # 39.2 | # 47.6 | # 54.9 |  |
| Qтеп=Vо*Т*Ро Гкал /часовая/ | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.004 |  |
| Часы работы в месяц | 744 | 672 | 744 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 720 | 744 | 4920 |
| Qтеп месячная Гкал/месяц | 3.01 | 2.66 | 2.58 | 1.71 |  |  |  |  |  | 1.65 | 2.31 | 2.74 | 16.66 |
| Потери воды м3 | 2.12 | 1.91 | 2.12 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 2.05 | 2.12 | 13.99 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Красновичского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Красновичи и с. Писаревка, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.  Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 24

| № п/п | Технические мероприятия | Количество п/км, ед, шт, м | Реализация программы |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | Расчетный срок |  |  |
|  |  |  |  | 2014-2019гг. | 2020-2028 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 12 с. Писаревка с заменой оборудования, выработавшего свой ресурс. | 1шт | 1100 | 1100 | - | Увеличение степени надежности источника теплоснабжения, безотказной и энергоэффективной работы оборудования, снижение удельных норм расхода газа. |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 25

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Кол-во, ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В котельной № 12 с. Писаревка установка мини котельной со сдвоенными котлами наружного размещения (данное мероприятие выполнимо только после перехода жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление). | 2 шт. | Увеличение степени надежности источника теплоснабжения, безотказной его работы и снижения удельных норм расхода природного газа. |

4.4.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Красновичского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решение о загрузке источников тепловой энергии, будет иметь следующий вид:

Таблица 26

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,224 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | 1,96 | 0,518 |

Рис. 8 Отапливаемая зона котельной № 3 с. Красновичи.

Рис. 9 Отапливаемая зона котельной № 12 с. Писаревка.

4.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица 27

| t н.в., 0С | t 1, 95 0С | t 2, 70 0С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 36.8 | 32.2 |
| +9 | 38 | 34 |
| +8 | 40 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 38.6 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 49 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 54.7 | 44.4 |
| –1 | 56 | 45 |
| –2 | 58 | 47 |
| –3 | 59 | 48 |
| –4 | 61 | 49 |
| –5 | 62.9 | 49.9 |
| –6 | 64 | 51 |
| –7 | 66 | 52 |
| –8 | 67 | 53 |
| –9 | 69 | 54 |
| –10 | 70.9 | 55 |
| –11 | 72 | 56 |
| –12 | 74 | 57 |
| –13 | 75 | 58 |
| –14 | 77 | 59 |
| –15 | 78.6 | 59.9 |
| –16 | 80 | 61 |
| –17 | 82 | 62 |
| –18 | 83 | 63 |
| –19 | 85 | 64 |
| –20 | 86.2 | 64.6 |
| –21 | 88 | 65 |
| –22 | 89 | 66 |
| –23 | 91 | 67 |
| –24 | 93 | 68 |
| –25 | 93.5 | 69.1 |
| –26 | 95 | 70 |

4.6.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 28

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка | 1,96 | 0,516* |

*-  предложение по величине перспективной тепловой мощности котельной, можно рассматривать  только после перехода  многоквартирных жилых домов  с. Писаревка на индивидуальное поквартирное отопление.

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Красновичского сельского поселения рассчитана до 2029 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2029 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  Красновичского сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Красновичского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство  и реконструкция тепловых сетей не планируются.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Красновичского сельского поселения    не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 29

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи Замена выработавших свой ресурс ветхих участков теплотрассы Ø89 Ø32 | 130 34 | п.м. п.м. | -сокращение потерь сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка Замена выработавших свой ресурс ветхих участков теплотрассы | 2520 | п.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Топливный баланс для источников тепловой энергии, расположенных в границе поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива за 2013 год.

Таблица 30

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Калорийность топлива, ккал/м3 | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив- ный удельный расход условного топлива кг. У.т. на 1 Гкал | Расход натурального топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | природный газ, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| Котельная № 3 с. Красновичи | Природный газ | 8075 | Нет | 560,16 | 191,18 | 149,95 | 129,4 |
| Котельная № 12 с. Писаревка | Природный газ | 8075 | Нет | 869,99 | 192,71 | 281 | 242,5 |

Таблица 31

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Красновичи | Природный газ | 129,4 | нет | Не предусмотрен |
| Котельная № 12 с. Писаревка | Природный газ | 242,5 | нет | Не предусмотрен |

Изменение удельных расходов топлива в перспективе должно быть связано с заменой оборудования на более экономичное. Удельный расход топлива современного теплотехнического оборудования значительно отличается от существующего в сторону уменьшения. В связи с техническим перевооружением котельных в перспективе неизбежно изменение топливного баланса.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Красновичского сельского поселения, т.е. на период до 2019 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Красновичского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг.

Таблица 32

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения работ | Стоимость выполнения работ, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В котельной № 12 с. Писаревка замена 3 котлов (НР-18-2 шт. и КВТС-1), выработавших свой ресурс и требующих модернизации | 2019-2028 | 1100 |
| 2 | Котельная № 3 с. Красновичи Поэтапная замена выработавших свой ресурс ветхих участков теплотрассы 164 п.м. | 2014-2019 | 410 |
| 3 | Котельная № 12 с. Писаревка Поэтапная замена выработавших свой ресурс ветхих участков теплотрассы 2520 п.м. | 2018-2028 | 7560 |
| 4 | Запланировать перевод многоквартирных жилых домов на использование индивидуальных источников тепловой энергии, при этом: - согласовать изменение проекта теплоснабжения и газоснабжения дома; - согласовать переход на индивидуальное отопление с теплоснабжающей организацией централизованного теплоснабжения; - согласовать перевод на индивидуальное отопление с собственником здания. | 2015-2017 | - |
| 5 | Перевод жилых домов от котельной № 12 с. Писаревка на индивидуальные источники отопления (поквартирное отопление): - ул. Молодежная д. 7, (из 18 квартир в 7 индив. отопл.-38,9%) - ул. Молодежная д. 9, (из 18 квартир в 4 индив. отопл.-22,2%), - ул. Молодежная д. 11, (из 18 квартир в 3 индив. отопл.-16,7%). | 2015-2019 | 1200 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

1.Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией Красновичского сельского поселения (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2.В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить  единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем  теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

4.2. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

5. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

6.Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

6.1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

6.2.Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

6.3.Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне совей деятельности;

6.4.Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ГУП «Брянсккоммунэнерго» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.Владение на праве собственности источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

В хозяйственном ведении находятся все магистральные тепловые сети в с. Красновичи, с. Писаревка и 100% тепловых мощностей источников тепла.

2.Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.ГУП «Брянсккоммунэнерго» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняют обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне деятельности;

в)  осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единую  теплоснабжающую организацию Красновичского сельского поселения - ГУП «Брянсккоммунэнерго»  в зонах своей деятельности.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 33

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 с. Красновичи | 0,258 | 0,224 |
| 2 | Котельная № 12 с. Писаревка | 1,96 | 0,518 |

Раздел 10. Оценка надежности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

-живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в Красновичском сельского поселении является нерациональное использование котельного топлива (природного газа) и  износ, выработавших свой ресурс  участков тепловой сети. С предполагаемой реконструкцией котельных и поэтапной заменой участков тепловой сети данные недостатки будут устранены.

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей не выявлено.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

(квалификационные документы разработчика)